## Sheet1
question | answer | contexts | faithfulness | answer_relevancy
Quais são os principais requisitos de segurança para a instalação de equipamentos elétricos em atmosferas explosivas conforme a ABNT NBR IEC 60079? | A ABNT NBR IEC 60079-14 descreve diversos requisitos de segurança para instalação de equipamentos elétricos em atmosferas explosivas, com foco na prevenção de ignição. Os principais requisitos podem ser resumidos em: **Prevenção de Ignição por Poeira:** * **Limitação da Temperatura:** A temperatura da superfície do equipamento (e partes elétricas) deve ser mantida abaixo do limite de ignição da poeira presente. * **Invólucros à Prova de Poeira:** Partes elétricas centelhantes ou com temperatura acima do limite devem ser confinadas em invólucros à prova de poeira. * **Limitação de Energia:** A energia dos circuitos elétricos deve ser limitada para evitar arcos, centelhas ou temperaturas que possam causar ignição. * **Evitando Outras Fontes de Ignição:** Eliminar outras fontes de ignição como descargas eletrostáticas, radiação eletromagnética e faíscas mecânicas. **Considerações Gerais:** * **Certificação:** Priorizar equipamentos com certificados IEC 60079, IEC 60079-29-1, IEC 60079-29-2 ou IEC 61241. * **Justificativa para Equipamentos Não Certificados:** Se usar equipamento sem certificação, justificar a escolha e registrar no prontuário da instalação. * **Equipamentos Existentes:** Ao reutilizar equipamentos, verificar se estão em conformidade com o certificado original e se alterações nas normas exigem precauções adicionais. * **Documentação:** Manter prontuário detalhado da instalação, incluindo características dos materiais, projeto do sistema de fiação, critérios de seleção dos sistemas de entrada de cabos e identificação dos circuitos. **Zonas Classificadas:** * **Classificação em Zonas:** Classificar as áreas com base na probabilidade de presença de atmosfera explosiva (ABNT NBR IEC 60079-10 ou ABNT NBR IEC 61241-10). * **Níveis de Proteção:** Determinar os níveis de proteção dos equipamentos e especificar os tipos de proteção adequados para cada local. **Princípios de Segurança:** * **Substituição:** Priorizar alternativas não inflamáveis ou menos inflamáveis. * **Controle:** Minimizar a quantidade de inflamáveis, evitar liberações, controlar emissões e evitar a formação de atmosferas explosivas. * **Mitigação:** Reduzir a exposição de pessoas, conter a propagação de explosões, fornecer alívio de pressão e equipar com EPIs adequados. É fundamental consultar a ABNT NBR IEC 60079-14 e outras normas relevantes para obter informações completas sobre os requisitos de segurança para instalações elétricas em atmosferas explosivas. | ['ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 11 \ue000 características do material devem ser registradas, incluindo resistividade elétrica, temperatura de ignição mínima da nuvem de poeira combustível, temperatura de ignição mínima de poeira combustível em camada e energia de ignição mínima da nuvem combustível; \ue000 o projeto mostrando os tipos e detalhes dos sistemas de fiação; \ue000 relatórios dos critérios de seleção para os sistemas de entradas de cabos para conformidade com os requisitos para o tipo de proteção particular; \ue000 desenhos e padrões referentes à identificação dos circuitos. NOTA O prontuário das instalações pode ser mantido em cópias em papel ou em meio eletrônico. Métodos aceitáveis pela legislação de cada país podem variar na forma na qual a documentação será legalmente aceitável. 4.3 4.3 Avaliação Avaliação de de conformidade conformidade do do equipamento equipamento 5 4.3.1 4.3.1 Equipamento Equipamento com com certificados certificados de de acordo acordo com com Normas Normas IEC IEC Equipamentos com certificado de acordo com as séries IEC 60079, IEC 60079-29-1 e IEC 60079-29-2, ou série IEC 61241, atendem aos requisitos para atmosferas explosivas, quando selecionados e instalados de acordo com esta Norma. 4.3.2 4.3.2 Equipamento Equipamento sem sem certificados certificados de de acordo acordo com com Normas Normas IEC IEC Com exceção de equipamentos simples utilizados em um circuito intrinsecamente seguro, a seleção de equipamentos para utilização em uma área classificada, os quais não possuam nenhum certificado ou possuam um certificado, porém não de acordo com uma das Normas indicadas em 4.3.1, deve ser restrita a circunstâncias onde equipamentos adequados com certificado não sejam disponíveis. A justificativa para a utilização de tais equipamentos, em conjunto com os requisitos de instalação e marcação, deve ser realizada pelo usuário, fabricante ou terceira parte, e deve ser registrado no prontuário das instalações. Os requisitos desta Norma, indicados a seguir, sob tais condições, podem não ser aplicáveis. 4.3.3 4.3.3 Seleção Seleção de de equipamentos equipamentos reparados, reparados, usados usados ou ou existentes existentes Quando for pretendido que equipamentos existentes, usados ou reparados sejam instalados em uma instalação nova, estes devem ser reutilizados somente se: a) puder ser verificado que os equipamentos não estão modificados e estão e m condições que atendem aos requisitos do certificado srcinal (incluindo reparo e revisão) e b) quaisquer alterações em relação às normas aplicáveis de equipamentos para o item considerado não requerem precauções de segurança adicionais. NOTA A ação de introduzir equipamentos onde as especificações não sejam idênticas a uma instalação existente pode levar à situação de que a inst alação possa ser considerada “nova”. NOTA Na situação em que um e quipamento for certifica do para dois tipos de proteção (tal como e quipamento intrinsecamente seguro e independentemente à prova de explosão), recomenda-se tomar cuidado para que o tipo de proteção utilizado para a sua nova localização não tenha sido comprometido pela forma com a qual este foi srcinalmente instalado e subsequentemente manutenido. Diferentes conceitos de proteção possuem diferentes requisitos de manutenção. No exemplo acima: equipamento srcinalmente instalado como à prova de explosão deve somente ser utilizado como à prova de explosão, a menos que possa ser verificado que não tenha sido danificado com relação aos componentes de segurança do circuito intrinsecamente seguro sobre o qual depende a segurança, por exemplo, sobretensão nos terminais de alimentação. Ou se este foi srcinalmente instalado como intrinsecamente seguro, então uma verificação é requerida para assegurar que este não tenha sido danificado com relação aos caminhos da chama antes que este possa ser utili zado como à prova de explosão. NOTA DA TRADUÇ ÃO: No Brasil são aplicáveis os requisitos legais indicados na NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego. NOTA DA TRADUÇÃO: No Brasil são aplicáveis os requisitos legais indicados em Portarias Ministeriais elaboradas pelo Inmetro contendo o RAC – Regulamento de Avaliação da Conformidade para equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, nas condições de gases e vapores inflamáveis e poeiras combustíveis. No referido RAC são indicadas as Normas técnicas aplicáveis no Brasil para a certificação de equipamentos para atmosferas explosivas. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados xi xi Para uma explosão ocorrer, uma atmosfera explosiva e uma fonte de ignição necessitam co-existir. Medidas de proteção objetivam reduzir a um nível aceitável a possibilidade de que uma instalação elétrica possa se tornar uma fonte de ignição. Por meio de um projeto cuidadoso das instalações elétricas, é freqüentemente possível alocar muitos dos equipamentos elétricos em uma área não classificada ou de menor classificação. Quando equipamentos elétricos são destinados a serem instalados em áreas onde concentrações perigosas e quantidades de gases inflamáveis, vapores, névoas ou poeiras possam estar presente na atmosfera, medidas de proteção são aplicadas para reduzir a possibilidade de explosão devido à ignição por arcos, centelhas ou superfícies quentes, produzidas tanto em operação normal ou sob condições de falha especificadas. Muitos tipos de poeiras que são geradas, processadas, manipuladas e estocadas são combustíveis. Quando estas poeiras entram em processo de ignição, podem queimar rapidamente e com força explosiva considerável, se misturadas com o ar em proporções apropriadas. É freqüentemente necessário utilizar equipamentos elétricos em locais onde tais materiais combustíveis estão presentes, e precauções adequadas necessitam desta forma ser levadas em consideração para assegurar que todos os equipamentos estejam adequadamente protegidos, de forma a reduzir a possibilidade de ignição de uma atmosfera explosiva externa. Em equipamentos elétricos, fontes de ignição potenciais incluem arcos elétricos e centelhas, superfícies quentes e faíscas devido ao atrito. Áreas onde poeiras, partículas em suspensão e fibras no ar estejam presentes em quantidades perigosas são consideradas como classificadas e são divididas em três zonas, de acordo com o nível do risco. Poeiras combustíveis podem ser causar ignição por equipamentos de diversas formas: \ue000 por superfícies dos equipamentos que estejam acima da temperatura mínima de ignição da poeira relacionada. A te mperatura na qual o tipo de poeira pode causar ignição é uma fun ção das propriedades da poeira, se a poeira for uma nuvem ou uma camada, da espessura da camada e da geometria da fonte de aquecimento; \ue000 por a rcos ou centelhas de partes elétricas, tais como chaves, contatos, comutadores, escovas ou similares; \ue000 por descarga de uma carga eletrostática acumulada; \ue000 por energia irradiada (por exemplo, radiação eletromagnética); \ue000 por faiscamento mecânico ou faiscamento por atrito associado com o equipamento. De forma a evitar o risco de ignição em poeiras é necessário que: \ue000 a temperatura de superfície na qual a poeira possa estar depositada, ou a qual possa estar em contato com a poeira em forma de nuvem, seja mantida abaixo da limitação de temperatura especificada nesta Norma. \ue000 qualquer parte elétrica centelhante, ou partes possuindo uma temperatura acima da temperatura limite especificada nesta Norma: \ue000 esteja confinada em um invólucro que evite adequadamente o ingresso de poeira, ou \ue000 a energia dos circuitos elétricos seja limitada, de forma a evitar arcos, centelhas ou temperaturas capazes de causar a ignição da poeira combustível; \ue000 qualquer outra fonte de ignição seja evitada. Muitos tipos de proteção são disponíveis para equipamentos elétricos em atmosferas explosivas (ver ABNT NBR IEC 60079-0), e esta Norma apresenta requisitos específicos para o projeto, seleção e montagem de instalações elétricas em atmosferas explosivas. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 x x © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados Introdução Introdução Medidas preventivas para reduzir o risco de explosão de materiais inflamáveis são baseadas em três princípios, que são aplicados na seguinte ordem: 1) Substituição 2) Controle 3) Mitigação O princípio por substituição envolve, por exemplo, a troca de um material inflamável por outro que seja não inflamável ou menos inflamável. Controle envolve, por exemplo: a) reduzir a quantidade de inflamáveis; b) evitar ou minimizar as liberações; c) controlar as liberações; d) evitar a formação de uma atmosfera explosiva; e) coletar e conter as emissões; e f) evitar fontes de ignição. NOTA Com exceção da alínea f), todas as outras são parte s do processo do s estudos de classificação de ár eas. Mitigação envolve, por exemplo: 1) reduzir o número de pessoas expostas; 2) fornecer medidas para evitar a propagação de uma explosão; 3) fornecer um alívio para a pressão da explosão; 4) fornecer supressão da pressão da explosão; e 5) fornecer equipamento de proteção individual adequado. NOTA Os itens acima são partes de um gerenciamento de conseqü ências, quando da consideração dos riscos. Uma vez que os princípios de substituição e controle (alíneas a) a e)) tenham sido aplicados, recomenda-se que as áreas classificadas remanescentes sejam classificadas em zonas, de acordo com a possibilidade de uma atmosfera explosiva estar presente (ver ABNT NBR IEC 60079-10 ou ABNT NBR IEC 61241-10). Tais classificações, que podem ser utilizadas em conjunto com avaliação das conseqüências de uma ignição, permitem que os níveis de proteção de equipamentos sejam determinados e, portanto, que os tipos proteção apropriados sejam especificados para cada local. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n --- \n\n\nABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados ix ix O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte: Scope Scope This part of ABNT NBR IEC contains the specific requirements for the design, selection and erection of electrical installations in hazardous areas associated with explosive atmospheres. Where the equipment is required to meet other environmental conditions, for example, protection against ingress of water and resistance to corrosion, additional methods of protection may be necessary. The method used should not adversely affect the integrity of the enclosure. The requirements of this standard apply only to the use of equipment under normal or near normal atmospheric conditions. For other conditions, additional precautions may be necessary. For example, most flammable materials and many materials which are normally regarded as non-flammable might burn vigorously under conditions of oxygen enrichment. Other precautions might also be necessary in the use of equipment under conditions of extreme temperature and pressure. Such precautions are beyond the scope of this standard. These requirements are in addition to the requirements for installations in non-hazardous areas. This standard applies to all electrical equipment including fixed, portable, transportable and personal, and installations, permanent or temporary. It applies to installations at all voltages. This standard does not apply to \ue001 electrical installations in mines susceptible to firedamp; NOTE This standard may apply to electrical installations in mines where explosive gas atmospheres other than firedamp may be formed and to electrical installations i n the surface installation of mines. \ue001 inherently explosive situations and dust from explosives or pyrophoric substances (for example explosives manufacturing and processing); \ue001 rooms used for medical purposes; \ue001 electrical installations in areas where the hazard is due to hybrid mixtures of combustible dust and explosive gas, vapour or mist. This standard does not take into account of any risk due to an emission of flammable or toxic gas from the dust. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---'] | 1 | 0.8928
Como a ABNT NBR IEC 60079 classifica as zonas de risco em áreas com atmosferas explosivas e quais são os critérios utilizados para essa classificação? | A ABNT NBR IEC 60079-14:2009 classifica as zonas de risco em áreas com atmosferas explosivas da seguinte forma: **Para Gases, Vapores ou Névoas:** * **Zona 0:** Uma atmosfera explosiva, consistindo em uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor ou névoa, está presente **continuamente, ou por longos períodos, ou frequentemente**. * **Zona 1:** Uma atmosfera explosiva, consistindo em uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor ou névoa, é **provável de ocorrer, ocasionalmente, em operação normal**. * **Zona 2:** Uma atmosfera explosiva, consistindo em uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor ou névoa, **não é provável de ocorrer em operação normal e, se ocorrer, existirá somente por um curto período de tempo**. **Para Poeiras Combustíveis:** * **Zona 20:** Uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar está presente **continuamente, ou por longos períodos, ou frequentemente**. * **Zona 21:** Uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar é **provável de ocorrer, ocasionalmente, em operação normal**. * **Zona 22:** Uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar **não é provável de ocorrer em operação normal e, se ocorrer, existirá somente por um curto período de tempo**. **Critérios para Classificação:** A classificação das zonas é baseada na **probabilidade** e na **duração** da presença de uma atmosfera explosiva no local. **Fatores a serem considerados na classificação:** * **Propriedades físicas e químicas das substâncias inflamáveis presentes:** volatilidade, ponto de fulgor, limite inferior de explosividade (LIE), etc. * **Quantidade de substâncias inflamáveis presentes:** vazamentos, manuseio, armazenamento, etc. * **Ventilação do local:** ventilação natural ou forçada, taxas de renovação de ar, etc. * **Temperatura e pressão do ambiente:** podem influenciar a volatilidade e o LIE das substâncias inflamáveis. * **Histórico de ocorrências de atmosferas explosivas no local:** vazamentos, acidentes, etc. É importante ressaltar que a classificação de áreas é um processo complexo que deve ser realizado por profissionais qualificados e experientes, utilizando normas técnicas e boas práticas de engenharia. A classificação correta das zonas é fundamental para a escolha adequada dos equipamentos elétricos e para garantir a segurança das instalações em áreas classificadas. | ["ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 5 3.2.6 3.2.6 zona zona local no qual uma atmosfera explosiva consistindo em uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor ou névoa está presente continuamente, ou por longos períodos, ou freqüentemente. 3.2.7 3.2.7 zona zona local no qual uma atmosfera explosiva consistindo em uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor ou névoa é provável de ocorrer, ocasionalmente, em operação normal 3.2.8 3.2.8 zona zona local no qual uma atmosfera explosiva consistindo em uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor ou névoa não é provável de ocorrer em operação normal e, se ocorrer, existirá somente por um curto período de tempo 3.2.9 3.2.9 zona zona local no qual uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar está presente continuamente, ou por longos períodos, ou freqüentemente 3.2.10 3.2.10 zona zona local no qual uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar é provável de ocorrer, ocasionalmente, em operação normal 3.2.11 3.2.11 zona zona local no qual uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar não é provável de ocorrer em operação normal e, se ocorrer, existirá somente por um curto período de tempo 3.3 3.3 Invólucro Invólucro à à prova prova de de explosão explosão 3.3.1 3.3.1 invólucro à prova de explosão 'd' invólucro à prova de explosão 'd' tipo de proteção na qual as partes que podem causar a ignição de uma atmosfera explosiva são instaladas dentro de um invólucro que pode suportar a pressão desenvolvida durante uma explosão interna de uma mistura explosiva e que evita a transmissão da explosão para a atmosfera explosiva ao redor do invólucro 3.3.2 3.3.2 pré-compressão pré-compressão pressão aumentada resultante de uma ignição, em um compartimento ou subdivisão de um invólucro, devido à mistura do gás estar pré-comprimida, por exemplo, devido a uma ignição primária em outro compartimento ou subdivisão NOTA Isto pode levar a uma pressão máxima maior que aquela que seria prevista de outra forma. 3.4 3.4 Segurança Segurança aumentada aumentada 3.4.1 3.4.1 segurança aumentada 'e' segurança aumentada 'e' tipo de proteção aplicada aos equipamentos elétricos nos quais medidas adicionais são aplicadas, de forma a oferecer um aumento de segurança contra a possibilidade de temperaturas excessivas e da ocorrência de arcos ou centelhas em regime normal ou sob condições anormais especificadas E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---" 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 x x © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados Introdução Introdução Medidas preventivas para reduzir o risco de explosão de materiais inflamáveis são baseadas em três princípios, que são aplicados na seguinte ordem: 1) Substituição 2) Controle 3) Mitigação O princípio por substituição envolve, por exemplo, a troca de um material inflamável por outro que seja não inflamável ou menos inflamável. Controle envolve, por exemplo: a) reduzir a quantidade de inflamáveis; b) evitar ou minimizar as liberações; c) controlar as liberações; d) evitar a formação de uma atmosfera explosiva; e) coletar e conter as emissões; e f) evitar fontes de ignição. NOTA Com exceção da alínea f), todas as outras são parte s do processo do s estudos de classificação de ár eas. Mitigação envolve, por exemplo: 1) reduzir o número de pessoas expostas; 2) fornecer medidas para evitar a propagação de uma explosão; 3) fornecer um alívio para a pressão da explosão; 4) fornecer supressão da pressão da explosão; e 5) fornecer equipamento de proteção individual adequado. NOTA Os itens acima são partes de um gerenciamento de conseqü ências, quando da consideração dos riscos. Uma vez que os princípios de substituição e controle (alíneas a) a e)) tenham sido aplicados, recomenda-se que as áreas classificadas remanescentes sejam classificadas em zonas, de acordo com a possibilidade de uma atmosfera explosiva estar presente (ver ABNT NBR IEC 60079-10 ou ABNT NBR IEC 61241-10). Tais classificações, que podem ser utilizadas em conjunto com avaliação das conseqüências de uma ignição, permitem que os níveis de proteção de equipamentos sejam determinados e, portanto, que os tipos proteção apropriados sejam especificados para cada local. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n --- \n\n\nABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados ix ix O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte: Scope Scope This part of ABNT NBR IEC contains the specific requirements for the design, selection and erection of electrical installations in hazardous areas associated with explosive atmospheres. Where the equipment is required to meet other environmental conditions, for example, protection against ingress of water and resistance to corrosion, additional methods of protection may be necessary. The method used should not adversely affect the integrity of the enclosure. The requirements of this standard apply only to the use of equipment under normal or near normal atmospheric conditions. For other conditions, additional precautions may be necessary. For example, most flammable materials and many materials which are normally regarded as non-flammable might burn vigorously under conditions of oxygen enrichment. Other precautions might also be necessary in the use of equipment under conditions of extreme temperature and pressure. Such precautions are beyond the scope of this standard. These requirements are in addition to the requirements for installations in non-hazardous areas. This standard applies to all electrical equipment including fixed, portable, transportable and personal, and installations, permanent or temporary. It applies to installations at all voltages. This standard does not apply to \ue001 electrical installations in mines susceptible to firedamp; NOTE This standard may apply to electrical installations in mines where explosive gas atmospheres other than firedamp may be formed and to electrical installations i n the surface installation of mines. \ue001 inherently explosive situations and dust from explosives or pyrophoric substances (for example explosives manufacturing and processing); \ue001 rooms used for medical purposes; \ue001 electrical installations in areas where the hazard is due to hybrid mixtures of combustible dust and explosive gas, vapour or mist. This standard does not take into account of any risk due to an emission of flammable or toxic gas from the dust. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 12 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 4.4 4.4 Qualificação Qualificação de de pessoal pessoal O projeto da instalação, a seleção dos equipamentos e a montagem coberta por esta Norma devem ser realizados somente por pessoal cujo treinamento tenha incluído instruções sobre os vários tipos de proteção e práticas de instalação, regras e regulamentos aplicáveis e sobre os princípios gerais de classificação de área. A competência do pessoal deve ser compatível ao tipo de trabalho a ser realizado (ver Anexo F). Reciclagem de educação apropriada ou treinamentos devem ser realizados pelo pessoal sobre bases regulares. NOTA A competência pode ser demonstrada de acordo com os treinamentos e padrões de avaliação aplicáveis em regulamentos ou normas nacionais ou requisitos do usuário. Seleção Seleção de de equipamentos equipamentos (excluindo (excluindo cabos cabos e e eletrodutos) eletrodutos) 5.1 5.1 Requisitos Requisitos de de informação informação De forma a selecionar o equipamento elétrico adequado para áreas classificadas, as seguintes informações são requeridas: \ue000 classificação da área contendo atmosfera explosiva, incluindo os requisitos de nível de proteção de equipamento, quando aplicável; \ue000 onde aplicável, a classificação do gás, vapor ou poeira, em relação ao grupo ou subgrupo dos equipamentos elétricos; \ue000 classe de temperatura ou temperatura de ignição dos gases ou vapores envolvidos; \ue000 temperatura mínima de ignição da poeira combustível em nuvem, tem peratura mínima de ignição da poeira combustível em camada e energia mínima de ignição da poeira combustível em nuvem; \ue000 influências externas e temperatura ambiente. É recomendado que os requisitos dos níveis de proteção do equipamento (EPL) sejam registrados nos documentos de classificação de área. Isto também é aplicável mesmo se as conseqüências não tiverem sido objeto das avaliações de risco (ver 5.3 e Anexo I). 5.2 Zonas 5.2 Zonas Áreas classificadas são divididas em zonas. As zonas não levam em consideração as conseqüências potenciais de uma explosão. NOTA As edições anteriores desta Norma relacionavam os conceitos de proteção às zonas sobre as bases estatísticas que, quanto mais freqüente a ocorrência de uma atmosfera explosiva, maior o nível de segurança requerido contra a possibilidade de uma fonte de ignição. 5.3 5.3 Relação entre Relação entre níveis de níveis de proteção proteção de de equipamento equipamento (EPL) (EPL) e e zonas zonas Quando somente zonas são identificadas na documentação de classificação de áreas, deve ser seguida a relação entre EPL e zonas de acordo com a Tabela 1. Tabela — Níveis Tabela — Níveis de proteção de equipamento (EPL) onde zonas são de proteção de equipamento (EPL) onde zonas são designadas designadas Zona Zona Níveis Níveis de de proteção proteção de de equipamento equipamento (EPL) (EPL) ‘Ga’ ‘Ga’ ou ‘Gb’ ‘Ga’, ‘Gb’ ou ‘Gc’ ‘Da’ ‘Da’ ou ‘Db’ ‘Da’, ‘Db’ ou ‘Dc’ Quando os EPL forem identificados na documentação de classificação de áreas, aqueles requisitos para a seleção dos equipamentos devem ser seguidos. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---'] | 1 | 0.90008
Quais são os métodos de proteção permitidos pela ABNT NBR IEC 60079 para garantir a segurança de instalações elétricas em atmosferas explosivas? | A ABNT NBR IEC 60079-14 não lista explicitamente todos os métodos de proteção permitidos para instalações elétricas em atmosferas explosivas. No entanto, a norma fornece algumas indicações importantes: 1. **Texto da norma:** * **"Muitos tipos de proteção são disponíveis para equipamentos elétricos em atmosferas explosivas (ver ABNT NBR IEC 60079-0)"**: Este trecho indica que a norma ABNT NBR IEC 60079-0 é a principal referência para identificar os métodos de proteção permitidos. * **"esta Norma apresenta requisitos específicos para o projeto, seleção e montagem de instalações elétricas em atmosferas explosivas"**: Ou seja, a ABNT NBR IEC 60079-14 foca nos requisitos de projeto, seleção e montagem, utilizando métodos de proteção definidos em outras normas, como a ABNT NBR IEC 60079-0. 2. **Métodos de proteção mencionados:** * **Encapsulamento:** "... esteja confinada em um invólucro que evite adequadamente o ingresso de poeira..." * **Limitação de energia:** "... a energia dos circuitos elétricos seja limitada, de forma a evitar arcos, centelhas ou temperaturas capazes de causar a ignição da poeira combustível..." * **Circuitos intrinsecamente seguros:** "... Os requisitos desta seção não são aplicáveis a circuitos intrinsecamente seguros e de energia limitada..." **Conclusão:** Para obter a lista completa dos métodos de proteção permitidos, é necessário consultar a ABNT NBR IEC 60079-0. A ABNT NBR IEC 60079-14 complementa a ABNT NBR IEC 60079-0 com requisitos específicos para projeto, seleção e montagem de instalações elétricas em atmosferas explosivas. | ['ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados xi xi Para uma explosão ocorrer, uma atmosfera explosiva e uma fonte de ignição necessitam co-existir. Medidas de proteção objetivam reduzir a um nível aceitável a possibilidade de que uma instalação elétrica possa se tornar uma fonte de ignição. Por meio de um projeto cuidadoso das instalações elétricas, é freqüentemente possível alocar muitos dos equipamentos elétricos em uma área não classificada ou de menor classificação. Quando equipamentos elétricos são destinados a serem instalados em áreas onde concentrações perigosas e quantidades de gases inflamáveis, vapores, névoas ou poeiras possam estar presente na atmosfera, medidas de proteção são aplicadas para reduzir a possibilidade de explosão devido à ignição por arcos, centelhas ou superfícies quentes, produzidas tanto em operação normal ou sob condições de falha especificadas. Muitos tipos de poeiras que são geradas, processadas, manipuladas e estocadas são combustíveis. Quando estas poeiras entram em processo de ignição, podem queimar rapidamente e com força explosiva considerável, se misturadas com o ar em proporções apropriadas. É freqüentemente necessário utilizar equipamentos elétricos em locais onde tais materiais combustíveis estão presentes, e precauções adequadas necessitam desta forma ser levadas em consideração para assegurar que todos os equipamentos estejam adequadamente protegidos, de forma a reduzir a possibilidade de ignição de uma atmosfera explosiva externa. Em equipamentos elétricos, fontes de ignição potenciais incluem arcos elétricos e centelhas, superfícies quentes e faíscas devido ao atrito. Áreas onde poeiras, partículas em suspensão e fibras no ar estejam presentes em quantidades perigosas são consideradas como classificadas e são divididas em três zonas, de acordo com o nível do risco. Poeiras combustíveis podem ser causar ignição por equipamentos de diversas formas: \ue000 por superfícies dos equipamentos que estejam acima da temperatura mínima de ignição da poeira relacionada. A te mperatura na qual o tipo de poeira pode causar ignição é uma fun ção das propriedades da poeira, se a poeira for uma nuvem ou uma camada, da espessura da camada e da geometria da fonte de aquecimento; \ue000 por a rcos ou centelhas de partes elétricas, tais como chaves, contatos, comutadores, escovas ou similares; \ue000 por descarga de uma carga eletrostática acumulada; \ue000 por energia irradiada (por exemplo, radiação eletromagnética); \ue000 por faiscamento mecânico ou faiscamento por atrito associado com o equipamento. De forma a evitar o risco de ignição em poeiras é necessário que: \ue000 a temperatura de superfície na qual a poeira possa estar depositada, ou a qual possa estar em contato com a poeira em forma de nuvem, seja mantida abaixo da limitação de temperatura especificada nesta Norma. \ue000 qualquer parte elétrica centelhante, ou partes possuindo uma temperatura acima da temperatura limite especificada nesta Norma: \ue000 esteja confinada em um invólucro que evite adequadamente o ingresso de poeira, ou \ue000 a energia dos circuitos elétricos seja limitada, de forma a evitar arcos, centelhas ou temperaturas capazes de causar a ignição da poeira combustível; \ue000 qualquer outra fonte de ignição seja evitada. Muitos tipos de proteção são disponíveis para equipamentos elétricos em atmosferas explosivas (ver ABNT NBR IEC 60079-0), e esta Norma apresenta requisitos específicos para o projeto, seleção e montagem de instalações elétricas em atmosferas explosivas. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 x x © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados Introdução Introdução Medidas preventivas para reduzir o risco de explosão de materiais inflamáveis são baseadas em três princípios, que são aplicados na seguinte ordem: 1) Substituição 2) Controle 3) Mitigação O princípio por substituição envolve, por exemplo, a troca de um material inflamável por outro que seja não inflamável ou menos inflamável. Controle envolve, por exemplo: a) reduzir a quantidade de inflamáveis; b) evitar ou minimizar as liberações; c) controlar as liberações; d) evitar a formação de uma atmosfera explosiva; e) coletar e conter as emissões; e f) evitar fontes de ignição. NOTA Com exceção da alínea f), todas as outras são parte s do processo do s estudos de classificação de ár eas. Mitigação envolve, por exemplo: 1) reduzir o número de pessoas expostas; 2) fornecer medidas para evitar a propagação de uma explosão; 3) fornecer um alívio para a pressão da explosão; 4) fornecer supressão da pressão da explosão; e 5) fornecer equipamento de proteção individual adequado. NOTA Os itens acima são partes de um gerenciamento de conseqü ências, quando da consideração dos riscos. Uma vez que os princípios de substituição e controle (alíneas a) a e)) tenham sido aplicados, recomenda-se que as áreas classificadas remanescentes sejam classificadas em zonas, de acordo com a possibilidade de uma atmosfera explosiva estar presente (ver ABNT NBR IEC 60079-10 ou ABNT NBR IEC 61241-10). Tais classificações, que podem ser utilizadas em conjunto com avaliação das conseqüências de uma ignição, permitem que os níveis de proteção de equipamentos sejam determinados e, portanto, que os tipos proteção apropriados sejam especificados para cada local. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n --- \n\n\nABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados ix ix O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte: Scope Scope This part of ABNT NBR IEC contains the specific requirements for the design, selection and erection of electrical installations in hazardous areas associated with explosive atmospheres. Where the equipment is required to meet other environmental conditions, for example, protection against ingress of water and resistance to corrosion, additional methods of protection may be necessary. The method used should not adversely affect the integrity of the enclosure. The requirements of this standard apply only to the use of equipment under normal or near normal atmospheric conditions. For other conditions, additional precautions may be necessary. For example, most flammable materials and many materials which are normally regarded as non-flammable might burn vigorously under conditions of oxygen enrichment. Other precautions might also be necessary in the use of equipment under conditions of extreme temperature and pressure. Such precautions are beyond the scope of this standard. These requirements are in addition to the requirements for installations in non-hazardous areas. This standard applies to all electrical equipment including fixed, portable, transportable and personal, and installations, permanent or temporary. It applies to installations at all voltages. This standard does not apply to \ue001 electrical installations in mines susceptible to firedamp; NOTE This standard may apply to electrical installations in mines where explosive gas atmospheres other than firedamp may be formed and to electrical installations i n the surface installation of mines. \ue001 inherently explosive situations and dust from explosives or pyrophoric substances (for example explosives manufacturing and processing); \ue001 rooms used for medical purposes; \ue001 electrical installations in areas where the hazard is due to hybrid mixtures of combustible dust and explosive gas, vapour or mist. This standard does not take into account of any risk due to an emission of flammable or toxic gas from the dust. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 28 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 7.4 7.4 Dispositivos Dispositivos de de aquecimento aquecimento resistivos resistivos Adicionalmente à proteção contra sobrecorrente, e de forma a limitar os efeitos de aquecimento devido a faltas para terra e corrente de fuga para terra anormais, a seguinte proteção adicional deve ser instalada: a) em sistemas de aterramento do tipo T T ou TN, um dispositivo de corrente residual (DR) com uma corrente de operação residual nominal não excedendo mA deve ser utilizado. Preferência deve dada para DR com uma corrente de operação residual nominal de mA. NOTA Informações adicionais sobre DR são apresentadas na ABNT NBR NM 61008-1. b) em um sistema IT, um dispositivo de monitoração de isolação deve ser utilizado para desligar a fonte de alimentação sempre que a resistência de isolação não for maior que \ue006 por volt da tensão nominal. NOTA A proteção adicional acima não é requerida se o dispositivo de aquecimento resistivo (por exemplo, um aquecedor anticondensação em um motor elétrico) for destinado a ser protegido pelo modo no qual este está instalado no equipamento elétrico. Dispositivos de aquecimento resistivos devem ser protegidos contra temperatura de superfície excessiva, quando requerido. Quando especificado, medidas de proteção devem ser aplicadas de acordo com os requisitos do fabricante e a documentação aplicável. Quando a proteção é atingida por sensores, esta deve ser: \ue000 a temperatura do dispositivo de aqueci mento resi stivo ou, se apropriado, de seu meio ambiente; ou \ue000 a temperatura ambiente e um ou mais parâmetros outros; ou \ue000 dois ou mais parâmetros outros além da temperatura. NOTA Exemplos de parâmetros incluem: nível, vazão, corrente, consumo de energia. Qualquer dispositivo de proteção de temperatura, se requerido, deve ser independente da operação de qualquer dispositivo de controle de temperatura e deve desenergizar o dispositivo de aquecimento resistivo tanto direta ou indiretamente. Dispositivos de proteção devem ser rearmados somente manualmente. Desligamento Desligamento de de emergência emergência e e isolação isolação elétrica elétrica Os requisitos desta seção não são aplicáveis a circuitos intrinsecamente seguros e de energia limitada. 8.1 8.1 Desligamento Desligamento de de emergência emergência Para as finalidades de emergência em pontos adequados fora da área classificada, deve haver meios adequados de desligamento da alimentação elétrica para a área classificada. Equipamentos elétricos que necessitem continuar operando para evitar riscos adicionais não devem ser incluídos no circuito de desligamento de emergência e devem estar ligados a circuitos independentes. NOTA Os dispositivos de desligamento instalados em um conjunto de manobra do tipo g eral são normalmente adequados com relação aos dispositivos de desligamento de emergência. NOTA O desligamento de emergência deve considerar a isolação de todos os condutores dos circuitos de potência incluindo o neutro. NOTA Recomenda-se que pontos adequados para o desligamento de emergência sejam avaliados com relação à distribuição da planta, pessoal presente na planta e natureza da operação da planta. 8.2 8.2 Isolação Isolação elétrica elétrica De forma a permitir que o trabalho possa ser executado de modo seguro, meios adequados de isolamento (por exemplo, isoladores, fusíveis e elos) devem estar disponíveis para cada circuito ou grupo de circuitos, de forma a incluir todos os condutores do circuito, incluindo o neutro. Deve ser fornecida sinalização imediatamente adjacente a cada meio de isolação, de forma a permitir a rápida identificação do circuito ou do grupo de circuitos desta forma isolados. NOTA Deve haver medidas ou procedimentos efetivos para evitar o restabelecimento da alimentação para o equipamento, enquanto continuar existindo o risco de exposição a condutores energizados desprotegidos a uma atmosfera explosiva de gás. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---'] | 0.875 | 0.78334
Como a manutenção e inspeção de equipamentos elétricos em atmosferas explosivas devem ser conduzidas de acordo com a ABNT NBR IEC 60079? | A ABNT NBR IEC 60079-14 não detalha os procedimentos de inspeção e manutenção, mas destaca sua importância para o controle de instalações em atmosferas explosivas. A norma recomenda a consulta à **ABNT NBR IEC 60079-17** e à **ABNT NBR IEC 60079-19** para informações adicionais sobre inspeção e manutenção. Alguns pontos relevantes mencionados na norma sobre o tema são: * **Inspeção inicial:** Após a instalação dos equipamentos e da instalação elétrica, uma inspeção inicial deve ser realizada de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-17. * **Facilidade de acesso:** Recomenda-se que as instalações sejam projetadas e os equipamentos e materiais sejam instalados de forma a facilitar o acesso para inspeção e manutenção. Em resumo, a ABNT NBR IEC 60079-14 enfatiza a importância da inspeção e manutenção, mas delega os procedimentos específicos para outras normas da série. Consulte as normas mencionadas para obter informações completas sobre como conduzir a manutenção e inspeção de equipamentos elétricos em atmosferas explosivas. | ['ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 xii xii © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados Esta parte da ABNT NBR IEC é suplementada por outras Normas IEC ou ABNT NBR, como, por exemplo, a série IEC 1 com relação aos requisitos das instalações elétricas. Esta par te também referencia a ABNT NBR IEC 60079-0 e suas Normas associadas para requisitos de construção, ensaio e marcação de equipamentos elétricos adequados. Esta Norma é baseada na premissa de que os equipamentos elétricos são corretamente instalados, ensaiados, manutenidos e utilizados de acordo com suas características especificadas. Aspectos de inspeção, manutenção e reparos cumprem um importante papel no controle das instalações em atmosferas explosivas e a atenção do usuário é chamada par a consultar as ABNT NBR IEC 60079-17 e ABNT NBR IEC 60079-19, para informações adicionais referentes a estes aspectos. Em qualquer instalação industrial, independentemente do tamanho, podem existir muitas fontes de ignição, além daquelas associadas com equipamentos elétricos. Avaliações e medidas adicionais podem ser necessárias para eliminar o risco devido a outras fontes de ignição possíveis, embora orientações sobre estes aspectos estejam além do escopo desta Norma. Na ABNT NBR IEC 61241-1, para a proteção por invólucro ‘tD’, dois métodos, A e B, são especificados e destinados a fornecer um nível de proteção equivalente. Ambos os métodos são de utilização comum e os requisitos de cada um podem ser seguidos sem misturar os requisitos de equipamentos nem os requisitos de seleção/instalação dos dois métodos. Estes métodos adotam diferentes metodologias com as seguintes diferenças básicas: Método Método A A Método Método B B Escrito principalmente com requisitos baseados em desempenho Escrito com requisitos baseados em desempenho e especificações A temperatura máxima de superfície é determinada com uma camada de poeira de espessura de mm e as regras de instalação requerem uma margem de \ue002 K entre a temperatura de superfície e a temperatura de ignição da poeira em particular A temperatura máxima de superfície é determinada com uma camada de poeira de espessura de 12,5 mm e as regras de instalação requerem uma margem de \ue002 K entre a temperatura de superfície e a temperatura de ignição da poeira em particular Um método de atingir o grau de proteção contra ingresso de poeira requerido pela utilização de selos resilientes sobre juntas e selos mecânicos de contato em eixos ou carretéis rotativos ou em movimento e determinando o grau de proteção contra ingresso de poeira de acordo com a ABNT NBR IEC – Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos – Código IP Um método de atingir o grau de proteção contra ingresso de poeira por larguras especificadas e distâncias entre as faces das juntas e, no caso de eixos e carretéis, comprimentos especificados e folgas diametrais entre partes móveis e estacionárias, e determinando o grau de proteção contra ingresso de poeira de acordo com o ensaio de ciclo térmico NOTA DA TRADUÇÃO: Em instalações elétricas de baixa tensão no Brasil, são aplicáveis os requisitos da ABNT NBR 5410, a qual é também baseada em requisitos indicados em normas da série IEC 60364. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 9 3.14 Equipamentos 3.14 Equipamentos 3.14.1 3.14.1 fixo fixo equipamento conectado a um suporte, ou de outra forma fixado em um local específico [IEV 60050-826-07-07] 3.14.2 3.14.2 transportável transportável equipamento não destinado a ser carregado por uma pessoa nem para instalação fixa 3.14.3 3.14.3 portátil portátil equipamento destinado a ser carregado por uma pessoa 3.14.4 3.14.4 pessoal pessoal equipamento destinado a ser carregado pelo corpo de uma pessoa durante utilização normal Generalidades Generalidades 4.1 4.1 Requisitos Requisitos gerais gerais Áreas classificadas são divididas em zonas 0, e para gases, vapores e névoas, de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-10, e em zonas 20, e para poeiras combustíveis, de acordo com a ABNT NBR IEC 61241-10, de forma a facilitar a seleção de equipamentos elétricos apropriados e o projeto de instalações elétricas adequadas. Recomenda-se que equipamentos elétricos, sempre que possível, sejam instalados em áreas não classificadas. Onde isso não for possível, recomenda-se que os equipamentos elétricos sejam instalados em uma área com os menores requisitos. As instalações elétricas em áreas classificadas também devem estar de acordo com os requisitos apropriados para instalações em áreas não classificadas. Entretanto, os requisitos para áreas não classificadas podem ser insuficientes para instalações em áreas classificadas. Equipamentos e materiais elétricos devem ser instalados e utilizados dentro de suas faixas nominais de potência, tensão, corrente, freqüência, tipo de serviço e outras características onde a não-conformidade possa colocar em risco a segurança da instalação. Em particular, cuidados devem ser tomados para assegurar que a tensão e a freqüência sejam apropriadas para o sistema de alimentação no qual os equipamentos são utilizados e que a classificação da temperatura tenha sido estabelecida para a correta tensão, freqüência e outros parâmetros. Todos os equipamentos e circuitos elétricos em áreas classificadas devem ser especificados e instalados de acordo com as Seções a inclusive e os requisitos adicionais para o tipo de proteção particular (Seções a 18). Os equipamentos devem ser instalados de acordo com a sua documentação. Deve ser assegurado que itens sobressalentes sejam do tipo e com características nominais corretas. Na conclusão da montagem, a inspeção inicial dos equipamentos e instalações deve ser realizada de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-17. Recomenda-se que as instalações sejam projetadas e os equipamentos e materiais sejam instalados de forma a fornecer facilidades de acesso para inspeção e manutenção (ABNT NBR IEC 60079-17). Os equipamentos e sistemas utilizados em circunstâncias excepcionais, por exemplo, pesquisa, desenvolvimento, planta-piloto onde equipamentos para áreas classificadas não sejam disponíveis, não necessitam atender aos requisitos desta Norma, contanto que a instalação esteja sob a supervisão de um organismo competente e uma ou mais das seguintes condições, quando apropriadas, sejam atendidas: \ue001 medidas sejam tomadas para assegurar que a atmosfera explosiva não ocorra, ou E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'NORMA NORMA BRASILEIRA BRASILEIRA ABNT ABNT NBR NBR IEC IEC 60079-14:2009 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 1 Atmosferas explosivas Atmosferas explosivas Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas Escopo Escopo Esta parte da série ABNT NBR IEC contém os requisitos específicos para o projeto, seleção e montagem de instalações elétricas em áreas classificadas associadas com atmosferas explosivas. Se o equipamento for requerido para atender a outras condições ambientais, como, por exemplo, proteção contra o ingresso de água e resistência à corrosão, métodos adicionais de proteção podem ser necessários. O método utilizado não deve afetar adversamente a integridade do invólucro. Os requisitos desta Norma são aplicáveis somente para a utilização de equipamentos sob condições normais ou próximas das condições atmosféricas. Para outras condições, precauções adicionais podem se necessárias. Por exemplo, muitos materiais inflamáveis e muitos materiais que são normalmente relacionados como não inflamáveis podem queimar vigorosamente sob condições de ambientes enriquecidos com oxigênio. Outras precauções podem também ser necessárias na utilização de equipamentos sob condições de temperatura e pressão extremas. Tais precauções estão além do escopo desta Norma. Os requisitos desta Norma são adicionais aos requisitos de instalações para áreas não classificadas. Esta Norma se aplica a todos os equipamentos elétricos, incluindo fixos, portáteis, transportáveis e pessoais, e instalações permanentes ou temporárias. Esta Norma se aplica a instalações em todos os níveis de tensão. Esta Norma não se aplica a: \ue001 instalações elétricas em m inas sujeitas à presença de grisu (gás m etano); NOTA Esta Norma pode ser aplicada às instalações elétricas em minas onde outras atmosferas explosivas, que não devido à presença de grisu, podem ser formadas e às instalações elétricas na superfície de instalações de minas. \ue001 situações inerentemente explosivas e poeiras de explosivos ou substâncias pirofóricas (por exemplo, fabricação e processamento de explosivos); \ue001 ambientes utilizados para finalidades médicas; \ue001 instalações elétricas em áreas onde o risco é devido às misturas híbridas de poeira combustível e gás explosivo, vapor ou névoa. Esta Norma não leva em consideração qualquer risco devido à emissão de gás tóxico ou inflamável a partir de poeiras. Referências Referências normativas normativas Os seguintes documentos são indispensáveis para a aplicação deste documento. Para referências datadas, somente a edição citada é aplicável. Para referências sem data, a edição mais recente do documento referenciado (incluindo quaisquer emendas) é aplicável. IEC 60034-1, Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance ABNT NBR IEC 60034-5, Máquinas elétricas girantes – Parte 5: Graus de proteção proporcionados pelo projeto integral de máquinas elétricas girantes (Códigos IP) – Classificação E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---'] | 0.92308 | 0.77985
Quais são as especificações técnicas para a seleção de equipamentos elétricos adequados para uso em atmosferas explosivas conforme a ABNT NBR IEC 60079? | Para selecionar equipamentos elétricos adequados para áreas classificadas, a ABNT NBR IEC 60079 exige as seguintes informações: **Especificações da Área Classificada:** * **Classificação da área:** Definida em zonas (0, 1, 2 para gases/vapores/névoas e 20, 21, 22 para poeiras), conforme ABNT NBR IEC 60079-10 e ABNT NBR IEC 61241-10. * **Nível de proteção de equipamento (EPL):** Indicado na documentação da área classificada, mesmo que as consequências de uma explosão não tenham sido avaliadas. * **Classificação do gás, vapor ou poeira:** Grupo e subgrupo do equipamento elétrico, quando aplicável. **Especificações Técnicas:** * **Classe de temperatura ou temperatura de ignição:** Para gases ou vapores. * **Características da poeira combustível:** Temperatura mínima de ignição em nuvem e em camada, e energia mínima de ignição em nuvem. * **Influências externas:** Temperatura ambiente, por exemplo. **Outras Informações Relevantes:** * É recomendado que os equipamentos sejam instalados em áreas não classificadas sempre que possível. * Utilizar equipamentos e materiais elétricos dentro de suas faixas nominais de potência, tensão, corrente, frequência e tipo de serviço. * Assegurar que a tensão, a frequência e a classificação de temperatura sejam adequadas ao sistema de alimentação. A norma também destaca a importância de se registrar os requisitos dos EPL nos documentos de classificação da área. A relação entre EPL e zonas deve seguir a Tabela 1 da norma quando somente as zonas estiverem identificadas. | ['ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 11 \ue000 características do material devem ser registradas, incluindo resistividade elétrica, temperatura de ignição mínima da nuvem de poeira combustível, temperatura de ignição mínima de poeira combustível em camada e energia de ignição mínima da nuvem combustível; \ue000 o projeto mostrando os tipos e detalhes dos sistemas de fiação; \ue000 relatórios dos critérios de seleção para os sistemas de entradas de cabos para conformidade com os requisitos para o tipo de proteção particular; \ue000 desenhos e padrões referentes à identificação dos circuitos. NOTA O prontuário das instalações pode ser mantido em cópias em papel ou em meio eletrônico. Métodos aceitáveis pela legislação de cada país podem variar na forma na qual a documentação será legalmente aceitável. 4.3 4.3 Avaliação Avaliação de de conformidade conformidade do do equipamento equipamento 5 4.3.1 4.3.1 Equipamento Equipamento com com certificados certificados de de acordo acordo com com Normas Normas IEC IEC Equipamentos com certificado de acordo com as séries IEC 60079, IEC 60079-29-1 e IEC 60079-29-2, ou série IEC 61241, atendem aos requisitos para atmosferas explosivas, quando selecionados e instalados de acordo com esta Norma. 4.3.2 4.3.2 Equipamento Equipamento sem sem certificados certificados de de acordo acordo com com Normas Normas IEC IEC Com exceção de equipamentos simples utilizados em um circuito intrinsecamente seguro, a seleção de equipamentos para utilização em uma área classificada, os quais não possuam nenhum certificado ou possuam um certificado, porém não de acordo com uma das Normas indicadas em 4.3.1, deve ser restrita a circunstâncias onde equipamentos adequados com certificado não sejam disponíveis. A justificativa para a utilização de tais equipamentos, em conjunto com os requisitos de instalação e marcação, deve ser realizada pelo usuário, fabricante ou terceira parte, e deve ser registrado no prontuário das instalações. Os requisitos desta Norma, indicados a seguir, sob tais condições, podem não ser aplicáveis. 4.3.3 4.3.3 Seleção Seleção de de equipamentos equipamentos reparados, reparados, usados usados ou ou existentes existentes Quando for pretendido que equipamentos existentes, usados ou reparados sejam instalados em uma instalação nova, estes devem ser reutilizados somente se: a) puder ser verificado que os equipamentos não estão modificados e estão e m condições que atendem aos requisitos do certificado srcinal (incluindo reparo e revisão) e b) quaisquer alterações em relação às normas aplicáveis de equipamentos para o item considerado não requerem precauções de segurança adicionais. NOTA A ação de introduzir equipamentos onde as especificações não sejam idênticas a uma instalação existente pode levar à situação de que a inst alação possa ser considerada “nova”. NOTA Na situação em que um e quipamento for certifica do para dois tipos de proteção (tal como e quipamento intrinsecamente seguro e independentemente à prova de explosão), recomenda-se tomar cuidado para que o tipo de proteção utilizado para a sua nova localização não tenha sido comprometido pela forma com a qual este foi srcinalmente instalado e subsequentemente manutenido. Diferentes conceitos de proteção possuem diferentes requisitos de manutenção. No exemplo acima: equipamento srcinalmente instalado como à prova de explosão deve somente ser utilizado como à prova de explosão, a menos que possa ser verificado que não tenha sido danificado com relação aos componentes de segurança do circuito intrinsecamente seguro sobre o qual depende a segurança, por exemplo, sobretensão nos terminais de alimentação. Ou se este foi srcinalmente instalado como intrinsecamente seguro, então uma verificação é requerida para assegurar que este não tenha sido danificado com relação aos caminhos da chama antes que este possa ser utili zado como à prova de explosão. NOTA DA TRADUÇ ÃO: No Brasil são aplicáveis os requisitos legais indicados na NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego. NOTA DA TRADUÇÃO: No Brasil são aplicáveis os requisitos legais indicados em Portarias Ministeriais elaboradas pelo Inmetro contendo o RAC – Regulamento de Avaliação da Conformidade para equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, nas condições de gases e vapores inflamáveis e poeiras combustíveis. No referido RAC são indicadas as Normas técnicas aplicáveis no Brasil para a certificação de equipamentos para atmosferas explosivas. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 9 3.14 Equipamentos 3.14 Equipamentos 3.14.1 3.14.1 fixo fixo equipamento conectado a um suporte, ou de outra forma fixado em um local específico [IEV 60050-826-07-07] 3.14.2 3.14.2 transportável transportável equipamento não destinado a ser carregado por uma pessoa nem para instalação fixa 3.14.3 3.14.3 portátil portátil equipamento destinado a ser carregado por uma pessoa 3.14.4 3.14.4 pessoal pessoal equipamento destinado a ser carregado pelo corpo de uma pessoa durante utilização normal Generalidades Generalidades 4.1 4.1 Requisitos Requisitos gerais gerais Áreas classificadas são divididas em zonas 0, e para gases, vapores e névoas, de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-10, e em zonas 20, e para poeiras combustíveis, de acordo com a ABNT NBR IEC 61241-10, de forma a facilitar a seleção de equipamentos elétricos apropriados e o projeto de instalações elétricas adequadas. Recomenda-se que equipamentos elétricos, sempre que possível, sejam instalados em áreas não classificadas. Onde isso não for possível, recomenda-se que os equipamentos elétricos sejam instalados em uma área com os menores requisitos. As instalações elétricas em áreas classificadas também devem estar de acordo com os requisitos apropriados para instalações em áreas não classificadas. Entretanto, os requisitos para áreas não classificadas podem ser insuficientes para instalações em áreas classificadas. Equipamentos e materiais elétricos devem ser instalados e utilizados dentro de suas faixas nominais de potência, tensão, corrente, freqüência, tipo de serviço e outras características onde a não-conformidade possa colocar em risco a segurança da instalação. Em particular, cuidados devem ser tomados para assegurar que a tensão e a freqüência sejam apropriadas para o sistema de alimentação no qual os equipamentos são utilizados e que a classificação da temperatura tenha sido estabelecida para a correta tensão, freqüência e outros parâmetros. Todos os equipamentos e circuitos elétricos em áreas classificadas devem ser especificados e instalados de acordo com as Seções a inclusive e os requisitos adicionais para o tipo de proteção particular (Seções a 18). Os equipamentos devem ser instalados de acordo com a sua documentação. Deve ser assegurado que itens sobressalentes sejam do tipo e com características nominais corretas. Na conclusão da montagem, a inspeção inicial dos equipamentos e instalações deve ser realizada de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-17. Recomenda-se que as instalações sejam projetadas e os equipamentos e materiais sejam instalados de forma a fornecer facilidades de acesso para inspeção e manutenção (ABNT NBR IEC 60079-17). Os equipamentos e sistemas utilizados em circunstâncias excepcionais, por exemplo, pesquisa, desenvolvimento, planta-piloto onde equipamentos para áreas classificadas não sejam disponíveis, não necessitam atender aos requisitos desta Norma, contanto que a instalação esteja sob a supervisão de um organismo competente e uma ou mais das seguintes condições, quando apropriadas, sejam atendidas: \ue001 medidas sejam tomadas para assegurar que a atmosfera explosiva não ocorra, ou E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 12 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 4.4 4.4 Qualificação Qualificação de de pessoal pessoal O projeto da instalação, a seleção dos equipamentos e a montagem coberta por esta Norma devem ser realizados somente por pessoal cujo treinamento tenha incluído instruções sobre os vários tipos de proteção e práticas de instalação, regras e regulamentos aplicáveis e sobre os princípios gerais de classificação de área. A competência do pessoal deve ser compatível ao tipo de trabalho a ser realizado (ver Anexo F). Reciclagem de educação apropriada ou treinamentos devem ser realizados pelo pessoal sobre bases regulares. NOTA A competência pode ser demonstrada de acordo com os treinamentos e padrões de avaliação aplicáveis em regulamentos ou normas nacionais ou requisitos do usuário. Seleção Seleção de de equipamentos equipamentos (excluindo (excluindo cabos cabos e e eletrodutos) eletrodutos) 5.1 5.1 Requisitos Requisitos de de informação informação De forma a selecionar o equipamento elétrico adequado para áreas classificadas, as seguintes informações são requeridas: \ue000 classificação da área contendo atmosfera explosiva, incluindo os requisitos de nível de proteção de equipamento, quando aplicável; \ue000 onde aplicável, a classificação do gás, vapor ou poeira, em relação ao grupo ou subgrupo dos equipamentos elétricos; \ue000 classe de temperatura ou temperatura de ignição dos gases ou vapores envolvidos; \ue000 temperatura mínima de ignição da poeira combustível em nuvem, tem peratura mínima de ignição da poeira combustível em camada e energia mínima de ignição da poeira combustível em nuvem; \ue000 influências externas e temperatura ambiente. É recomendado que os requisitos dos níveis de proteção do equipamento (EPL) sejam registrados nos documentos de classificação de área. Isto também é aplicável mesmo se as conseqüências não tiverem sido objeto das avaliações de risco (ver 5.3 e Anexo I). 5.2 Zonas 5.2 Zonas Áreas classificadas são divididas em zonas. As zonas não levam em consideração as conseqüências potenciais de uma explosão. NOTA As edições anteriores desta Norma relacionavam os conceitos de proteção às zonas sobre as bases estatísticas que, quanto mais freqüente a ocorrência de uma atmosfera explosiva, maior o nível de segurança requerido contra a possibilidade de uma fonte de ignição. 5.3 5.3 Relação entre Relação entre níveis de níveis de proteção proteção de de equipamento equipamento (EPL) (EPL) e e zonas zonas Quando somente zonas são identificadas na documentação de classificação de áreas, deve ser seguida a relação entre EPL e zonas de acordo com a Tabela 1. Tabela — Níveis Tabela — Níveis de proteção de equipamento (EPL) onde zonas são de proteção de equipamento (EPL) onde zonas são designadas designadas Zona Zona Níveis Níveis de de proteção proteção de de equipamento equipamento (EPL) (EPL) ‘Ga’ ‘Ga’ ou ‘Gb’ ‘Ga’, ‘Gb’ ou ‘Gc’ ‘Da’ ‘Da’ ou ‘Db’ ‘Da’, ‘Db’ ou ‘Dc’ Quando os EPL forem identificados na documentação de classificação de áreas, aqueles requisitos para a seleção dos equipamentos devem ser seguidos. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---'] | 1 | 0.8578
Quais são os requisitos essenciais para a proteção contra choques elétricos em instalações elétricas de baixa tensão segundo a NBR 5410? | A partir do contexto fornecido, podemos destacar os seguintes requisitos essenciais da NBR 5410 para proteção contra choques elétricos em instalações de baixa tensão: **Requisitos Essenciais para Proteção Contra Choques Elétricos (NBR 5410):** 1. **Proteção Básica:** * **Isolação das partes vivas:** Prevenir contato direto com partes energizadas através de materiais isolantes adequados, com resistência mecânica, química, elétrica e térmica. Tintas e vernizes **não** são considerados isolação. * **Barreiras/Invólucros:** Impedir contato com partes vivas utilizando barreiras ou invólucros com grau de proteção mínimo IPXXB ou IP2X, tomando precauções para evitar contato acidental durante a substituição de componentes. 2. **Proteção Supletiva:** * **Eqüipotencialização:** Conectar todas as massas da instalação a condutores de proteção para evitar diferenças de potencial perigosas. * **Seccionamento Automático da Alimentação:** Desligar automaticamente a alimentação do circuito em caso de falha, garantindo a segurança mesmo que a eqüipotencialização seja insuficiente. 3. **Medidas Adicionais (Quando Necessário):** * **Isolação Dupla ou Reforçada:** Utilizar duas camadas de isolação, sendo uma delas reforçada, em equipamentos para aumentar a segurança. * **SELV/PELV:** Empregar sistemas de extrabaixa tensão com separação elétrica (SELV) ou proteção equivalente (PELV) para limitar a tensão em áreas acessíveis, reduzindo o risco de choques. 4. **Aplicação Integrada:** * As medidas de proteção devem ser combinadas e coordenadas para garantir a segurança em todas as circunstâncias. * A escolha das medidas deve considerar as características específicas da instalação, o tipo de circuito e os riscos presentes. **Em resumo, a NBR 5410 exige a proteção contra choques elétricos através de uma combinação de proteção básica (isolação e barreiras), proteção supletiva (eqüipotencialização e seccionamento automático) e medidas adicionais quando necessário, garantindo a segurança de pessoas e animais em instalações elétricas.** | ['O trecho fornecido da NBR 5410:2004 aborda os seguintes tópicos relacionados à segurança em instalações elétricas:\n\n**1. Meios de proteção básica (contra choques elétricos):**\n\n* **Isolação das partes vivas (B.1):** \n * Objetivo: Impedir qualquer contato com partes vivas.\n * Requisitos:\n * Isolação completa, removível apenas com destruição (componentes de fábrica).\n * Resistência mecânica, química, elétrica e térmica adequada (isolação aplicada na instalação).\n * Tintas, vernizes e similares **não** são considerados isolação suficiente.\n * Formas de isolação: Sólida, líquida, gasosa (ar) ou combinação.\n * Relação com barreiras/invólucros: A própria isolação pode ser considerada um invólucro.\n\n* **Uso de barreiras ou invólucros (B.2):**\n * Objetivo: Impedir qualquer contato com partes vivas.\n * Requisitos:\n * Grau de proteção mínimo IPXXB ou IP2X.\n * Precauções para impedir contato acidental durante a substituição de partes (lâmpadas, fusíveis).\n * Aberturas maiores permitidas para funcionamento do equipamento, desde que tomadas precauções.\n\n**2. Faixas de tensão (Anexo A):**\n\n* Define as faixas de tensão para sistemas diretamente aterrados e não diretamente aterrados, em corrente alternada e contínua.\n* A tabela A.1 apresenta as faixas de tensão (em volts) para cada caso, considerando a tensão entre fase e terra, entre fases e entre pólos.\n\n**3. Medidas de proteção contra choques elétricos (Seção 5.1):**\n\n* **Princípio fundamental (5.1.1.1):**\n * Partes vivas perigosas devem ser inacessíveis.\n * Massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo em condições normais ou em caso de falha.\n\n* **Regra geral (5.1.1.2):**\n * Prover proteção básica e supletiva, combinando meios independentes ou utilizando uma medida que ofereça ambas as proteções.\n\n* **Medidas de proteção (5.1.2):**\n * **Eqüipotencialização e seccionamento automático da alimentação (5.1.2.2):**\n * Proteção básica: Isolação das partes vivas e/ou uso de barreiras/invólucros (Anexo B).\n * Proteção supletiva: Eqüipotencialização (5.1.2.2.3) e seccionamento automático (5.1.2.2.4).\n * **Isolação dupla ou reforçada (5.1.2.3.3):**\n * Requisitos para invólucros isolantes, incluindo grau de proteção, materiais, conexões e compatibilidade com o funcionamento do equipamento.\n * **SELV e PELV (5.1.2.5):**\n * Sistemas de extrabaixa tensão com separação elétrica (SELV) ou proteção equivalente (PELV) para prevenir choques em caso de falha.\n\n**4. Aplicação das medidas de proteção (5.1.4):**\n\n* Diferentes medidas podem coexistir na mesma instalação.\n* Eqüipotencialização e seccionamento automático são a medida geral.\n* Outras medidas podem ser necessárias em situações específicas ou para complementar a proteção.\n* Tempos máximos de seccionamento podem ser ajustados com medidas compensatórias (eqüipotencialização suplementar, dispositivos DR).\n* Limitação da tensão nominal para sistemas SELV/PELV em áreas acessíveis.\n\n**5. Observações:**\n\n* O trecho enfatiza a importância da proteção contra choques elétricos em instalações elétricas.\n* As medidas de proteção devem ser aplicadas de forma integrada e considerando as características específicas de cada instalação.\n* A NBR 5410:2004 segue as diretrizes da IEC 61140 para proteção contra choques elétricos.\n\nEm resumo, o documento fornece diretrizes detalhadas sobre os meios de proteção básica, a classificação de tensões, as medidas de proteção contra choques elétricos e a sua aplicação em instalações elétricas, com o objetivo de garantir a segurança de pessoas e animais.' 'ABNT NBR 5410:2004 ABNT NBR 5410:2004 36 © ABNT \ue003 Todos os direitos reservados NOTA Exceções são previstas em 5.1.5 e 5.1.6, que indicam, respectivamente, os casos em que se admite uma proteção apenas parcial e os casos em que se admite mesmo omitir qualquer proteção contra choques elétricos. 5.1.1.3 5.1.1.3 Proteção Proteção adicional adicional Os casos em que se exige proteção adicional contra choques elétricos são especificados em 5.1.3 e na seção 9. NOTA Ver definição de “proteção adicional” (3.2.4). São exemplos de proteção adicional contra choques elétricos a realização de eqüipotencializações suplementares e o uso de proteção diferencial-residual de alta sensibilidade. 5.1.2 5.1.2 Medidas Medidas de de proteção proteção 5.1.2.1 Generalidades 5.1.2.1 Generalidades As medidas de proteção contra choques elétricos são apresentadas em 5.1.2.2 a 5.1.2.5. A aplicação dessas medidas, em caráter geral, é tratada em 5.1.4. A aplicação dessas medidas em situações ou locais específicos consta na seção 9. Quanto à proteção adicional, os meios de proteção são apresentados em 5.1.3, juntamente com casos de caráter geral em que ela é obrigatória. A exigência de proteção adicional também figura, implicitamente, em prescrições da seção 9. NOTAS Diferentes medidas podem coexistir numa mesma instalação. Nesta Norma, na expressão "medida de proteção contra choques", o termo "medida " é usado para designar expressamente providências que atendem à regra geral da proteção contra choques (5.1.1.2), isto é, capazes de prover o correspondente a proteção básica mais proteção supletiva, pelo menos. O vocábulo "meio", na expressão "meio de proteção", é usado para qualificar um recurso enquanto proteção supletiva, ou enquanto proteção básica. 5.1.2.2 5.1.2.2 Eqüipotencia Eqüipotencia lização lização e e seccionamento seccionamento automático automático da da alimentação alimentação 5.1.2.2.1 5.1.2.2.1 A precondição de proteção básica deve ser assegurada por isolação das partes vivas e/ou pelo uso de barreiras ou invólucros, conforme anexo B. 5.1.2.2.2 5.1.2.2.2 A proteção supletiva deve ser assegurada, conjuntamente, por eqüipotencialização, conforme 5.1.2.2.3, e pelo seccionamento automático da alimentação, conforme 5.1.2.2.4. NOTAS A e qüipotencialização e o seccionamen to autom ático da alimenta ção se completam, de forma indissociável, porque quando a eqüipotencialidade não é o suficiente para impedir o aparecimento de tensões de contato perigosas, entra em ação o recurso do seccionamento automático, promovendo o desligamento do circuito em que se manifesta a tensão de contato perigosa. Sobre a aplicação dessa medida de p roteção (eqü ipotencialização e seccionamento automático da alimenta ção), ve r ainda as prescrições de 5.1.4 e a seção 9. 5.1.2.2.3 Eqüipotencialização 5.1.2.2.3 Eqüipotencialização NOTA As prescrições de 5.1.2.2.3.1 a 5.1.2.2.3.6 traduzem princípios básicos da eqüipotencialização aplicada à proteção, contra choques elétricos, apresentados de forma pontual. Em situações concretas, o atendimento de algum deles pode resultar automaticamente no atendimento de outro(s). 5.1.2.2.3.1 5.1.2.2.3.1 Todas as massas de uma instalação devem estar ligadas a condutores de proteção. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - C O N N E C T C O M T E L E I N F O R M A T I C A C O M E R C I O E S E R V I C O S L T D A -.. / - ( P e d i d o I m p r e s s o: / / )\n\n\n ---' 'ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados 4.1.1 Proteção contra choques elétricos 4.1.1.1 Proteção contra contatos diretos As pessoas e os animais devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de um contato com partes vivas da instalação. 4.1.1.2 Proteção contra contatos indiretos As pessoas e os animais devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensão. 4.1.2 Proteção contra efeitos térmicos A instalação elétrica deve estar disposta de maneira a excluir qualquer risco de incêndio de materiais inflamáveis devido a temperaturas elevadas ou arcos elétricos. Além disso, em serviço normal, as pessoas e os animais não devem correr riscos de queimaduras. 4.1.3 Proteção contra sobrecorrentes 4.1.3.1 Proteção contra correntes de sobrecarga Todo circuito deve ser protegido por dispositivos que interrompam a corrente nesse circuito quando esta, em pelo menos um de seus condutores, ultrapassar o valor da capacidade de condução de corrente nominal e, em caso de passagem prolongada, possa provocar uma deterioração da instalação. 4.1.3.2 Proteção contra correntes de curto -circuito Todo circuito deve ser protegido por dispositivos que interrompam a corrente nesse circuito quando pelo menos um de seus condutores for percorrido por uma corrente de curto- circuito, devendo a interrupção ocorrer num tempo suficientemente curto para evitar a deterioração da instalação. 4.1.4 Proteção contra sobretensões As pessoas, os animais e os bens devem ser protegidos contra as conseqüências prejudiciais devidas a uma falta elétrica entre partes vivas de circuitos com tensões nominais diferentes e a outras causas que possam resultar em sobretensões (fenômenos atmosféricos, sobretensões de manobra etc.). 4.1.5 Seccionamento e comando 4.1.5.1 Dispositivos de parada de emergência Se for necessário, em caso de perigo, desenergizar um circuito, deve ser instalado um dispositivo de desligamento de emergência, facilmente identificável e rapidamente manobrável. 4.1.5.2 Dispositivos de seccionamento Devem ser previstos meios para permitir o seccionamento adequado da instalação elétrica, dos circuitos ou dos equipamentos individuai s, para manutenção, verificação, localização de defeitos e reparos. 4.1.6 Independência da instalação elétrica A instalação elétrica deve ser disposta de modo a excluir qualquer influência danosa entre a instalação elétrica e as instalações não elétricas. Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---'] | 0.94444 | 0.91504
Como a NBR 5410 aborda a questão da equipotencialização e aterramento em instalações elétricas? | A NBR 5410:2004 aborda a equipotencialização e o aterramento como elementos **intimamente ligados e essenciais** para a segurança contra choques elétricos em instalações elétricas. A norma estabelece que a proteção contra choques elétricos se dá pela combinação da **eqüipotencialização** com o **seccionamento automático da alimentação**. **A eqüipotencialização**, resumidamente, visa eliminar as diferenças de potencial entre massas e partes condutivas, criando um caminho seguro para a corrente de falta fluir em direção ao aterramento, caso ocorra um defeito. Já o **seccionamento automático** atua desligando o circuito em caso de falha, limitando o tempo de exposição ao risco de choque. A norma define os seguintes pontos chave: **1. Tipos de Eqüipotencialização:** * **Eqüipotencialização principal:** Conecta ao barramento de equipotencialização principal (BEP) todas as massas da instalação, estruturas metálicas, tubulações e condutores de proteção, visando criar uma referência de potencial única para toda a edificação. * **Eqüipotencializações suplementares:** Implementadas em áreas específicas com maior risco de choque elétrico, como banheiros, complementando a proteção da eqüipotencialização principal. **2. Condutores de Proteção (PE):** * Obrigatórios em todos os circuitos, garantindo um caminho de baixa impedância para a corrente de falta. * Devem ter dimensionamento adequado e seguir regras específicas de instalação. **3. Aterramento:** * A norma exige que todas as massas da instalação estejam conectadas a um **único** eletrodo de aterramento, garantindo que a corrente de falta seja dissipada de forma segura. * Aborda também o aterramento funcional, necessário para o bom funcionamento de certos equipamentos e para a compatibilidade eletromagnética. **Em resumo, a NBR 5410:** * **Enfatiza a interdependência entre eqüipotencialização, aterramento e seccionamento automático.** * **Define regras e procedimentos para a execução da eqüipotencialização principal e suplementares.** * **Determina os requisitos para condutores de proteção e aterramento, incluindo dimensionamento e materiais.** * **Busca garantir a segurança dos usuários e a integridade das instalações elétricas contra os riscos de choques elétricos.** Vale ressaltar a importância de consultar a NBR 5410:2004 para compreender detalhadamente os requisitos e aplicar corretamente as medidas de proteção em instalações elétricas. | ['ABNT NBR 5410:2004 ABNT NBR 5410:2004 © ABNT \ue003 Todos os direitos reservados 37 NOTAS Partes condutivas acessíveis de componentes que sejam objeto de outra medida de proteção co ntra choques elétricos (que não a proteção por eqüipotencialização e seccionamento automático) não devem ser ligadas a condutores de proteção, salvo se seu aterramento ou eqüipotencialização for previsto por razões funcionais e isso não comprometer a segurança proporcionada pela medida de proteção de que são objeto. São exemplos de partes condutivas acessíveis não-aterráveis, como regra geral: invólucros metálicos de componentes classe II (ver 5.1.2.3), massas de equipamentos objeto de separação elétrica individual (ver 5.1.2.4) e massas de equipamentos classe III (alimentados por fonte SELV, ver 5.1.2.5). Sobre classificação dos componentes da instalação quanto à proteção contra choques elétricos (classes I, II e III), ver IEC 61140. Sobre condutores de proteção, ver 6.4.3. 5.1.2.2.3.2 5.1.2.2.3.2 Em cada edificação deve ser realizada uma eqüipotencialização principal, nas condições especificadas em 6.4.2.1, e tantas eqüipotencializações suplementares quantas forem necessárias. NOTA Sobre eqüipotencializações suplementares, ver 5.1.3.1. 5.1.2.2.3.3 5.1.2.2.3.3 Todas as massas da instalação situadas em uma mesma edificação devem estar vinculadas à eqüipotencialização principal da edificação e, dessa forma (ver 6.4.2.1), a um mesmo e único eletrodo de aterramento. Isso sem prejuízo de eqüipotencializações adicionais que se façam necessárias, para fins de proteção contra choques e/ou de compatibilidade eletromagnética. 5.1.2.2.3.4 5.1.2.2.3.4 Massas simultaneamente acessíveis devem estar vinculadas a um mesmo eletrodo de aterramento, sem prejuízo de eqüipotencializações adicionais que se façam necessárias, para fins de proteção contra choques e/ou de compatibilidade eletromagnética. 5.1.2.2.3.5 5.1.2.2.3.5 Massas protegidas contra choques elétricos por um mesmo dispositivo, dentro das regras da proteção por seccionamento automático da alimentação (5.1.2.2.4), devem estar vinculadas a um mesmo eletrodo de aterramento, sem prejuízo de eqüipotencializações adicionais que se façam necessárias, para fins de proteção contra choques e/ou de compatibilidade eletromagnética. NOTA (comum às prescrições de 5.1.2.2.3.3 a 5.1.2.2.3.5) – A “vinculação” referida não deve ser interpretada com o sentido restrito de ligação direta ao eletrodo de aterramento. Na maioria dos casos práticos, aliás, essa ligação é indireta, via condutores de proteção: graças à estrutura ramificada constituída pelos condutores de proteção, cria-se uma interligação natural entre o eletrodo de aterramento e as massas, por mais distantes que se situem.] 5.1.2.2.3.6 5.1.2.2.3.6 Todo circuito deve dispor de condutor de proteção, em toda sua extensão. NOTA Um condutor de proteção pode ser comum a mais de um circuito, observado o disposto em 6.4.3.1.5. 5.1.2.2.3.7 5.1.2.2.3.7 Admite-se que os seguintes elementos sejam excluídos das eqüipotencializações: a) suportes metálicos de isoladores de linhas aéreas fixados à edificação que estiverem fora da zona de alcance normal; b) postes de concreto armado em que a armadura não é acessível; c) massas que, por suas reduzidas dimensões (até aproximadamente mm x mm) ou por sua disposição, não possam ser agarradas ou estabelecer contato significativo com parte do corpo humano, desde que a ligação a um condutor de proteção seja difícil ou pouco confiável. NOTA Isto se aplica, por exemplo, a parafusos, pinos, placas de identificação e grampos de fixação de condutores. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - C O N N E C T C O M T E L E I N F O R M A T I C A C O M E R C I O E S E R V I C O S L T D A -.. / - ( P e d i d o I m p r e s s o: / / )\n\n\n ---' '## Resumo Detalhado da Documentação da NBR 5410:2004\n\nA documentação fornecida aborda diversos aspectos da norma ABNT NBR 5410:2004, com foco em aterramento, eqüipotencialização e dimensionamento de condutores, especialmente em relação à segurança contra choques elétricos. Abaixo, um resumo detalhado, dividido por tópicos:\n\n**1. Eqüipotencialização Principal:**\n\n* **Objetivo:** Criar um caminho seguro para a dissipação de correntes de falta e minimizar riscos de choques elétricos, conectando eletricamente elementos condutivos.\n* **Elementos Conectados:**\n * Eletrodo de aterramento da edificação.\n * Armaduras metálicas e estruturas da edificação.\n * Tubulações metálicas (água, gás, esgoto, ar condicionado, etc.).\n * Blindagens, armações e capas metálicas de cabos de energia e sinal.\n * Condutores de proteção de linhas de energia e sinal.\n * Condutores de interligação de outros eletrodos de aterramento.\n * Condutor neutro da alimentação elétrica (exceto em esquemas TT ou IT).\n * Condutor de proteção principal da instalação elétrica interna.\n* **Barramento de Eqüipotencialização Principal (BEP):**\n * Deve ser instalado próximo ao ponto de entrada da alimentação elétrica.\n * Conecta todos os elementos da eqüipotencialização principal, direta ou indiretamente.\n * Deve permitir a desconexão individual dos condutores por meio de ferramenta.\n * Deve ser sinalizado com etiqueta: "Conexão de segurança - Não remova".\n* **Localização:** Próximo ao ponto de entrada da alimentação elétrica, idealmente com as entradas de outras linhas externas convergindo para o mesmo ponto.\n\n**2. Eqüipotencializações Suplementares (Locais):**\n\n* **Objetivo:** Complementar a eqüipotencialização principal em áreas específicas para proteção contra choques elétricos ou por razões funcionais (ex.: compatibilidade eletromagnética).\n* **Aplicação:**\n * Áreas com maior risco de choques elétricos (ex.: banheiros).\n * Equipamentos sensíveis a perturbações eletromagnéticas.\n\n**3. Condutores de Proteção (PE):**\n\n* **Objetivo:** Fornecer um caminho de baixa impedância para correntes de falta, garantindo o seccionamento automático da alimentação em caso de falha.\n* **Seção Mínima:**\n * Deve ser calculada para suportar a corrente de falta presumida (ver fórmula na documentação).\n * Deve atender aos requisitos da seção 6.4.3.1.4 da norma.\n* **Material:** Cobre ou alumínio.\n* **Instalação:**\n * Deve ser contínuo ao longo de todo o circuito.\n * Deve estar incorporado à mesma linha elétrica dos condutores vivos ou em sua proximidade imediata.\n * Não pode ter dispositivos de manobra ou comando inseridos.\n* **Elementos NÃO permitidos como condutor PE:**\n * Tubulações de água, gás, líquidos inflamáveis.\n * Elementos estruturais sujeitos a esforços mecânicos.\n * Eletrodutos flexíveis (exceto os específicos para essa função).\n * Partes metálicas flexíveis.\n * Armadura do concreto.\n * Estruturas metálicas da edificação.\n\n**4. Condutores de Eqüipotencialização:**\n\n* **Seção Mínima:**\n * Principal: Metade da seção do maior condutor de proteção da instalação, com mínimo definido na norma.\n * Suplementar:\n * Eqüipotencializando massas da instalação elétrica: condutância igual ou superior ao condutor PE de menor seção ligado a essas massas.\n * Eqüipotencializando massa da instalação elétrica e elemento externo: condutância igual ou superior à metade do condutor de proteção ligado à massa.\n* **Tipos NÃO permitidos:**\n * Tubulações de água, gás, líquidos inflamáveis.\n * Elementos estruturais sujeitos a esforços mecânicos.\n * Eletrodutos flexíveis (exceto os específicos para essa função).\n * Partes metálicas flexíveis.\n\n**5. Condutores PEN:**\n\n* **Definição:** Condutor que combina as funções de neutro (N) e proteção (PE).\n* **Utilização:** Permitida apenas em instalações fixas, com seção mínima definida na norma.\n* **Isolação:** Compatível com a maior tensão a que possa ser submetido.\n* **Separação das Funções:** Após a separação do condutor PEN em neutro e proteção, o condutor neutro não pode ser conectado a nenhum ponto aterrado da instalação.\n\n**6. Aterramento Funcional:**\n\n* **Objetivo:** Garantir o bom funcionamento de circuitos de sinal e a compatibilidade eletromagnética.\n* **Vinculação:** Circuitos PELV, equipamentos Classe II e III aterrados por razões funcionais devem ser conectados ao BEP.\n* **Precauções:** Em caso de corrente contínua, tomar medidas para evitar corrosão eletrolítica.\n* **Dimensionamento:** Considerar correntes de falta, corrente de funcionamento e queda de tensão.\n\n**7. Aterramento Combinado (Funcional e de Proteção):**\n\n* **Dimensionamento:** Atender às exigências de condutores de proteção e considerar os requisitos do aterramento funcional.\n\n**Observações:**\n\n* As figuras G.1 e G.2, presentes na documentação, ilustram exemplos de aplicação da eqüipotencialização principal.\n* A documentação enfatiza a importância da continuidade elétrica dos condutores de proteção e da eqüipotencialização para garantir a segurança contra choques elétricos.\n\nEste resumo detalhado visa auxiliar na compreensão dos principais pontos abordados na documentação da NBR 5410:2004. É crucial consultar a norma completa para a correta aplicação de seus requisitos.' 'ABNT NBR 5410:2004 ABNT NBR 5410:2004 36 © ABNT \ue003 Todos os direitos reservados NOTA Exceções são previstas em 5.1.5 e 5.1.6, que indicam, respectivamente, os casos em que se admite uma proteção apenas parcial e os casos em que se admite mesmo omitir qualquer proteção contra choques elétricos. 5.1.1.3 5.1.1.3 Proteção Proteção adicional adicional Os casos em que se exige proteção adicional contra choques elétricos são especificados em 5.1.3 e na seção 9. NOTA Ver definição de “proteção adicional” (3.2.4). São exemplos de proteção adicional contra choques elétricos a realização de eqüipotencializações suplementares e o uso de proteção diferencial-residual de alta sensibilidade. 5.1.2 5.1.2 Medidas Medidas de de proteção proteção 5.1.2.1 Generalidades 5.1.2.1 Generalidades As medidas de proteção contra choques elétricos são apresentadas em 5.1.2.2 a 5.1.2.5. A aplicação dessas medidas, em caráter geral, é tratada em 5.1.4. A aplicação dessas medidas em situações ou locais específicos consta na seção 9. Quanto à proteção adicional, os meios de proteção são apresentados em 5.1.3, juntamente com casos de caráter geral em que ela é obrigatória. A exigência de proteção adicional também figura, implicitamente, em prescrições da seção 9. NOTAS Diferentes medidas podem coexistir numa mesma instalação. Nesta Norma, na expressão "medida de proteção contra choques", o termo "medida " é usado para designar expressamente providências que atendem à regra geral da proteção contra choques (5.1.1.2), isto é, capazes de prover o correspondente a proteção básica mais proteção supletiva, pelo menos. O vocábulo "meio", na expressão "meio de proteção", é usado para qualificar um recurso enquanto proteção supletiva, ou enquanto proteção básica. 5.1.2.2 5.1.2.2 Eqüipotencia Eqüipotencia lização lização e e seccionamento seccionamento automático automático da da alimentação alimentação 5.1.2.2.1 5.1.2.2.1 A precondição de proteção básica deve ser assegurada por isolação das partes vivas e/ou pelo uso de barreiras ou invólucros, conforme anexo B. 5.1.2.2.2 5.1.2.2.2 A proteção supletiva deve ser assegurada, conjuntamente, por eqüipotencialização, conforme 5.1.2.2.3, e pelo seccionamento automático da alimentação, conforme 5.1.2.2.4. NOTAS A e qüipotencialização e o seccionamen to autom ático da alimenta ção se completam, de forma indissociável, porque quando a eqüipotencialidade não é o suficiente para impedir o aparecimento de tensões de contato perigosas, entra em ação o recurso do seccionamento automático, promovendo o desligamento do circuito em que se manifesta a tensão de contato perigosa. Sobre a aplicação dessa medida de p roteção (eqü ipotencialização e seccionamento automático da alimenta ção), ve r ainda as prescrições de 5.1.4 e a seção 9. 5.1.2.2.3 Eqüipotencialização 5.1.2.2.3 Eqüipotencialização NOTA As prescrições de 5.1.2.2.3.1 a 5.1.2.2.3.6 traduzem princípios básicos da eqüipotencialização aplicada à proteção, contra choques elétricos, apresentados de forma pontual. Em situações concretas, o atendimento de algum deles pode resultar automaticamente no atendimento de outro(s). 5.1.2.2.3.1 5.1.2.2.3.1 Todas as massas de uma instalação devem estar ligadas a condutores de proteção. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - C O N N E C T C O M T E L E I N F O R M A T I C A C O M E R C I O E S E R V I C O S L T D A -.. / - ( P e d i d o I m p r e s s o: / / )\n\n\n ---'] | 1 | 0.80127
Quais são as diretrizes da NBR 5410 para a instalação de dispositivos de proteção contra sobrecorrente? | A NBR 5410:2004 define as seguintes diretrizes para instalação de dispositivos de proteção contra sobrecorrente: **1. Obrigatoriedade e Exceções:** * **Regra Geral:** Condutores fase devem ser protegidos contra sobrecargas e curtos-circuitos por dispositivos de seccionamento automático. * **Exceções:** Proteção contra sobrecorrente pode ser omitida em casos de: * Limitação de sobrecorrente (conforme 5.3.7). * Situações específicas descritas em 5.3.4.3, 5.3.4.4 e 5.3.5.3. **2. Proteção em Todos os Condutores de Fase:** * A detecção de sobrecorrente é obrigatória em todos os condutores de fase, exceto: * Em circuitos alimentados entre fases no esquema TT, onde o neutro não é distribuído, a proteção pode ser omitida em um condutor de fase se: * Houver proteção diferencial que seccione todas as fases no circuito ou a montante. * O neutro não for distribuído a partir de um ponto neutro artificial após o dispositivo diferencial. **3. Proteção do Condutor Neutro (Esquemas TT e TN):** * Se a seção do condutor neutro for igual ou equivalente à dos condutores de fase, a detecção de sobrecorrente e o dispositivo de seccionamento no neutro não são necessários. **4. Dispositivos de Proteção:** * **Função:** Devem interromper sobrecorrentes antes que causem danos por efeitos térmicos e mecânicos, protegendo isolação, conexões, terminações e áreas próximas aos condutores. * **Tipos:** A norma define dois tipos principais: * **Proteção Combinada (sobrecarga e curto-circuito):** * Devem interromper qualquer sobrecorrente menor ou igual à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação. * Exemplos: Disjuntores acionados por relés secundários com funções de proteção de sobrecarga e curto-circuito (fase e neutro). * **Proteção Apenas Contra Curto-Circuito:** * Utilizados quando a proteção contra sobrecarga é realizada por outros meios ou quando sua omissão é permitida. * Devem interromper qualquer corrente de curto-circuito menor ou igual à corrente presumida. * Exemplos: Disjuntores com relés de curto-circuito, fusíveis limitadores de corrente. **5. Localização dos Dispositivos:** * Devem ser instalados em pontos onde: * Houver redução da capacidade de condução de corrente dos condutores (mudança de seção, tipo, instalação ou constituição). * **Exceções:** * A proteção pode ser deslocada se o trecho entre a mudança e o dispositivo: * For protegido contra curtos-circuitos (5.3.5). * Não exceder o comprimento máximo permitido, for instalado para minimizar curtos-circuitos, não estiver próximo a materiais combustíveis e não se aplicar ao esquema IT. * A norma detalha outras exceções em 5.3.4.2.2 e 5.3.4.3. **6. Omissão da Proteção Contra Sobrecargas:** * Permitida em casos específicos, como: * Linhas protegidas contra sobrecargas por um dispositivo a montante. * Linhas sem circulação de corrente de sobrecarga, protegidas contra curtos-circuitos e sem derivações ou tomadas. * Linhas de sinalização e circuitos de comando. * A norma detalha as condições para omissão em 5.3.4.3. **7. Coordenação da Proteção:** * A proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos deve ser coordenada para garantir a seletividade e a proteção adequada da instalação (5.3.6). **Observações:** * A proteção dos condutores não garante a proteção dos equipamentos conectados a eles. * É fundamental consultar a norma NBR 5410:2004 para detalhes completos sobre cada tópico e suas exceções. | ['ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados 5.3.2 Proteção contra correntes de sobrecarga Os condutores vivos devem ser protegidos contra as correntes de sobrecargas, exceto quando alimentam cargas (transformadores, motores etc.) que possuem sua própria proteção contra as sobrecargas. 5.3.3 Proteção contra correntes de curto -circuito Os condutores vivos devem ser protegidos contra correntes de curto- circuito que possam provocar danos. 5.3.4 Natureza dos dispositivos de proteção Os dispositivos de proteção devem ser escolhidos entre os indicados em 5.3.4.1 e 5.3.4.2. 5.3.4.1 Dispositivos que garantem simultaneamente a proteção contra correntes de sobrecarga e contra correntes de curto- circuito Esses dispositivos de proteção devem poder interromper qualquer sobrecorrente menor ou igual à corrente de curto- circuito presumida no ponto em que o dispositivo está instalado. Tais dispositivos podem ser disjuntores acionados através de relés secundários com as funções e 51, fase e neutro (onde é fornecido o neutro). Não são aceitos relés com princípio de funcionamento com retardo a líquido. NOTAS Quando forem utilizados relés com as funções e do tipo microprocessado, digital, auto-alimentados ou não, deve ser garantida, na falta de energia, uma fonte de alimentação de reserva, com autonomia mínima de h, que garanta a sinalização dos eventos ocorridos e o acesso à memória de registro dos relés. Os transformadores para instrumentos conectados aos relés secundários devem ser instalados sempre a montante do disjuntor ou chave a ser atuado(a), garantindo assim a proteção contra falhas do próprio dispositivo. Para qualquer tipo de relé, deve ser instalado um dispositivo exclusivo que garanta a energia necessária ao acionament o da bobina de abertura do disjuntor, que permita teste individual, recomendando-se o uso de fonte capacitiva. O sistema geral de proteção da unidade consumidora deve permitir coordenação com o sistema de proteção da concessionária, ser dimensionado e aj ustado de modo a permitir adequada seletividade entre os dispositivos de proteção da instalação. 5.3.4.2 Dispositivos que garantem apenas a proteção contra correntes de curto -circuito Tais dispositivos podem ser utilizados quando a proteção contra sobrecargas for realizada por outros meios ou quando se admitir a omissão da proteção contra sobrecargas. Esses dispositivos devem poder interromper qualquer corrente de curto -circuito menor ou igual à corrente de curto- circuito presumida. Não são aceitos relés com princípio de funcionamento com retardo a líquido. Podem ser utilizados: a) disjuntores acionados através de relés com a função 50; b) dispositivos fusíveis limitadores de corrente, conforme a IEC 60281- 1, e do tipo expulsão, conforme a ABNT NBR 7282, para uso ex clusiv o em instalações externas. 5.4 Proteção contra sobretensões As sobretensões nas instalações elétricas de média tensão não devem comprometer a segurança das pessoas, nem a integridade das próprias instalações e dos equipamentos servidos. NOTA O uso adequado de pára-raios de resistência não linear é considerado uma medida de proteção contra sobretensão de origem atmosférica. Documento impresso em 13/12/2022 10:32:09, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:09, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'ABNT NBR 5410:2004 ABNT NBR 5410:2004 © ABNT \ue003 Todos os direitos reservados 61 5.3 5.3 Proteção Proteção contra contra sobrecorrentes sobrecorrentes 5.3.1 Generalidades 5.3.1 Generalidades 5.3.1.1 5.3.1.1 Os condutores vivos devem ser protegidos, por um ou mais dispositivos de seccionamento automático contra sobrecargas e contra curtos-circuitos. Excetuam-se os casos em que as sobrecorrentes forem limitadas, previstos em 5.3.7, e os casos em que for possível ou mesmo recomendável omitir tais proteções, tratados em 5.3.4.3, 5.3.4.4 e 5.3.5.3. 5.3.1.2 5.3.1.2 A proteção contra sobrecargas e a proteção contra curtos-circuitos devem ser coordenadas conforme 5.3.6. 5.3.1.3 5.3.1.3 Os dispositivos previstos em 5.3.1.1 destinam-se a interromper sobrecorrentes antes que elas se tornem perigosas, devido aos seus efeitos térmicos e mecânicos, ou resultem em uma elevação de temperatura prejudicial à isolação, às conexões, às terminações e à circunvizinhança dos condutores. NOTA A proteção dos condutores realizada de acordo com esta seção não garante necessariamente a proteção dos equipamentos ligados a esses condutores. 5.3.2 5.3.2 Proteção Proteção de de acordo acordo com com a a natureza natureza dos dos circuitos circuitos 5.3.2.1 5.3.2.1 Proteção Proteção dos dos condutores condutores de de fase fase 5.3.2.1.1 5.3.2.1.1 A detecção de sobrecorrentes deve ser prevista em todos os condutores de fase, admitindo-se a exceção indicada em 5.3.2.1.2, e deve provocar o seccionamento do condutor em que a sobrecorrente for detectada, não precisando, necessariamente, provocar o seccionamento dos outros condutores vivos. NOTAS Se o seccionamento de uma só fase puder causar perigo, por exemplo, no caso de motores trifásicos, devem ser tomadas precauções apropriadas. No caso de locais de habitação, ver 9.5.4. 5.3.2.1.2 5.3.2.1.2 No esquema TT, nos circuitos alimentados entre fases e nos quais o condutor neutro não seja distribuído, a detecção de sobrecorrente pode ser omitida em um dos condutores de fase, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente satisfeitas: a) exista, no m esmo circuito ou a m ontante, uma proteção diferencial que provoque o seccionamento de todos os condutores de fase; b) o condutor neutro não sej a distribuído a partir de um ponto neutro artificial nos circuitos situados a jusante do dispositivo diferencial citado na alínea anterior. 5.3.2.2 5.3.2.2 Proteção Proteção do do condutor condutor neutro neutro 5.3.2.2.1 5.3.2.2.1 Esquemas Esquemas TT TT e e TN TN 5.3.2.2.1.1 5.3.2.2.1.1 Quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores de fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento nesse condutor. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - C O N N E C T C O M T E L E I N F O R M A T I C A C O M E R C I O E S E R V I C O S L T D A -.. / - ( P e d i d o I m p r e s s o: / / )\n\n\n ---' 'ABNT NBR 5410:2004 ABNT NBR 5410:2004 64 © ABNT \ue003 Todos os direitos reservados I é a corrente convencional de atuação, para disjuntores, ou corrente convencional de fusão, para fusíveis. NOTA A condição da alínea b) é aplicável quando for possível assumir que a temperatura limite de sobrecarga dos condutores (ver tabela 35) não venha a ser mantida por um tempo superior a h durante meses consecutivos, ou por h ao longo da vida útil do condutor. Quando isso não ocorrer, a condição da alínea b) deve ser substituída por: I \ue001 I z. 5.3.4.2 5.3.4.2 Localização Localização dos dos dispositivos dispositivos que que asseguram asseguram proteção proteção contra contra sobrecargas sobrecargas 5.3.4.2.1 5.3.4.2.1 Devem ser providos dispositivos que assegurem proteção contra sobrecargas em todos os pontos onde uma mudança (por exemplo, de seção, de natureza, de maneira de instalar ou de constituição) resulte em redução do valor da capacidade de condução de corrente dos condutores. As exceções a essa regra são indicadas em 5.3.4.2.2 e 5.3.4.3. 5.3.4.2.2 5.3.4.2.2 O dispositivo destinado a proteger uma linha elétrica contra sobrecargas pode não ser posicionado exatamente no ponto especificado em 5.3.4.2.1, mas deslocado ao longo do percurso da linha, se a parte da linha compreendida entre, de um lado, a mudança de seção, de natureza, de maneira de instalar ou de constituição e, do outro lado, o dispositivo de proteção, não possuir nenhuma derivação, nenhuma tomada de corrente e atender a uma das duas condições seguintes: a) estar protegida contra curtos-circuitos de acordo com as prescrições de 5.3.5; b) seu comprimento não exceder m, ser instalada de modo a reduzir ao mínim o o risco de curto-circuito e não estar situada nas proximidades de materiais combustíveis (ver 5.3.5.5.1). Além disso, essa possibilidade de deslocamento não é admitida em esquemas IT. 5.3.4.3 5.3.4.3 Omissão Omissão da da proteção proteção contra contra sobrecargas sobrecargas 5.3.4.3.1 5.3.4.3.1 As possibilidades de omissão da proteção contra sobrecargas enunciadas em 5.3.4.3.2 não são válidas para instalações em locais que apresentem riscos de incêndio ou de explosão (condições BE2 e BE3, tabela 22), ins talaçõ es sujeita s a prescr ições espe cífica s que derroguem ou não reconheça m essas possibilidades, e instalações conforme o esquema IT. As possibilidades de omissão válidas para esquemas IT são dadas em 5.3.4.3.3. 5.3.4.3.2 5.3.4.3.2 Admite-se omitir a proteção contra sobrecargas: a) em linha que, situada a jusante de uma mudança de seção, de natureza, de maneira de i nstalar ou de constituição, seja efetivamente protegida contra sobrecargas por um dispositivo de proteção localizado a montante; b) em linha não sujeita à circulação de correntes de sobrecarga, protegida contra curtos-circuitos de acordo com as prescrições de 5.3.5 e que não possua derivação ou tomada de corrente; c) nas linhas de sinal, incluindo circuitos de comando. 5.3.4.3.3 5.3.4.3.3 Em esquemas IT, admite-se omitir a proteção contra sobrecargas se o circuito em questão for protegido por dispositivo a corrente diferencial-residual que seguramente atue na ocorrência de uma segunda falta. Admite-se ainda, no caso particular de esquema IT sem distribuição do condutor neutro, que o dispositivo de proteção contra sobrecargas seja omitido em uma das fases, se o circuito contar com dispositivo de proteção a corrente diferencial-residual. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - C O N N E C T C O M T E L E I N F O R M A T I C A C O M E R C I O E S E R V I C O S L T D A -.. / - ( P e d i d o I m p r e s s o: / / )\n\n\n ---'] | 1 | 0.92901
De que maneira a NBR 5410 define as zonas de proteção e os limites de influência eletromagnética em instalações elétricas? | A norma NBR 5419, e não a NBR 5410, define as zonas de proteção contra raios (ZPR) com base na **ameaça de descargas atmosféricas**, classificando-as em zonas externas (ZPR 0A e ZPR 0B) e internas (ZPR 1, ZPR 2...n). **A definição das ZPR se baseia na:** * **Atenuação do campo eletromagnético:** A medida que se avança para zonas internas, a norma considera a atenuação natural e artificial do campo eletromagnético gerado pela descarga atmosférica. * **Divisão da corrente:** A norma considera a divisão da corrente da descarga atmosférica através de condutores e interfaces isolantes. * **Utilização de dispositivos de proteção:** A norma define a utilização de DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos) e blindagens eletromagnéticas para limitar a corrente e a tensão em cada zona. **Limites de influência eletromagnética:** A norma não define explicitamente "limites de influência eletromagnética". No entanto, a definição das ZPR e a necessidade de atenuação do campo eletromagnético implicam na existência desses limites. **Informação importante:** * **NBR 5419-1:** Trata da proteção contra descargas atmosféricas em estruturas. * **NBR 5419-2:** Define métodos para avaliação de risco. * **NBR 5419-3:** Aborda proteção de serviços. * **NBR 5419-4:** Trata da proteção de estruturas contra descargas atmosféricas - Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) externos. Em resumo, a NBR 5419 define as zonas de proteção contra raios com base na atenuação do campo eletromagnético, divisão da corrente e uso de dispositivos de proteção, delimitando indiretamente a influência eletromagnética em instalações elétricas. | ['c dZPR ZPR ZPR ZPR ZPR ZPR DPS DPS IEC 2768/10 IEC 2769/10 NOTA A Fi gura c) mostra duas ZPR conect adas por linhas elétricas (de energia ou de sinal). Devido às linhas estarem expostas no ní vel de ameaça da ZPR 1, DPS na entrada de cada ZPR são ne cessários. NOTA A Figu ra d) mostra que tais in terferências podem ser evitadas e os D PS podem ser omitidos, se cabos ou du tos blindados forem ut ilizados para interligar ambas ZPR 2. c) Interliga ndo-se duas ZPR usando DPSd) Interliga ndo-se duas ZPR usando cabos blindados ou dutos b lindados Figura – Exemplos para interligação de ZPR Avaliação detalhada do ambiente eletromagnético em uma ZPR é descrita no Anexo A. 13ABNT NBR 5419-4:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nCorre ntes parciais da descarga atmosférica ZPR ZPR a b ZPR ZPR ZPR ZPR 0PZ0I2DPS I1 DPS I2 I2 I2 I1 IEC 2768/10 IEC 2767/10 por linhas elétricas (de energia ou de sinal). Recomenda-se cuidados ad icionais se ambas ZPR represent am estruturas separadas com sistemas de aterr amento separados, espaçados dezenas ou centenas de me tros entre si. Neste caso, uma gr ande parcela da corrente da descarga atmosférica pode fluir pelas linhas conectadas que não estive rem protegida s. NOTA A Figura b) mostra que este problema pode ser re solvido usando ca bos blindados ou dutos blindados interconectan do ambas ZPR 1, providenciando que as blindagens sejam capazes de conduzir uma parcela da corrente da descarga atmosf érica. O D PS pode s er eliminado se a queda de tensão ao longo das blindagens não for muito alta. onde I1, I2 Correntes parciais da de scarga atmosf érica. onde I1, I2 Correntes parc iais da de scarga atmosf érica. a) Interli gando duas ZPR usando DPSb) Interliga ndo du as ZPR usando ca bos blindados ou dutos b lindados NOTA A Figura a) mostra duas ZPR conectadas 12ABNT NBR 5419-4:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\n4.3 Zonas de proteção contra raios (ZPR) Com relação à ameaça de descargas atmosféricas, são definidas as seguintes ZPR (ver ABNT NBR 5419-1): 4.3.1 Zonas externas: a) ZPR zona onde a ameaça é devido a não atenuação do campo eletromagnético da descarga atmosférica e onde os sistemas internos podem ser sujeitos às correntes de surto totais ou parciais. A ZPR é subdividida em: b) ZPR A zona onde a ameaça é devido à descarga atmosférica direta e a totalidade do campo eletromagnético gerado por esta descarga. Os sistemas internos podem estar sujeitos à totalidade da corrente de surto; c) ZPR B zona protegida contra as descargas atmosféricas diretas, mas onde a ameaça é causada pela totalidade do campo eletromagnético. Os sistemas internos podem estar sujeitos às correntes de surto parciais. 4.3.2 Zonas internas (protegidas contra descargas atmosféricas diretas): a) ZPR 1: zona onde a corrente de surto é limitada pela distribuição das correntes e interfaces isolantes e/ou por DPS ou blindagem espacial instalados na fronteira das zonas. Blindagens espaciais em formas de grade podem atenuar significativamente o campo eletromagnético; b) ZPR 2…n: zona onde a corrente de surto pode ser ainda mais limitada pela distribuição de correntes e interfaces isolantes e/ou por DPS adicionais nas fronteiras entre as zonas mais internas. Blindagens adicionais podem ser usadas para atenuação adicional do campo eletromagnético gerado pela descarga atmosférica. As ZPR são implantadas pela instalação das MPS, por exemplo, instalação de um sistema coordenado de DPS e/ou blindagem eletromagnética (ver Figura 2). Dependendo do número, tipo e suportabilidade dos equipamentos protegidos, ZPR adicionais podem ser definidas. Estas podem incluir menores zonas internas localizadas (por exemplo, invólucros metálicos dos equipamentos) ou zonas maiores (por exemplo, a estrutura completa) (ver Figura b)). A interconexão de ZPR de mesma ordem pode ser necessária se duas estruturas separadas são conectadas por linhas elétricas de energia ou de sinal, ou se desejar reduzir o número de DPS utilizados (ver Figura 3). 11ABNT NBR 5419-4:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---' 'DPS 1 2ZPR A ZPR 1S1 S2S3 S4 r s DPS ZPR B ZPR B s r IEC 2614/10 a r u t u r t s e a n S a r u t u r t s e 2 s ubsist ema de captação S2 perto da estrutura s ubsist ema de descida S3 em linhas ou tubu lações que a dent ram na estrutura s ubsist ema de at erramento S4 perto de linhas ou t ubulações que adentram na estrutura linhas e t ubulaç ões que adent ram na e strutura r raio da esfera rolante s distância de segurança contra centelhamento perigoso ní vel do piso ligação e quipot encial por meio de DPS ZPR A descarga atmosférica direta, co rrente total ZPR B é pouco prov ável a oc orrência de desca rga direta, co rrente parcial da desc arga corrente induzida ZPR não há desca rga direta, co rrente limitada da descarga ou co rrente induzida É importante observar que o volume protegido na ZPR sempre respeita a distância de segur ança s descarga atmosférica descarga atmosférica descarga atmosférica descarga atmosférica atmosférica atmosférica ou atmosférica atmosférica Figura – ZPR definidas por um SPDA (ABNT NBR 5419-3) 20ABNT NBR 5419-1:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nAs ZPR a jusante de uma medida de proteção são caracterizadas por uma redução significativa dos LEMP, em comparação com a ZPR a montante. A respeito da ameaça de descarga atmosférica, as seguintes ZPR são definidas (ver Figuras e 4): a) ZPR 0A: zona onde a ameaça é devido à queda direta e ao campo eletromagnético total da descarga atmosférica. Os sistemas internos podem estar sujeitos à corrente total ou parcial da descarga atmosférica; b) ZPR 0B: zona protegida contra queda direta, mas onde a ameaça é o campo eletromagnético total da descarga atmosférica. Os sistemas internos podem estar sujeitos à corrente parcial da descarga atmosférica; c) ZPR 1: zona onde a corrente de surto é limitada por uma divisão da corrente da descarga atmosférica e pela aplicação de interfaces isolantes e/ou DPS na fronteira. Uma blindagem espacial pode atenuar o campo eletromagnético da descarga atmosférica; d) ZPR 2,..., n: zona onde a corrente de surto pode ser ainda mais limitada por uma divisão da corrente da descarga atmosférica e pela aplicação de interfaces isolantes e/ou de DPS adicionais na fronteira. Uma blindagem espacial adicional pode ser usada para atenuar ainda mais o campo eletromagnético da descarga atmosférica. NOTA Em geral, quanto maior o número de uma ZPR em particular, tanto menor serão os parâmetros do meio eletromagnético. Como regra geral de proteção, a estrutura a ser protegida deve estar em uma ZPR cujas características eletromagnéticas sejam compatíveis com sua capacidade de suportar solicitações que, de outra forma, causariam danos (dano físico ou falha de sistemas elétricos e eletrônicos devido a sobretensões). NOTA Para grande parte dos sistemas e aparelhos elétricos e eletrônicos a informação sobre níveis de suportabilidade pode ser fornecida pelo fabricante. 19ABNT NBR 5419-1:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---' 'Dentro da casa, somente uma zona Z é definida levando em consideração que: — ambos sistemas internos (energia e telecom) se estendem através da casa, — nenhuma blindagem espacial existe, — a estrutura é um compartimento único à prova de fogo, — perdas são assumidas como constantes em toda a casa e correspondem aos valores médios típicos da Tabela C.1. O fator resultante válido para zona Z é reportado na Tabela E.4. Tabela E.4 – Casa de campo: fator válido para a zona Z2 (dentro da casa) Parâmetros de entrada Comentário Símbolo Valor Referência Tipo de piso Linóleo rt 10-5Tabela C.3 Proteção contra choque (descarga atmosférica na estrutura)Nenhuma PTA Tabela B.1 Proteção contra choque (descarga atmosférica na linha)Nenhuma PTU Tabela B.6 Risco de incêndio Baixo rf 10-3Tabela C.5 Proteção contra incêndio Nenhuma rp Tabela C.4 Blindagem espacial interna Nenhuma KS2 Equação (B.6) EnergiaFiação internaNão blindada (laço dos condutores em um mesmo eletroduto)KS3 0,2 Tabela B.5 DPS coordenadosNenhuma PSPD Tabela B.3 TelecomFiação internaNão blindada (grandes laços > m2)KS3 Tabela B.5 DPS coordenadosNenhuma PSPD Tabela B.3 L1: perda de vida humanaPerigo especial: nenhumhz Tabela C.6 D1: devido à tensão de toque e passoLT 10-2 Tabela C.2D2: devido a danos físicosLF 10-1 D3: devido a falhas de sistemas internosLO – 64ABNT NBR 5419-2:2015 © ABNT Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:18, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:18, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nTabela E.2 (continuação) Parâmetros de entrada Comentário Símbolo Valor Referência Parâmetros resultantesKS4 0,4 Equação (B.7) PLD Tabela B.8 PLI 0,3 Tabela B.9 a Como o comprimento LL da seção da linha é desconhecido, L L = 000 m é assumido (ver A.4 e A.5). Tabela E.3 – Casa de campo: linha de sinal Parâmetros de entrada Comentário Símbolo Valor Referência Comprimento (m) a LL 000 m Fator de Instalação Aérea CI Tabela A.2 Fator tipo da linha Linha de sinais CT Tabela A.3 Fator do ambiente Rural CE Tabela A.4 Blindagem da linha Não blindada RS – Tabela B.8 Blindagem, aterramento, isolaçãoNenhumaCLD Tabela B.4 CLI Estrutura adjacente Nenhuma LJ, WJ, HJ – Fator de localização da estruturaEstrutura isolada C DJ – Tabela A.1 Tensão suportável do sistema interno (kV)U W 1,5 Parâmetros resultantesK S4 0,67 Equação (B.7) PLD Tabela B.8 PLI 0,5 Tabela B.9 a Como o comprimento LL da seção da linha é desconhecido, L L = 000 m é assumido (ver A.4 e A.5). E.2.2 Definição das zonas em uma casa de campo As seguintes zonas principais podem ser definidas: a) Z1 (fora da casa); b) Z2 (dentro da casa). Para zona Z 1, é assumida que nenhuma pessoa está fora da casa. Entretanto, o risco de choque em pessoas R A = 0. Porque R A é a componente de risco somente fora da casa, a zona Z pode ser desconsiderada completamente. 63ABNT NBR 5419-2:2015 © ABNT Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:18, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:18, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nE.2.1 Dados relevantes e características A casa de campo está localizada em um território plano e sem nenhuma estrutura nas vizinhanças. A densidade de descargas atmosféricas para a terra é NG = descargas atmosféricas por quilometro quadrado por ano. Cinco pessoas vivem na casa. Este é também o número total de pessoas a serem consideradas, porque se assume que não haverá nenhuma pessoa fora da casa durante a tempestade. Dados para a casa e redondeza são dados na Tabela E.1.Dados para as linhas que adentram e seus sistemas internos conectados são dados para linha de energia na Tabela E.2 e para linhas de sinais na Tabela E.3. Tabela E.1 – Casa de campo: características da estrutura e meio ambiente Parâmetros de entrada Comentário Símbolo Valor Referência Densidade de descargas atmosféricas para a terra (1/km2/ano)NG 4,0 Dimensões da estrutura (m) L, W, H 15, 20, Fator de localização da estruturaEstrutura isolada C D Tabela A.1 SPDA Nenhum PB Tabela B.2 Ligação equipotencial Nenhuma PEB Tabela B.7 Blindagem espacial externa Nenhuma KS1 Equação (B.5) Tabela E.2 – Casa de campo: linha de energia Parâmetros de entrada Comentário Símbolo Valor Referência Comprimento (m) aLL 000 Fator de Instalação Enterrada CI 0,5 Tabela A.2 Fator tipo da linha Linha BT CT Tabela A.3 Fator ambiental Rural CE Tabela A.4 Blindagem da linha Não blindada RS – Tabela B.8 Blindagem, aterramento, isolação NenhumaCLD Tabela B.4 CLI Estrutura adjacente Nenhuma LJ, WJ, HJ – Fator de localização da estrutura Nenhuma CDJ – Tabela A.1 Tensão suportável do sistema interno (kV)U W 2,5 62ABNT NBR 5419-2:2015 © ABNT Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:18, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:18, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---'] | 0.6875 | 0.80621
Quais são os critérios da NBR 5410 para a instalação de sistemas de iluminação de emergência em edificações residenciais e comerciais? | A norma ABNT NBR 10898 não menciona os critérios da NBR 5410 para a instalação de sistemas de iluminação de emergência em edificações residenciais e comerciais. A NBR 10898 foca especificamente nos requisitos para sistemas de iluminação de emergência, enquanto a NBR 5410 aborda instalações elétricas de baixa tensão como um todo. Para obter informações sobre os critérios da NBR 5410 em relação à iluminação de emergência, você deve consultar diretamente a norma NBR 5410. | ['© ABNT - Todos os direitos reservados 17ABNT NBR 10898:2013 8.1.9 A base para iniciar o projeto do sistema de iluminação de emergência é o conhecimento dos seguintes dados sobre as baterias e luminárias previstas para serem instaladas e sua documen- tação, assim como as aprovações nacionais existentes: — consumo, curvas de iluminação, tensão de alimentação, proteções, vida útil especiﬁ cada, resistência mecânica e proteção contra umidade e gases corrosivos. 8.1.10 O fabricante das luminárias deve fornecer as características técnicas, os tipos de lâmpadas, as curvas de distribuição da luminosidade, a intensidade luminosa, a distribuição no piso, e a colora-ção do espectro da lâmpada. 8.1.11 A tensão de alimentação das luminárias instaladas em áreas onde seja previsto combate a incêndio não pode ultrapassar V, para evitar choques elétricos pela umidade e condensação da fumaça ácida nas paredes. 8.1.12 A tensão de alimentação das luminárias instaladas em áreas onde não seja previsto combate a incêndio pode ser de 110/220 Vca, desde que sejam garantidas as seguintes condições: a) que os condutores de alimentação não passem por áreas sujeitas à elevação de temperatura por incêndio; b) que a alimentação dos circuitos seja através da alimentação da rede elétrica da concessionária, em paralelo com as bombas de incêndio, ou através da fonte alternativa do sistema de iluminação de emergência; c) devem ser previstos pelo menos dois circuitos independentes, ou um circuito em “classe A” com dispositivo para eliminar cabos em curto-circuito, para formar dois circuitos comuns alimentados individualmente. NOTA Recomenda-se a instalação de uma tomada externa e independente, somente para iluminação de emergência à ediﬁ cação, compatível com a potência da iluminação, para ligação de um gerador móvel. Esta tomada será acessível, protegida adequadamente contra intempéries e devidamente identiﬁ cada coma tensão e a corrente de consumo. 8.1.13 O projeto do sistema de iluminação deve prever uma distribuição de pontos de luz, de forma que haja uma uniformidade de iluminação em todos os ambientes, com as luminárias intercaladas de tal modo que uma falha da rede elétrica ou em uma luminária não comprometa a iluminação parcial ou totalmente em um ambiente. 8.1.14 A proporção média do nível de iluminância entre áreas claras e escuras deve ser de no máximo 20:1.8.1.15 Para o cálculo do nível de iluminância do local, deve-se utilizar o método ponto por ponto. No caso em que as cores da decoração sejam desfavoráveis à iluminação, pode ser executado um teste para veriﬁ cação da iluminação de emergência e sua intensidade proposta. Deve ser visualizado um corpo sólido na mesma cor ou cor parecida do piso, na distância de m, deﬁ nindo a frente como plano ou como canto vivo, conforme o Anexo A. 8.1.16 Em qualquer caso, mesmo havendo obstáculos, curva ou escada, os pontos de iluminação de sinalização devem ser dispostos de forma que, na direção de saída de cada ponto, seja possível visualizar o ponto seguinte, com uma distância máxima de m. NOTA Em grandes ambientes, como auditórios, salas de espetáculos, estádios, galpões de fábrica etc., para atender a 5.1.2.2, os pontos podem ser instalados no piso, indicando as rotas de saída. Neste caso, com piso plano, a distância entre os pontos de balizamento é no máximo de m.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 10ABNT NBR 10898:2013 4.3.5 Invólucro da luminária O invólucro deve assegurar no mínimo os seguintes índices de proteção, de acordo com a ABNT NBR IEC 60529, de forma a resistir ao impacto indireto de água no caso de combate ao incêndio, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária do local da montagem: a) IP20, quando instalado em áreas onde não seja previsto combate a incêndio com água; b) IP23 ou IP43, quando instalado em áreas onde seja previsto combate a incêndio com água, ou em instalações na intempérie. 4.4 Circuito de alimentação Em caso de falta de energia por incêndio e no uso de grupo motogerador automático com circuitos especiais para iluminação de emergência, todas as áreas protegidas para escoamento das pessoas, e livres de materiais combustíveis, com separação por porta corta-fogo, podem manter a alimentação em 110/220 Vca de um motogerador automático. Deve ser observado que essas áreas e a instalação dos cabos de alimentação não podem ser penetradas por vapores produzidos pelo combate ao fogo para evitar condensação e consequentemente curto-circuito entre os dois polos na ﬁ ação de 110/220 Vca. Qualquer passagem dos cabos por áreas de risco proíbe o uso de tensão 110/220 Vca da rede normal ou do gerador. Em caso de incêndio em qualquer área fora da proteção para saída de emergência e com material combustível, a tensão da alimentação da iluminação de emergência deve ser no máximo Vcc. Em caso de incêndio, em qualquer área desprotegida usada como saída de emergência e com material combustível, a tensão da alimentação da iluminação de emergência deve ser no máximo Vcc. NOTA Em instalações anteriores a novembro de 1999, que não dispõem de um circuito de baixa tensão, uma proteção aceitável pode ser atingida em tensão alternada de 110/220 Vca - Hz, por meio de disjuntores diferenciais para proteção humana de mA a mA e não só de proteção com mA, ou corrente maior. Por exemplo, prédios históricos, prédios tombados etc. 4.4.1 Os circuitos de alimentação para iluminação de emergência em locais de reuniões devem ser supervisionados por um sistema de controle contra curto-circuito, interrupção e fuga a terra por meios eletrônicos e protegidos por fusíveis adequados. Em circuitos de alta tensão maior que V, a segu-rança deve ser obtida por meio de disjuntores diferenciais, contadores e fusíveis supervisionados. A proteção dos condutores de alimentação em baixa tensão deve ser feita com dois fusíveis nas imediações da central, sendo um fusível na via positiva e outro na via negativa (Vcc) em conjunto com varistores de proteção, em caso de Vca, utilizado como proteções entre as fases e o neutro. A corrente nos circuitos não pode exceder % da corrente nominal da proteção (fusíveis).Os condutores de alimentação devem ter as mesmas bitolas, não podendo ser somados dois condutores em uma das polaridades. 4.4.2 Os condutores para a alimentação dos pontos de luz devem ser dimensionados para não ultra- passar uma queda de tensão de % no ponto mais desfavorável, tanto para lâmpadas incandescen- tes, ﬂ uorescentes ou similares.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\n© ABNT - Todos os direitos reservados 9ABNT NBR 10898:2013 4.3.1 Resistência da luminária à tempertura Os aparelhos devem ser construídos de forma que, no ensaio de temperatura a °C, a luminária funcione no mínimo por h e eles sejam aprovados por organismos nacionais competentes. 4.3.2 Ausência de ofuscamentoOs pontos de luz não devem ser instalados de modo a causar ofuscamento aos olhos, seja diretamente ou por iluminação reﬂ etida. Quando o ponto de luz for ofuscante, deve ser utilizado um anteparo translúcido de forma a evitar o ofuscamento nas pessoas durante seu deslocamento. A variação da intensidade de iluminação não pode ser superior ao valor de iluminação de 20:1 (ver Figura A.3). Em função da diminuição de visivilidade por ofuscamento, devem ser observados os valores de intensidade luminosa da Tabela 1. Tabela – Intensidade máxima para evitar ofuscamento Altura do ponto de luz em relação ao nível do piso mIntensidade máxima do ponto de luz cdIluminância ao nível do piso cd/m2 2,0 25 2,5 64 3,0 100 3,5 600 4,0 500 4,5 500 5,0 000 NOTA As unidades integram o Sistema Internacional de Unidades - SI, conforme a ABNT NBR 5456. 4.3.3 Proteção contra fumaça Quando utilizado anteparo em luminárias fechadas, os equipamentos não podem ser projetados de modo que seja permitida a entrada de fumaça, para não prejudicar seu rendimento luminoso atual e futuro. 4.3.4 MaterialO material utilizado para a fabricação da luminária não pode porpagar chamas, e em caso de sua combustão, os gases tóxicos não ultrapassem % da fumaça produzida pela carga combustível existente no ambiente. Todas as partes metálicas, em particular os condutores e contatos elétricos, devem ser protegidos contra corrosão.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 12ABNT NBR 10898:2013 b) para Vca (corrente alternada): ambos os condutores pretos; — para ligação à terra: verde ou verde/amarelo. 4.4.11 Os dispositivos de proteção utilizados devem ter um poder de interrupção adequado para suportar a corrente de curto-circuito da fonte (Vca ou Vcc) com segurança. NOTA A comprovação é feita através do cálculo da corrente, na condição mais desfavorável. 4.4.12 Em relação ao cabo de alimentação, o disposto na ABNT NBR 5410:2008, 6.6.3.3, não se aplica a esta Norma, devido ao fato de que em uma instalação o componente mais vulnerável é a luminária e não a ﬁ ação exposta ao calor do incêndio. 4.4.13 Em caso de queima da luminária, o ramal da interligação deve ser desligado da ﬁ ação troncal. 4.4.14 As instalações da ﬁ ação troncal devem ser devidamente projetadas para suportar o fogo por pelo menos h no prédio, sem comprometimento do funcionamento do sistema de iluminação. 4.4.15 A proteção dos cabos ramais, além da proteção contra curto-circuito, deve resistir min em caso de incêndio.4.4.16 Qualquer anormalidade em um ou vários circuitos, como também nas fontes incluídas na supervisão, deve ser indicada na área de controle do edifício. 4.5 Autonomia Para cumprir seu objetivo o sistema de iluminação de emergência deve garantir a intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminação desejados. O sistema não pode ter uma autonomia menor que h de funcionamento, incluindo uma perda não maior que % de sua luminosidade inicial. Em casos especíﬁ cos, o tempo de funcionamento pode ser prolongado pelos órgãos competentes para cumprir as exigências de segurança. NOTA Recomenda-se que em regiões com problemas de fornecimento de energia elétrica pela rede local a autonomia mínima seja compatível com os períodos de falta de energia da concessionária. NOTA Em edifícios superiores a dez andares ou locais com área superior a 000 m2, com grande ocupação ou circulação de público, cuidados especiais devem ser tomados para garantir a evacuação no tempo previsto para a iluminação de emergência. Pode ser elaborado um projeto com iluminação parcial para as áreas de maior movimento e para outras áreas podem ser previstas chaves de acionamento manual e desligamento automático com temporizador, para diminuir o consumo de energia da bateria centralizada. Função da iluminação de emergência 5.1 Para evacuação de público 5.1.1 Iluminação de aclaramento 5.1.1.1 A iluminação de aclaramento é obrigatória para todos os locais que proporcionam uma circulação vertical ou horizontal, de saídas para o exterior da ediﬁ cação, ou seja, rotas de saída Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---'] | 0.25 | 0.77409
Quais são os critérios estabelecidos pela NBR 5413 para o nível de iluminância em diferentes ambientes de trabalho? | A NBR 5413/1992 define os critérios para determinar o nível de iluminância em ambientes de trabalho, considerando diversos fatores para garantir a adequação da luz às necessidades visuais das tarefas realizadas. A norma estabelece: **1. Iluminâncias por classe de tarefas visuais:** * A norma apresenta uma tabela (Tabela 1) que relaciona tipos de atividades a classes de iluminância (A, B, C), cada uma com um valor de iluminância (lux). * Essa classificação leva em conta a dificuldade da tarefa visual, indo de atividades com requisitos visuais limitados (Classe A - 200 lux) até tarefas visuais muito especiais, como cirurgias (Classe C - valores superiores). **2. Fatores determinantes da iluminância adequada:** * **Idade do observador:** A norma considera que a necessidade de iluminância aumenta com a idade, utilizando um sistema de pesos (-1, 0, +1) para determinar a influência da idade na escolha da iluminância. * **Velocidade e precisão da tarefa:** Tarefas rápidas e que exigem precisão demandam maior iluminância. A norma também utiliza pesos (-1, 0, +1) para classificar a importância da velocidade e precisão. * **Reflectância do fundo da tarefa e do observador:** Superfícies mais claras refletem mais luz, exigindo menor iluminância. A norma classifica a reflectância em três níveis, utilizando pesos para determinar sua influência. **3. Seleção da iluminância:** * A norma recomenda analisar os três fatores acima para determinar a iluminância adequada. * Em cada caso, a norma sugere três valores de iluminância: um valor médio (a ser utilizado na maioria dos casos), um valor alto (para situações com baixa reflectância, alto contraste, tarefas críticas ou usuários com baixa visão) e um valor baixo (para tarefas ocasionais ou com alta reflectância). **4. Iluminância em lux, por tipo de atividade:** * A norma detalha valores de iluminância para diversos ambientes de trabalho, como escritórios, escolas, hospitais, indústrias, etc. * Para cada tipo de ambiente, são apresentados valores de iluminância para diferentes áreas e atividades específicas. **5. Outros aspectos relevantes:** * A iluminância deve ser medida no campo de trabalho, a 0,75m do piso. * É possível utilizar iluminação suplementar para aumentar a iluminância em áreas específicas. * A iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não deve ser inferior a 70% da iluminância média. Em resumo, a NBR 5413/1992 define critérios claros e específicos para determinar a iluminância adequada em ambientes de trabalho, considerando as características das tarefas, do ambiente e dos usuários. A aplicação correta da norma garante um ambiente visualmente confortável, seguro e produtivo. | ['2 NBR 5413/1992 5.2.2 O procedimento é o seguinte: a) analisar cada caracter ística para determinar o seu peso (-1, ou +1 ); b) somar os tr ês valores encontrados, al gebricamente, considerando o sinal;c) usar a ilumin ância inferior do grupo, quando o valor total for igual a -2 ou -3; a ilumin ância superior, quando a soma for +2 ou +3; e a ilumin ância média, nos outros casos. 5.2.3 A maioria das tarefas visuais apresenta pelo menos média precis ão.5.2 Seleção de ilumin ância Para determina ção da ilumin ância conveniente é reco- mendável considerar os procedimentos de 5.2.1 a 5.2.4.5.2.1 Da Tabela constam os valores de ilumin âncias por classe de tarefas visuais. O uso ade quado de ilumin ância específica é determinado por tr ês fatores, de acordo com a Tabela 2.Nota: As classes, bem como os tipos de atividade n ão são rígidos quanto às iluminâncias limites recomendadas, ficando a crit ério do projetista avan çar ou não nos valores das classes/tipos de atividade adjacentes,dependendo das caracter ísticas do local/tarefa.Classe Ilumin ância Tipo de atividade (lux) A - - Áreas públicas com arredores escuros Iluminação geral para áreas - - Orienta ção simples para perman ência curta usadas interruptamente ou Recintos n ão usados para trabalho cont ínuo; Tarefas com re quisitos visuais limitados, trabalho bruto de ma quinaria, audit órios B Tarefas com re quisitos visuais normais, trabalho médio de ma quinaria, escrit órios Tarefas com re quisitos especiais, gravação manual, inspe ção, indústria de roupas. C Tarefas visuais exatas e prolon gadas, eletr ônica de tamanho pe queno Tarefas visuais muito exatas, monta gem de microeletr ônica - - Tarefas visuais muito especiais, cirur gia - - - - - - - - - - - - 200depósitos Iluminação adicional para tarefas visuaisdifíceisIlumina ção geral para área de trabalhocom tarefas visuais simplesTabela - Ilumin âncias por classe de tarefas visuais Tabela - Fatores determinantes da ilumin ância adequada Características da tarefa Peso -1 +1 Idade Inferior a anos a anos Superior a anosVelocidade e precis ão Sem import ância Importante Cr ítica Refletância do fundo Superior a 70% a 70% Inferior a 30% da tarefae do observador\n\n\n --- \n\n\nCopyright © 1992, ABNT–Associação Brasileira de Normas Técnicas Printed in Brazil/ Impresso no Brasil Todos os direitos reservadosABNT-Associação Brasileira deNormas TécnicasABR Iluminância de interioresNBR Palavra-chave: Iluminância páginas Objetivo Esta Norma estabelece os valores de iluminâncias mé- dias mínimas em servi ço para ilumina ção artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras. Documentos com plementares Na aplicação desta Norma é necessário consultar: NBR - Verifica ção da iluminância de interiores - Método de ensaio NBR - Ilumina ção - Terminolo gia Definições Os termos técnicos utiliz ados nesta Norma estão defini- dos em 3.1 e 3.2 e na NBR 5461. 3.1 Iluminância Limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para a área da superfície quando esta tende para o zero. Nota: A iluminância em servi ço é determinada se gundo a NBR 5382.3.2 Campo de trabalho Região onde, para qualquer superfície nela situada, exi- gem-se condi ções de iluminância apropriadas ao traba- lho visual a ser realizado. Condições gerais 4.1 A iluminância deve ser medida no campo de trabalho. Quando este não for definido, entende-se como tal o nível referente a um plano horizontal a 0,75 m do piso. 4.2 No caso de ser necessário elevar a iluminância em limitado campo de trabalho, pode-se usar ilumina ção suplementar. 4.3 A iluminância no restante do ambiente não deve ser inferior a 1/10 da adotada para o campo de trabalho,mesmo que haja recomenda ção para valor menor. 4.4 Recomenda-se que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não se ja inferior a 70% da ilumi- nância média determinada se gundo a NBR 5382. Tabelas de iluminâncias 5.1 Iluminâncias por classe de tarefas visuais Ver Tabela 1.Procedimento Origem: Projeto 03:340.02-001/1990 CB-03 - Comitê Brasileiro de Eletricidade CE-03:340.02 - Comissão de Estudo de Ilumina ção Interna NBR - Interior li ghting - Specification Descriptor: Li ghting Esta Norma substitui a NBR 5413/1982Incorpora Errata de JUL 1991Reimpressão da NB-57, de MAIO 1991Sede: Rio de Janeiro Av. Treze de Maio, - 28º andar CEP 20003-900 - Caixa Postal Rio de Janeiro - RJ Tel.: PABX (21) 210-3122 Fax: (21) 220-1762/220-6436 Endereço Telegráfico: www.abnt.org.br\n\n\n ---' '## Resumo Detalhado da Documentação: NBR 5413/1992 e NBR 13570/1996\n\nA documentação fornecida trata das normas brasileiras **NBR 5413/1992** e **NBR 13570/1996**, que definem os valores mínimos de iluminância (quantidade de luz) em ambientes internos para diferentes atividades. \n\n**NBR 5413/1992:**\n\n* **Objetivo:** Estabelecer níveis de iluminância artificial para interiores, abrangendo comércio, indústria, ensino, esporte, etc.\n* **Método:** Define três níveis de iluminância (baixa, média e alta) para cada tipo de ambiente/atividade, considerando:\n * **Fatores da tarefa:** Idade do observador, velocidade/precisão da tarefa e reflectância do fundo.\n * **Exemplos de aplicação:** Leitura de jornal (baixa precisão) vs. leitura de receita médica (alta precisão).\n* **Tabela detalhada:** Apresenta valores de iluminância (lux) para uma vasta gama de atividades, como:\n * **Indústrias:** Têxtil, metalúrgica, de calçados, de papel, química, etc. - cada etapa do processo produtivo possui um valor específico.\n * **Comércio:** Lojas, restaurantes, hotéis, mercados, etc. - com diferenciação por áreas (cozinha, estoque, vitrine, etc.).\n * **Serviços:** Hospitais, escolas, escritórios, bibliotecas, etc. - com especificações para salas de aula, consultórios, quartos, etc.\n * **Outras áreas:** Esportes, garagens, estações ferroviárias, etc.\n* **Iluminação suplementar:** Permite aumentar a iluminância em áreas específicas, quando necessário.\n* **Iluminância mínima:** O restante do ambiente não deve ter menos de 1/10 da iluminância do campo de trabalho.\n\n**NBR 13570/1996:**\n\n* **Complementa a NBR 5413/1992:** Define a influência de fatores externos na iluminância de interiores.\n* **Tabela de Influências Externas:** Classifica os locais em relação a:\n * **AD:** Fator de dia - luz natural.\n * **AH:** Fator de hora - período do dia.\n * **BB:** Brilho do céu.\n * **BC:** Cor do entorno.\n * **BD:** Reflexões diretas.\n * **BE:** Posição do observador.\n* **Capacidade mínima:** Define a quantidade mínima de pessoas para aplicação da norma em diferentes locais.\n\n**Observações:**\n\n* A documentação utiliza linguagem técnica, com termos específicos da área de iluminação.\n* A escolha da iluminância adequada depende da análise individual de cada ambiente e suas atividades.\n* As normas visam garantir o conforto visual, a segurança e a produtividade em ambientes internos.\n\n## Conclusões\n\nAs normas NBR 5413/1992 e NBR 13570/1996 fornecem um guia completo para determinar a iluminância adequada em diversos ambientes internos. A escolha do nível de iluminância ideal depende de fatores como a tarefa a ser realizada, as características do ambiente e a influência de fatores externos. É fundamental consultar estas normas para garantir um projeto de iluminação eficiente e que atenda às necessidades específicas de cada local. \n' '4 NBR 5413/1992 - parte posterior dos quadros de distribuição (vertical)................ - - - salas de centros telef ônicos automáticos............................. - - 5.3.7 Cervejarias - câmara de fermenta ção............ - - - fervura e lava gem de barris...... - - - enchimento (garrafas, latas, barris)...................................... - - 5.3.8 Cinemas e teatros - sala de espet áculos:. durante o espet áculo (luz de guia)................................ durante o intervalo.................30 - - - sala de espera, “foyer”.............100 - - - bilheterias................................ - - 5.3.9 Consult órios médicos (ver 5.3.28) 5.3.10 Corredores e escadas - geral........................................75 - - 5.3.11 Correios e tel égrafos (ver 5.3.3) 5.3.12 Encaderna ção de livros - dobragem, monta gem, cola- gem, etc.................................. - - - corte, perfura ção e costura...... - - - gravação e inspeção................ - - 5.3.13 Escolas - salas de aulas.......................... - - - quadros ne gros........................ - - - salas de trabalhos manuais......200 - - - laboratórios. geral....................................... - -. local....................................... - - - anfiteatros e audit órios:. platéia.................................... - -. tribuna.................................... - - 750- sala de desenho...................... - - - sala de reuni ões...................... - - - salas de educa ção física.......... - - - costuras e atividades seme- lhantes.................................... - - - artes culin árias........................ - - 5.3.14 Escrit órios - escritórios de:. registros, carto grafia, etc....... - -. desenho, en genharia mec âni- ca e arquitetura.................... - -1500. desenho decorativo e esbo ço..300 - - 5.3.15 Esportes (sal ão para) - bilhares:. geral...................................... - -. mesas.................................... - - - bocha...................................... - - - boliche:. local de arremesso e pista...... - -. local dos pinos....................... - - - bola ao cesto e voleibol:. local de jogos......................... - -. locais recreativos e de treina- mento................................... - - - esgrima................................... - - - frontão..................................... - - - ginástica.................................. - - - hóquei:. locais grandes.......................... - -. locais recreativos e de treina- mento.....................................1 - - - futebol de sal ão:. quadra................................... - -. locais recreativos e de treina- mento................................... - - 200\n\n\n --- \n\n\nNBR 5413/1992 5.2.4 Em 5.3, para cada tipo de local ou atividade, tr ês iluminâncias são indicadas, sendo a sele ção do valor reco- mendado feita da se guinte maneira: 5.2.4.1 Das três iluminâncias, considerar o valor do meio, devendo este ser ut ilizado em todos os casos. 5.2.4.2 O valor mais alto, das tr ês iluminâncias, deve ser utilizado quando: a) a tarefa se apresenta com reflet âncias e contrastes bastante baixos; b) erros são de difícil correção; c) o trabalho visual é crítico; d) alta produtividade ou precis ão são de grande im- portância; e) a capacidade visual do observador est á abaixo da média. Nota: Como exemplo de precis ão, pode-se mencionar a leitura simples de um jornal versus a leitura de uma receita médica, sendo a primeira sem import ância e a se gunda crítica. 5.2.4.3 O valor mais baixo, das tr ês iluminâncias, pode ser usado quando: a) refletâncias ou contrastes s ão relativamente altos; b) a velocidade e/ou precis ão não são importantes; c) a tarefa é executada ocasionalmente. 5.3 Ilumin âncias em lux, por tipo de atividade (valores médios em servi ço) 5.3.1 Acondicionamento - engradamento, encaixotamento e empacotamento..................... - - 5.3.2 Audit órios e anfiteatros - tribuna...................................... - - - platéia....................................... - - - sala de espera........................... - - - bilheterias.................................. - - 5.3.3 Bancos - atendimento ao p úblico............. - - - máquinas de contabilidade........300 - - - estatística e contabilidade.........300 - - - salas de datil ógrafas.................. - - - salas de gerentes...................... - - 750- salas de recep ção..................... - - - salas de confer ências................ - - - guichês..................................... - - - arquivos (incluindo acomoda- ções para trabalhos de menor importância).............................. - - - arquivos.................................... - - - saguão...................................... - - - cantinas.................................... - - 5.3.4 Barbearias - geral......................................... - - 5.3.5 Bibliotecas - sala de leitura............................ - - - recinto das estantes.................. - - - fichário...................................... - - 5.3.6 Centrais el étricas - equipamento de ar condicio- nado, instala ção de ventila- ção, condensadores de cin- za, instala ção ventiladora para fuligem e cinza.................. - - - ferramentas acess órias, como baterias acumuladoras, tubu-la ções alimentadoras de cal- deiras, compressores e jogos de instrumentos afins................ - - - plataformas de caldeiras........... - - - alimenta ção de combust ível......100 - - - transportadores de carv ão, trituradores e instala ção pa- ra pó de carvão........................ - -200 - embasamento da turbina........... - - - sala da turbina.......................... - - - instalações de hidro gênio e CO. - - - salas para amolecimento de água.............................................. - - - laboratório químico................... - - - salas de controle (quadro dis- tribuidor) e salas grandes de controle centralizado................ - - - salas pe quenas de controle sim- ples.......................................... - - 500\n\n\n ---'] | 0.91304 | 0.90538
Como a NBR 5413 define a uniformidade da iluminação e quais são os métodos para garantir essa uniformidade? | A pergunta aborda a definição de uniformidade da iluminação e os métodos para garanti-la, mas a NBR 5413/1992, presente no contexto, **não define diretamente a uniformidade da iluminação**. A norma se concentra em estabelecer os valores mínimos de iluminância média em ambientes internos, sem detalhar a uniformidade. Porém, a **NBR 5413/1992** aborda indiretamente a uniformidade em seu item **4.4**, que recomenda a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não seja inferior a 70% da iluminância média. **Para garantir a uniformidade da iluminação, complementar à NBR 5413/1992, alguns métodos comuns são:** * **Distribuição adequada de luminárias:** Posicionamento estratégico para evitar áreas excessivamente iluminadas ou sombreadas. * **Utilização de luminárias com diferentes ângulos de abertura:** Permite direcionar a luz de forma mais eficiente e uniforme. * **Uso de diferentes tipos de luminárias:** Combinação de iluminação direta, indireta e de destaque para alcançar a uniformidade desejada. * **Consideração da altura do teto:** Ajustar o tipo e espaçamento entre as luminárias de acordo com a altura do ambiente. * **Cores claras nas paredes e teto:** Superfícies claras refletem mais luz, contribuindo para uma iluminação mais uniforme. Em resumo, a NBR 5413/1992 não define diretamente a uniformidade da iluminação, mas a recomendação do item 4.4 e a aplicação de métodos como a distribuição adequada de luminárias e o uso de cores claras auxiliam na obtenção de uma iluminação mais uniforme. É importante consultar normas complementares e profissionais especializados para um projeto luminotécnico completo e adequado. | ['2 NBR 5413/1992 5.2.2 O procedimento é o seguinte: a) analisar cada caracter ística para determinar o seu peso (-1, ou +1 ); b) somar os tr ês valores encontrados, al gebricamente, considerando o sinal;c) usar a ilumin ância inferior do grupo, quando o valor total for igual a -2 ou -3; a ilumin ância superior, quando a soma for +2 ou +3; e a ilumin ância média, nos outros casos. 5.2.3 A maioria das tarefas visuais apresenta pelo menos média precis ão.5.2 Seleção de ilumin ância Para determina ção da ilumin ância conveniente é reco- mendável considerar os procedimentos de 5.2.1 a 5.2.4.5.2.1 Da Tabela constam os valores de ilumin âncias por classe de tarefas visuais. O uso ade quado de ilumin ância específica é determinado por tr ês fatores, de acordo com a Tabela 2.Nota: As classes, bem como os tipos de atividade n ão são rígidos quanto às iluminâncias limites recomendadas, ficando a crit ério do projetista avan çar ou não nos valores das classes/tipos de atividade adjacentes,dependendo das caracter ísticas do local/tarefa.Classe Ilumin ância Tipo de atividade (lux) A - - Áreas públicas com arredores escuros Iluminação geral para áreas - - Orienta ção simples para perman ência curta usadas interruptamente ou Recintos n ão usados para trabalho cont ínuo; Tarefas com re quisitos visuais limitados, trabalho bruto de ma quinaria, audit órios B Tarefas com re quisitos visuais normais, trabalho médio de ma quinaria, escrit órios Tarefas com re quisitos especiais, gravação manual, inspe ção, indústria de roupas. C Tarefas visuais exatas e prolon gadas, eletr ônica de tamanho pe queno Tarefas visuais muito exatas, monta gem de microeletr ônica - - Tarefas visuais muito especiais, cirur gia - - - - - - - - - - - - 200depósitos Iluminação adicional para tarefas visuaisdifíceisIlumina ção geral para área de trabalhocom tarefas visuais simplesTabela - Ilumin âncias por classe de tarefas visuais Tabela - Fatores determinantes da ilumin ância adequada Características da tarefa Peso -1 +1 Idade Inferior a anos a anos Superior a anosVelocidade e precis ão Sem import ância Importante Cr ítica Refletância do fundo Superior a 70% a 70% Inferior a 30% da tarefae do observador\n\n\n --- \n\n\nCopyright © 1992, ABNT–Associação Brasileira de Normas Técnicas Printed in Brazil/ Impresso no Brasil Todos os direitos reservadosABNT-Associação Brasileira deNormas TécnicasABR Iluminância de interioresNBR Palavra-chave: Iluminância páginas Objetivo Esta Norma estabelece os valores de iluminâncias mé- dias mínimas em servi ço para ilumina ção artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras. Documentos com plementares Na aplicação desta Norma é necessário consultar: NBR - Verifica ção da iluminância de interiores - Método de ensaio NBR - Ilumina ção - Terminolo gia Definições Os termos técnicos utiliz ados nesta Norma estão defini- dos em 3.1 e 3.2 e na NBR 5461. 3.1 Iluminância Limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para a área da superfície quando esta tende para o zero. Nota: A iluminância em servi ço é determinada se gundo a NBR 5382.3.2 Campo de trabalho Região onde, para qualquer superfície nela situada, exi- gem-se condi ções de iluminância apropriadas ao traba- lho visual a ser realizado. Condições gerais 4.1 A iluminância deve ser medida no campo de trabalho. Quando este não for definido, entende-se como tal o nível referente a um plano horizontal a 0,75 m do piso. 4.2 No caso de ser necessário elevar a iluminância em limitado campo de trabalho, pode-se usar ilumina ção suplementar. 4.3 A iluminância no restante do ambiente não deve ser inferior a 1/10 da adotada para o campo de trabalho,mesmo que haja recomenda ção para valor menor. 4.4 Recomenda-se que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não se ja inferior a 70% da ilumi- nância média determinada se gundo a NBR 5382. Tabelas de iluminâncias 5.1 Iluminâncias por classe de tarefas visuais Ver Tabela 1.Procedimento Origem: Projeto 03:340.02-001/1990 CB-03 - Comitê Brasileiro de Eletricidade CE-03:340.02 - Comissão de Estudo de Ilumina ção Interna NBR - Interior li ghting - Specification Descriptor: Li ghting Esta Norma substitui a NBR 5413/1982Incorpora Errata de JUL 1991Reimpressão da NB-57, de MAIO 1991Sede: Rio de Janeiro Av. Treze de Maio, - 28º andar CEP 20003-900 - Caixa Postal Rio de Janeiro - RJ Tel.: PABX (21) 210-3122 Fax: (21) 220-1762/220-6436 Endereço Telegráfico: www.abnt.org.br\n\n\n ---' '## Resumo Detalhado da Documentação: NBR 5413/1992 e NBR 13570/1996\n\nA documentação fornecida trata das normas brasileiras **NBR 5413/1992** e **NBR 13570/1996**, que definem os valores mínimos de iluminância (quantidade de luz) em ambientes internos para diferentes atividades. \n\n**NBR 5413/1992:**\n\n* **Objetivo:** Estabelecer níveis de iluminância artificial para interiores, abrangendo comércio, indústria, ensino, esporte, etc.\n* **Método:** Define três níveis de iluminância (baixa, média e alta) para cada tipo de ambiente/atividade, considerando:\n * **Fatores da tarefa:** Idade do observador, velocidade/precisão da tarefa e reflectância do fundo.\n * **Exemplos de aplicação:** Leitura de jornal (baixa precisão) vs. leitura de receita médica (alta precisão).\n* **Tabela detalhada:** Apresenta valores de iluminância (lux) para uma vasta gama de atividades, como:\n * **Indústrias:** Têxtil, metalúrgica, de calçados, de papel, química, etc. - cada etapa do processo produtivo possui um valor específico.\n * **Comércio:** Lojas, restaurantes, hotéis, mercados, etc. - com diferenciação por áreas (cozinha, estoque, vitrine, etc.).\n * **Serviços:** Hospitais, escolas, escritórios, bibliotecas, etc. - com especificações para salas de aula, consultórios, quartos, etc.\n * **Outras áreas:** Esportes, garagens, estações ferroviárias, etc.\n* **Iluminação suplementar:** Permite aumentar a iluminância em áreas específicas, quando necessário.\n* **Iluminância mínima:** O restante do ambiente não deve ter menos de 1/10 da iluminância do campo de trabalho.\n\n**NBR 13570/1996:**\n\n* **Complementa a NBR 5413/1992:** Define a influência de fatores externos na iluminância de interiores.\n* **Tabela de Influências Externas:** Classifica os locais em relação a:\n * **AD:** Fator de dia - luz natural.\n * **AH:** Fator de hora - período do dia.\n * **BB:** Brilho do céu.\n * **BC:** Cor do entorno.\n * **BD:** Reflexões diretas.\n * **BE:** Posição do observador.\n* **Capacidade mínima:** Define a quantidade mínima de pessoas para aplicação da norma em diferentes locais.\n\n**Observações:**\n\n* A documentação utiliza linguagem técnica, com termos específicos da área de iluminação.\n* A escolha da iluminância adequada depende da análise individual de cada ambiente e suas atividades.\n* As normas visam garantir o conforto visual, a segurança e a produtividade em ambientes internos.\n\n## Conclusões\n\nAs normas NBR 5413/1992 e NBR 13570/1996 fornecem um guia completo para determinar a iluminância adequada em diversos ambientes internos. A escolha do nível de iluminância ideal depende de fatores como a tarefa a ser realizada, as características do ambiente e a influência de fatores externos. É fundamental consultar estas normas para garantir um projeto de iluminação eficiente e que atenda às necessidades específicas de cada local. \n' '© ABNT - Todos os direitos reservados 13ABNT NBR 10898:2013 e para os ambientes citados no Anexo E, e que garantam um nível mínimo de iluminamento no piso, de acordo com o Anexo A, de: a) lux em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos); b) lux em locais planos (corredores, halls e locais de refúgio sem obstáculos). NOTA Os valores acima citados são válidos para corredores com decoração clara e com piso com boa reﬂ exão de luz. Em corredores com decoração desfavorável e piso escuro, os valores da intensidade luminosa são aumentados e adequados de acordo com ensaios feitos em total escuridão, com a iluminação prevista, conforme o Anexo A. 5.1.1.2 A iluminação deve permitir o reconhecimento de obstáculos que possam diﬁ cultar a circula- ção, como grades, saídas, mudanças de direção etc. O reconhecimento de obstáculos deve ser obtido por aclaramento do ambiente ou por sinalização luminosa. 5.1.1.3 A iluminação dos ambientes não pode deixar sombras nos degraus das escadas ou obstá- culos.5.1.1.4 Em caso de dúvida, o ﬂ uxo luminoso da luminária no local de instalação deve ser atestado por medição adequada (luxímetro) no nível do piso, conforme o Anexo A.5.1.1.5 Deve ser garantido um tempo máximo de interrupção de s para comutação entre baterias alternativas.5.1.2 Iluminação para sinalização5.1.2.1 A iluminação para sinalização deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas etc. e não pode ser obstruída por anteparos ou arranjos decorativos.5.1.2.2 O ﬂ uxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização, deve ser no mínimo igual a lumens.Em áreas com possibilidade de incêndio ou fumaça, propõe-se chamar a atenção para as saídas, utilizando-se adicionalmente pisca-pisca ou equipamento similar, evitando, porém, o ofuscamento da vista pela intensidade pontual, por exemplo, quando a lâmpada de descarga (xênon) não é devidamente encoberta. 5.1.2.3 A função da sinalização deve ser assegurada por textos escritos e/ou símbolos gráﬁ cos, reﬂ exivos ou luminosos/transparentes. A iluminação pode ser externa, por reﬂ exão na superfície da inscrição ou na forma translúcida. 5.1.2.3.1 Os textos devem ser escritos em português com letra tipo Universal 65, conforme a ABNT NBR 14100.5.1.2.3.2 Caso seja necessário acrescentar textos em outro idioma, estes devem atender às carac- terísticas de 5.1.2.3.1.5.1.2.3.3 No caso símbolos e textos apostos à luminária, o fundo deve ser na cor branca com cris- tais, reﬂ etindo a luz da fonte ou transparente e os símbolos gráﬁ cos ou textos devem ser na cor de verde ou vermelha, com letras reﬂ exivas. Como opção, pode ser utilizado o fundo vermelho ou verde e as letras brancas.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---'] | 0.29167 | 0.86792
Quais são as recomendações da NBR 5413 para a prevenção de ofuscamento em ambientes de trabalho? | A NBR 5413 não aborda diretamente a prevenção de ofuscamento. As informações fornecidas nos trechos apresentados referem-se à NBR 10898 (Iluminação de Emergência) e tratam da intensidade luminosa máxima para evitar ofuscamento em rotas de fuga, e não em ambientes de trabalho. A NBR 5413 foca na determinação da iluminância adequada para diferentes tarefas visuais, considerando fatores como idade, velocidade/precisão da tarefa e reflectância do ambiente. Para encontrar recomendações sobre prevenção de ofuscamento em ambientes de trabalho, seria necessário consultar normas específicas sobre o tema ou buscar informações em outros trechos da NBR 5413 que não foram incluídos neste contexto. | ['2 NBR 5413/1992 5.2.2 O procedimento é o seguinte: a) analisar cada caracter ística para determinar o seu peso (-1, ou +1 ); b) somar os tr ês valores encontrados, al gebricamente, considerando o sinal;c) usar a ilumin ância inferior do grupo, quando o valor total for igual a -2 ou -3; a ilumin ância superior, quando a soma for +2 ou +3; e a ilumin ância média, nos outros casos. 5.2.3 A maioria das tarefas visuais apresenta pelo menos média precis ão.5.2 Seleção de ilumin ância Para determina ção da ilumin ância conveniente é reco- mendável considerar os procedimentos de 5.2.1 a 5.2.4.5.2.1 Da Tabela constam os valores de ilumin âncias por classe de tarefas visuais. O uso ade quado de ilumin ância específica é determinado por tr ês fatores, de acordo com a Tabela 2.Nota: As classes, bem como os tipos de atividade n ão são rígidos quanto às iluminâncias limites recomendadas, ficando a crit ério do projetista avan çar ou não nos valores das classes/tipos de atividade adjacentes,dependendo das caracter ísticas do local/tarefa.Classe Ilumin ância Tipo de atividade (lux) A - - Áreas públicas com arredores escuros Iluminação geral para áreas - - Orienta ção simples para perman ência curta usadas interruptamente ou Recintos n ão usados para trabalho cont ínuo; Tarefas com re quisitos visuais limitados, trabalho bruto de ma quinaria, audit órios B Tarefas com re quisitos visuais normais, trabalho médio de ma quinaria, escrit órios Tarefas com re quisitos especiais, gravação manual, inspe ção, indústria de roupas. C Tarefas visuais exatas e prolon gadas, eletr ônica de tamanho pe queno Tarefas visuais muito exatas, monta gem de microeletr ônica - - Tarefas visuais muito especiais, cirur gia - - - - - - - - - - - - 200depósitos Iluminação adicional para tarefas visuaisdifíceisIlumina ção geral para área de trabalhocom tarefas visuais simplesTabela - Ilumin âncias por classe de tarefas visuais Tabela - Fatores determinantes da ilumin ância adequada Características da tarefa Peso -1 +1 Idade Inferior a anos a anos Superior a anosVelocidade e precis ão Sem import ância Importante Cr ítica Refletância do fundo Superior a 70% a 70% Inferior a 30% da tarefae do observador\n\n\n --- \n\n\nCopyright © 1992, ABNT–Associação Brasileira de Normas Técnicas Printed in Brazil/ Impresso no Brasil Todos os direitos reservadosABNT-Associação Brasileira deNormas TécnicasABR Iluminância de interioresNBR Palavra-chave: Iluminância páginas Objetivo Esta Norma estabelece os valores de iluminâncias mé- dias mínimas em servi ço para ilumina ção artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras. Documentos com plementares Na aplicação desta Norma é necessário consultar: NBR - Verifica ção da iluminância de interiores - Método de ensaio NBR - Ilumina ção - Terminolo gia Definições Os termos técnicos utiliz ados nesta Norma estão defini- dos em 3.1 e 3.2 e na NBR 5461. 3.1 Iluminância Limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para a área da superfície quando esta tende para o zero. Nota: A iluminância em servi ço é determinada se gundo a NBR 5382.3.2 Campo de trabalho Região onde, para qualquer superfície nela situada, exi- gem-se condi ções de iluminância apropriadas ao traba- lho visual a ser realizado. Condições gerais 4.1 A iluminância deve ser medida no campo de trabalho. Quando este não for definido, entende-se como tal o nível referente a um plano horizontal a 0,75 m do piso. 4.2 No caso de ser necessário elevar a iluminância em limitado campo de trabalho, pode-se usar ilumina ção suplementar. 4.3 A iluminância no restante do ambiente não deve ser inferior a 1/10 da adotada para o campo de trabalho,mesmo que haja recomenda ção para valor menor. 4.4 Recomenda-se que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não se ja inferior a 70% da ilumi- nância média determinada se gundo a NBR 5382. Tabelas de iluminâncias 5.1 Iluminâncias por classe de tarefas visuais Ver Tabela 1.Procedimento Origem: Projeto 03:340.02-001/1990 CB-03 - Comitê Brasileiro de Eletricidade CE-03:340.02 - Comissão de Estudo de Ilumina ção Interna NBR - Interior li ghting - Specification Descriptor: Li ghting Esta Norma substitui a NBR 5413/1982Incorpora Errata de JUL 1991Reimpressão da NB-57, de MAIO 1991Sede: Rio de Janeiro Av. Treze de Maio, - 28º andar CEP 20003-900 - Caixa Postal Rio de Janeiro - RJ Tel.: PABX (21) 210-3122 Fax: (21) 220-1762/220-6436 Endereço Telegráfico: www.abnt.org.br\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 13ABNT NBR 10898:2013 e para os ambientes citados no Anexo E, e que garantam um nível mínimo de iluminamento no piso, de acordo com o Anexo A, de: a) lux em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos); b) lux em locais planos (corredores, halls e locais de refúgio sem obstáculos). NOTA Os valores acima citados são válidos para corredores com decoração clara e com piso com boa reﬂ exão de luz. Em corredores com decoração desfavorável e piso escuro, os valores da intensidade luminosa são aumentados e adequados de acordo com ensaios feitos em total escuridão, com a iluminação prevista, conforme o Anexo A. 5.1.1.2 A iluminação deve permitir o reconhecimento de obstáculos que possam diﬁ cultar a circula- ção, como grades, saídas, mudanças de direção etc. O reconhecimento de obstáculos deve ser obtido por aclaramento do ambiente ou por sinalização luminosa. 5.1.1.3 A iluminação dos ambientes não pode deixar sombras nos degraus das escadas ou obstá- culos.5.1.1.4 Em caso de dúvida, o ﬂ uxo luminoso da luminária no local de instalação deve ser atestado por medição adequada (luxímetro) no nível do piso, conforme o Anexo A.5.1.1.5 Deve ser garantido um tempo máximo de interrupção de s para comutação entre baterias alternativas.5.1.2 Iluminação para sinalização5.1.2.1 A iluminação para sinalização deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas etc. e não pode ser obstruída por anteparos ou arranjos decorativos.5.1.2.2 O ﬂ uxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização, deve ser no mínimo igual a lumens.Em áreas com possibilidade de incêndio ou fumaça, propõe-se chamar a atenção para as saídas, utilizando-se adicionalmente pisca-pisca ou equipamento similar, evitando, porém, o ofuscamento da vista pela intensidade pontual, por exemplo, quando a lâmpada de descarga (xênon) não é devidamente encoberta. 5.1.2.3 A função da sinalização deve ser assegurada por textos escritos e/ou símbolos gráﬁ cos, reﬂ exivos ou luminosos/transparentes. A iluminação pode ser externa, por reﬂ exão na superfície da inscrição ou na forma translúcida. 5.1.2.3.1 Os textos devem ser escritos em português com letra tipo Universal 65, conforme a ABNT NBR 14100.5.1.2.3.2 Caso seja necessário acrescentar textos em outro idioma, estes devem atender às carac- terísticas de 5.1.2.3.1.5.1.2.3.3 No caso símbolos e textos apostos à luminária, o fundo deve ser na cor branca com cris- tais, reﬂ etindo a luz da fonte ou transparente e os símbolos gráﬁ cos ou textos devem ser na cor de verde ou vermelha, com letras reﬂ exivas. Como opção, pode ser utilizado o fundo vermelho ou verde e as letras brancas.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 10ABNT NBR 10898:2013 4.3.5 Invólucro da luminária O invólucro deve assegurar no mínimo os seguintes índices de proteção, de acordo com a ABNT NBR IEC 60529, de forma a resistir ao impacto indireto de água no caso de combate ao incêndio, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária do local da montagem: a) IP20, quando instalado em áreas onde não seja previsto combate a incêndio com água; b) IP23 ou IP43, quando instalado em áreas onde seja previsto combate a incêndio com água, ou em instalações na intempérie. 4.4 Circuito de alimentação Em caso de falta de energia por incêndio e no uso de grupo motogerador automático com circuitos especiais para iluminação de emergência, todas as áreas protegidas para escoamento das pessoas, e livres de materiais combustíveis, com separação por porta corta-fogo, podem manter a alimentação em 110/220 Vca de um motogerador automático. Deve ser observado que essas áreas e a instalação dos cabos de alimentação não podem ser penetradas por vapores produzidos pelo combate ao fogo para evitar condensação e consequentemente curto-circuito entre os dois polos na ﬁ ação de 110/220 Vca. Qualquer passagem dos cabos por áreas de risco proíbe o uso de tensão 110/220 Vca da rede normal ou do gerador. Em caso de incêndio em qualquer área fora da proteção para saída de emergência e com material combustível, a tensão da alimentação da iluminação de emergência deve ser no máximo Vcc. Em caso de incêndio, em qualquer área desprotegida usada como saída de emergência e com material combustível, a tensão da alimentação da iluminação de emergência deve ser no máximo Vcc. NOTA Em instalações anteriores a novembro de 1999, que não dispõem de um circuito de baixa tensão, uma proteção aceitável pode ser atingida em tensão alternada de 110/220 Vca - Hz, por meio de disjuntores diferenciais para proteção humana de mA a mA e não só de proteção com mA, ou corrente maior. Por exemplo, prédios históricos, prédios tombados etc. 4.4.1 Os circuitos de alimentação para iluminação de emergência em locais de reuniões devem ser supervisionados por um sistema de controle contra curto-circuito, interrupção e fuga a terra por meios eletrônicos e protegidos por fusíveis adequados. Em circuitos de alta tensão maior que V, a segu-rança deve ser obtida por meio de disjuntores diferenciais, contadores e fusíveis supervisionados. A proteção dos condutores de alimentação em baixa tensão deve ser feita com dois fusíveis nas imediações da central, sendo um fusível na via positiva e outro na via negativa (Vcc) em conjunto com varistores de proteção, em caso de Vca, utilizado como proteções entre as fases e o neutro. A corrente nos circuitos não pode exceder % da corrente nominal da proteção (fusíveis).Os condutores de alimentação devem ter as mesmas bitolas, não podendo ser somados dois condutores em uma das polaridades. 4.4.2 Os condutores para a alimentação dos pontos de luz devem ser dimensionados para não ultra- passar uma queda de tensão de % no ponto mais desfavorável, tanto para lâmpadas incandescen- tes, ﬂ uorescentes ou similares.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\n© ABNT - Todos os direitos reservados 9ABNT NBR 10898:2013 4.3.1 Resistência da luminária à tempertura Os aparelhos devem ser construídos de forma que, no ensaio de temperatura a °C, a luminária funcione no mínimo por h e eles sejam aprovados por organismos nacionais competentes. 4.3.2 Ausência de ofuscamentoOs pontos de luz não devem ser instalados de modo a causar ofuscamento aos olhos, seja diretamente ou por iluminação reﬂ etida. Quando o ponto de luz for ofuscante, deve ser utilizado um anteparo translúcido de forma a evitar o ofuscamento nas pessoas durante seu deslocamento. A variação da intensidade de iluminação não pode ser superior ao valor de iluminação de 20:1 (ver Figura A.3). Em função da diminuição de visivilidade por ofuscamento, devem ser observados os valores de intensidade luminosa da Tabela 1. Tabela – Intensidade máxima para evitar ofuscamento Altura do ponto de luz em relação ao nível do piso mIntensidade máxima do ponto de luz cdIluminância ao nível do piso cd/m2 2,0 25 2,5 64 3,0 100 3,5 600 4,0 500 4,5 500 5,0 000 NOTA As unidades integram o Sistema Internacional de Unidades - SI, conforme a ABNT NBR 5456. 4.3.3 Proteção contra fumaça Quando utilizado anteparo em luminárias fechadas, os equipamentos não podem ser projetados de modo que seja permitida a entrada de fumaça, para não prejudicar seu rendimento luminoso atual e futuro. 4.3.4 MaterialO material utilizado para a fabricação da luminária não pode porpagar chamas, e em caso de sua combustão, os gases tóxicos não ultrapassem % da fumaça produzida pela carga combustível existente no ambiente. Todas as partes metálicas, em particular os condutores e contatos elétricos, devem ser protegidos contra corrosão.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---'] | 0.75 | 0
De que maneira a NBR 5413 aborda a questão da reprodução de cores em sistemas de iluminação? | A NBR 5413/1992, em sua forma original, **não aborda diretamente a questão da reprodução de cores em sistemas de iluminação**. Ela se concentra principalmente na definição dos níveis de iluminância (quantidade de luz) necessários para diferentes tipos de ambientes e tarefas visuais. A reprodução de cores, por outro lado, é um aspecto qualitativo da luz que se refere à fidelidade com que as cores são percebidas sob uma determinada fonte de luz. Apesar de não ser explicitamente mencionada na NBR 5413/1992, a reprodução de cores é um fator importante a ser considerado em projetos de iluminação, especialmente em ambientes onde a percepção precisa das cores é crucial, como em indústrias gráficas, lojas de tecidos, museus, etc. Atualmente, outras normas e indicadores, como o Índice de Reprodução de Cor (IRC), são utilizados para especificar a qualidade da luz em termos de reprodução de cores. Em resumo, a NBR 5413/1992 foca na quantidade de luz (iluminância), enquanto a reprodução de cores, um aspecto qualitativo da luz, é abordada por outras normas e indicadores. É importante considerar ambos os aspectos para um projeto de iluminação completo e adequado. | ['2 NBR 5413/1992 5.2.2 O procedimento é o seguinte: a) analisar cada caracter ística para determinar o seu peso (-1, ou +1 ); b) somar os tr ês valores encontrados, al gebricamente, considerando o sinal;c) usar a ilumin ância inferior do grupo, quando o valor total for igual a -2 ou -3; a ilumin ância superior, quando a soma for +2 ou +3; e a ilumin ância média, nos outros casos. 5.2.3 A maioria das tarefas visuais apresenta pelo menos média precis ão.5.2 Seleção de ilumin ância Para determina ção da ilumin ância conveniente é reco- mendável considerar os procedimentos de 5.2.1 a 5.2.4.5.2.1 Da Tabela constam os valores de ilumin âncias por classe de tarefas visuais. O uso ade quado de ilumin ância específica é determinado por tr ês fatores, de acordo com a Tabela 2.Nota: As classes, bem como os tipos de atividade n ão são rígidos quanto às iluminâncias limites recomendadas, ficando a crit ério do projetista avan çar ou não nos valores das classes/tipos de atividade adjacentes,dependendo das caracter ísticas do local/tarefa.Classe Ilumin ância Tipo de atividade (lux) A - - Áreas públicas com arredores escuros Iluminação geral para áreas - - Orienta ção simples para perman ência curta usadas interruptamente ou Recintos n ão usados para trabalho cont ínuo; Tarefas com re quisitos visuais limitados, trabalho bruto de ma quinaria, audit órios B Tarefas com re quisitos visuais normais, trabalho médio de ma quinaria, escrit órios Tarefas com re quisitos especiais, gravação manual, inspe ção, indústria de roupas. C Tarefas visuais exatas e prolon gadas, eletr ônica de tamanho pe queno Tarefas visuais muito exatas, monta gem de microeletr ônica - - Tarefas visuais muito especiais, cirur gia - - - - - - - - - - - - 200depósitos Iluminação adicional para tarefas visuaisdifíceisIlumina ção geral para área de trabalhocom tarefas visuais simplesTabela - Ilumin âncias por classe de tarefas visuais Tabela - Fatores determinantes da ilumin ância adequada Características da tarefa Peso -1 +1 Idade Inferior a anos a anos Superior a anosVelocidade e precis ão Sem import ância Importante Cr ítica Refletância do fundo Superior a 70% a 70% Inferior a 30% da tarefae do observador\n\n\n --- \n\n\nCopyright © 1992, ABNT–Associação Brasileira de Normas Técnicas Printed in Brazil/ Impresso no Brasil Todos os direitos reservadosABNT-Associação Brasileira deNormas TécnicasABR Iluminância de interioresNBR Palavra-chave: Iluminância páginas Objetivo Esta Norma estabelece os valores de iluminâncias mé- dias mínimas em servi ço para ilumina ção artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras. Documentos com plementares Na aplicação desta Norma é necessário consultar: NBR - Verifica ção da iluminância de interiores - Método de ensaio NBR - Ilumina ção - Terminolo gia Definições Os termos técnicos utiliz ados nesta Norma estão defini- dos em 3.1 e 3.2 e na NBR 5461. 3.1 Iluminância Limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para a área da superfície quando esta tende para o zero. Nota: A iluminância em servi ço é determinada se gundo a NBR 5382.3.2 Campo de trabalho Região onde, para qualquer superfície nela situada, exi- gem-se condi ções de iluminância apropriadas ao traba- lho visual a ser realizado. Condições gerais 4.1 A iluminância deve ser medida no campo de trabalho. Quando este não for definido, entende-se como tal o nível referente a um plano horizontal a 0,75 m do piso. 4.2 No caso de ser necessário elevar a iluminância em limitado campo de trabalho, pode-se usar ilumina ção suplementar. 4.3 A iluminância no restante do ambiente não deve ser inferior a 1/10 da adotada para o campo de trabalho,mesmo que haja recomenda ção para valor menor. 4.4 Recomenda-se que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não se ja inferior a 70% da ilumi- nância média determinada se gundo a NBR 5382. Tabelas de iluminâncias 5.1 Iluminâncias por classe de tarefas visuais Ver Tabela 1.Procedimento Origem: Projeto 03:340.02-001/1990 CB-03 - Comitê Brasileiro de Eletricidade CE-03:340.02 - Comissão de Estudo de Ilumina ção Interna NBR - Interior li ghting - Specification Descriptor: Li ghting Esta Norma substitui a NBR 5413/1982Incorpora Errata de JUL 1991Reimpressão da NB-57, de MAIO 1991Sede: Rio de Janeiro Av. Treze de Maio, - 28º andar CEP 20003-900 - Caixa Postal Rio de Janeiro - RJ Tel.: PABX (21) 210-3122 Fax: (21) 220-1762/220-6436 Endereço Telegráfico: www.abnt.org.br\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 14ABNT NBR 10898:2013 5.1.2.3.4 No caso de símbolos e textos não apostos à luminária, o fundo deve ser na cor branca e os símbolos e textos na cor verde ou na cor vermelha. 5.1.2.3.5 As tonalidades da cor verde ou vermelha devem seguir o apresentado na ABNT NBR 7195, exceto quando utilizadas pinturas de alta reﬂ exão ou pinturas luminescentes que não corresponda às tonalidades da ABNT NBR 7195. 5.1.2.3.6 O contraste das indicações nas sinalizações das saídas deve ser adequado, legível na distância prevista do ponto instalado, apenas com a iluminação de emergência acesa, inclusive sendo prevista fumaça nas áreas (ver Figura A.4). Em caso de dúvida, são obrigatórios os ensaios correspondentes. 5.1.2.3.7 O material empregado para a sinalização e a sua ﬁ xação deve ser tal que não possa ser facilmente daniﬁ cado.A ﬁ xação dos elementos para sinalização, como a interligação elétrica, deve ser prevista de modo que suporte um jato de água indireto sem desprendimento parcial ou total da ﬁ xação ou soltura das peças. 5.1.2.4 Os aparelhos autoluminescentes não podem emitir qualquer radiação ionizante. Em locais com várias saídas e grande ﬂ uxo de pessoas, deve ser prevista uma iluminação de sinalização controlável à distância, a partir de uma central de comando, situada em local estratégico, para permitir a alteração das rotas de fuga, a ﬁ m de evitar congestionamento. 5.1.2.5 A alteração da sinalização de abandono nas saídas de emergência deve ser controlada perto da área de acesso dos bombeiros, em conjunto com outros controles essenciais do prédio perten- centes à segurança contra incêndio, como, por exemplo, controle do sistema de alarme de abandono, ventilação, pressurização das escadas, fechamento das portas corta-fogo etc. 5.1.2.6 É recomendado o uso de faixas reﬂ exivas ou “olho de gato” no nível do piso ou rodapé dos corredores e escadas, assim como o uso de faixas antiderrapantes em cores chamativas em escadas e rampas. 5.2 Iluminação de aclaramento para continuidade de atividade Nos locais onde, pela natureza do trabalho, não possa haver interrupção da iluminação, deve-se garantir que o nível de iluminamento do sistema não seja inferior a % do nível da iluminação normal (por exemplo, em salas de cirurgia, salas de primeiros-socorros, laboratórios químicos, controle de tráfego em ferrovias e aerovias etc., conforme a ABNT NBR 5413). 5.2.1 Recomenda-se que sejam utilizados sistemas do tipo no-break com tempo de funciona- mento adequado ao risco, por exemplo, em salas de cirurgia, centro de tráfego, metrô, trens, salas de primeiros socorros e outros. Devem ser utilizadas luminárias adequadas para a visualização das cores. Instalações especiais 6.1 Locais onde haja perigo de explosão 6.1.1 Nesses locais as luminárias ou blocos autônomos devem estar aprovados de acordo com exigências das respectivas normas.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '## Resumo Detalhado da Documentação: NBR 5413/1992 e NBR 13570/1996\n\nA documentação fornecida trata das normas brasileiras **NBR 5413/1992** e **NBR 13570/1996**, que definem os valores mínimos de iluminância (quantidade de luz) em ambientes internos para diferentes atividades. \n\n**NBR 5413/1992:**\n\n* **Objetivo:** Estabelecer níveis de iluminância artificial para interiores, abrangendo comércio, indústria, ensino, esporte, etc.\n* **Método:** Define três níveis de iluminância (baixa, média e alta) para cada tipo de ambiente/atividade, considerando:\n * **Fatores da tarefa:** Idade do observador, velocidade/precisão da tarefa e reflectância do fundo.\n * **Exemplos de aplicação:** Leitura de jornal (baixa precisão) vs. leitura de receita médica (alta precisão).\n* **Tabela detalhada:** Apresenta valores de iluminância (lux) para uma vasta gama de atividades, como:\n * **Indústrias:** Têxtil, metalúrgica, de calçados, de papel, química, etc. - cada etapa do processo produtivo possui um valor específico.\n * **Comércio:** Lojas, restaurantes, hotéis, mercados, etc. - com diferenciação por áreas (cozinha, estoque, vitrine, etc.).\n * **Serviços:** Hospitais, escolas, escritórios, bibliotecas, etc. - com especificações para salas de aula, consultórios, quartos, etc.\n * **Outras áreas:** Esportes, garagens, estações ferroviárias, etc.\n* **Iluminação suplementar:** Permite aumentar a iluminância em áreas específicas, quando necessário.\n* **Iluminância mínima:** O restante do ambiente não deve ter menos de 1/10 da iluminância do campo de trabalho.\n\n**NBR 13570/1996:**\n\n* **Complementa a NBR 5413/1992:** Define a influência de fatores externos na iluminância de interiores.\n* **Tabela de Influências Externas:** Classifica os locais em relação a:\n * **AD:** Fator de dia - luz natural.\n * **AH:** Fator de hora - período do dia.\n * **BB:** Brilho do céu.\n * **BC:** Cor do entorno.\n * **BD:** Reflexões diretas.\n * **BE:** Posição do observador.\n* **Capacidade mínima:** Define a quantidade mínima de pessoas para aplicação da norma em diferentes locais.\n\n**Observações:**\n\n* A documentação utiliza linguagem técnica, com termos específicos da área de iluminação.\n* A escolha da iluminância adequada depende da análise individual de cada ambiente e suas atividades.\n* As normas visam garantir o conforto visual, a segurança e a produtividade em ambientes internos.\n\n## Conclusões\n\nAs normas NBR 5413/1992 e NBR 13570/1996 fornecem um guia completo para determinar a iluminância adequada em diversos ambientes internos. A escolha do nível de iluminância ideal depende de fatores como a tarefa a ser realizada, as características do ambiente e a influência de fatores externos. É fundamental consultar estas normas para garantir um projeto de iluminação eficiente e que atenda às necessidades específicas de cada local. \n'] | 0.4 | 0.88125
Quais são as diretrizes da NBR 5413 para a medição e verificação dos níveis de iluminância em ambientes de trabalho? | A NBR 5413/1992 não define procedimentos detalhados para a medição e verificação da iluminância. Ela se concentra em estabelecer os valores mínimos de iluminância média em serviço para diferentes tipos de ambientes e tarefas. No entanto, a norma **NBR 5382**, citada no item "Documentos Complementares", é a que trata especificamente da verificação da iluminância de interiores, definindo o método de ensaio. A NBR 5413/1992 define alguns pontos importantes relacionados à medição da iluminância: * **Local da medição:** A iluminância deve ser medida no **campo de trabalho**, ou seja, a área onde a tarefa visual é realizada. Na falta de um campo de trabalho definido, considera-se um plano horizontal a 0,75m do piso (item 4.1). * **Iluminância mínima:** A iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não deve ser inferior a 70% da iluminância média determinada segundo a NBR 5382 (item 4.4). Em resumo, a NBR 5413/1992 define os valores mínimos de iluminância, enquanto a NBR 5382 detalha como medir e verificar se esses valores estão sendo atendidos. É fundamental consultar ambas as normas para garantir um projeto de iluminação adequado e dentro das normas. | ['2 NBR 5413/1992 5.2.2 O procedimento é o seguinte: a) analisar cada caracter ística para determinar o seu peso (-1, ou +1 ); b) somar os tr ês valores encontrados, al gebricamente, considerando o sinal;c) usar a ilumin ância inferior do grupo, quando o valor total for igual a -2 ou -3; a ilumin ância superior, quando a soma for +2 ou +3; e a ilumin ância média, nos outros casos. 5.2.3 A maioria das tarefas visuais apresenta pelo menos média precis ão.5.2 Seleção de ilumin ância Para determina ção da ilumin ância conveniente é reco- mendável considerar os procedimentos de 5.2.1 a 5.2.4.5.2.1 Da Tabela constam os valores de ilumin âncias por classe de tarefas visuais. O uso ade quado de ilumin ância específica é determinado por tr ês fatores, de acordo com a Tabela 2.Nota: As classes, bem como os tipos de atividade n ão são rígidos quanto às iluminâncias limites recomendadas, ficando a crit ério do projetista avan çar ou não nos valores das classes/tipos de atividade adjacentes,dependendo das caracter ísticas do local/tarefa.Classe Ilumin ância Tipo de atividade (lux) A - - Áreas públicas com arredores escuros Iluminação geral para áreas - - Orienta ção simples para perman ência curta usadas interruptamente ou Recintos n ão usados para trabalho cont ínuo; Tarefas com re quisitos visuais limitados, trabalho bruto de ma quinaria, audit órios B Tarefas com re quisitos visuais normais, trabalho médio de ma quinaria, escrit órios Tarefas com re quisitos especiais, gravação manual, inspe ção, indústria de roupas. C Tarefas visuais exatas e prolon gadas, eletr ônica de tamanho pe queno Tarefas visuais muito exatas, monta gem de microeletr ônica - - Tarefas visuais muito especiais, cirur gia - - - - - - - - - - - - 200depósitos Iluminação adicional para tarefas visuaisdifíceisIlumina ção geral para área de trabalhocom tarefas visuais simplesTabela - Ilumin âncias por classe de tarefas visuais Tabela - Fatores determinantes da ilumin ância adequada Características da tarefa Peso -1 +1 Idade Inferior a anos a anos Superior a anosVelocidade e precis ão Sem import ância Importante Cr ítica Refletância do fundo Superior a 70% a 70% Inferior a 30% da tarefae do observador\n\n\n --- \n\n\nCopyright © 1992, ABNT–Associação Brasileira de Normas Técnicas Printed in Brazil/ Impresso no Brasil Todos os direitos reservadosABNT-Associação Brasileira deNormas TécnicasABR Iluminância de interioresNBR Palavra-chave: Iluminância páginas Objetivo Esta Norma estabelece os valores de iluminâncias mé- dias mínimas em servi ço para ilumina ção artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras. Documentos com plementares Na aplicação desta Norma é necessário consultar: NBR - Verifica ção da iluminância de interiores - Método de ensaio NBR - Ilumina ção - Terminolo gia Definições Os termos técnicos utiliz ados nesta Norma estão defini- dos em 3.1 e 3.2 e na NBR 5461. 3.1 Iluminância Limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para a área da superfície quando esta tende para o zero. Nota: A iluminância em servi ço é determinada se gundo a NBR 5382.3.2 Campo de trabalho Região onde, para qualquer superfície nela situada, exi- gem-se condi ções de iluminância apropriadas ao traba- lho visual a ser realizado. Condições gerais 4.1 A iluminância deve ser medida no campo de trabalho. Quando este não for definido, entende-se como tal o nível referente a um plano horizontal a 0,75 m do piso. 4.2 No caso de ser necessário elevar a iluminância em limitado campo de trabalho, pode-se usar ilumina ção suplementar. 4.3 A iluminância no restante do ambiente não deve ser inferior a 1/10 da adotada para o campo de trabalho,mesmo que haja recomenda ção para valor menor. 4.4 Recomenda-se que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não se ja inferior a 70% da ilumi- nância média determinada se gundo a NBR 5382. Tabelas de iluminâncias 5.1 Iluminâncias por classe de tarefas visuais Ver Tabela 1.Procedimento Origem: Projeto 03:340.02-001/1990 CB-03 - Comitê Brasileiro de Eletricidade CE-03:340.02 - Comissão de Estudo de Ilumina ção Interna NBR - Interior li ghting - Specification Descriptor: Li ghting Esta Norma substitui a NBR 5413/1982Incorpora Errata de JUL 1991Reimpressão da NB-57, de MAIO 1991Sede: Rio de Janeiro Av. Treze de Maio, - 28º andar CEP 20003-900 - Caixa Postal Rio de Janeiro - RJ Tel.: PABX (21) 210-3122 Fax: (21) 220-1762/220-6436 Endereço Telegráfico: www.abnt.org.br\n\n\n ---' '## Resumo Detalhado da Documentação: NBR 5413/1992 e NBR 13570/1996\n\nA documentação fornecida trata das normas brasileiras **NBR 5413/1992** e **NBR 13570/1996**, que definem os valores mínimos de iluminância (quantidade de luz) em ambientes internos para diferentes atividades. \n\n**NBR 5413/1992:**\n\n* **Objetivo:** Estabelecer níveis de iluminância artificial para interiores, abrangendo comércio, indústria, ensino, esporte, etc.\n* **Método:** Define três níveis de iluminância (baixa, média e alta) para cada tipo de ambiente/atividade, considerando:\n * **Fatores da tarefa:** Idade do observador, velocidade/precisão da tarefa e reflectância do fundo.\n * **Exemplos de aplicação:** Leitura de jornal (baixa precisão) vs. leitura de receita médica (alta precisão).\n* **Tabela detalhada:** Apresenta valores de iluminância (lux) para uma vasta gama de atividades, como:\n * **Indústrias:** Têxtil, metalúrgica, de calçados, de papel, química, etc. - cada etapa do processo produtivo possui um valor específico.\n * **Comércio:** Lojas, restaurantes, hotéis, mercados, etc. - com diferenciação por áreas (cozinha, estoque, vitrine, etc.).\n * **Serviços:** Hospitais, escolas, escritórios, bibliotecas, etc. - com especificações para salas de aula, consultórios, quartos, etc.\n * **Outras áreas:** Esportes, garagens, estações ferroviárias, etc.\n* **Iluminação suplementar:** Permite aumentar a iluminância em áreas específicas, quando necessário.\n* **Iluminância mínima:** O restante do ambiente não deve ter menos de 1/10 da iluminância do campo de trabalho.\n\n**NBR 13570/1996:**\n\n* **Complementa a NBR 5413/1992:** Define a influência de fatores externos na iluminância de interiores.\n* **Tabela de Influências Externas:** Classifica os locais em relação a:\n * **AD:** Fator de dia - luz natural.\n * **AH:** Fator de hora - período do dia.\n * **BB:** Brilho do céu.\n * **BC:** Cor do entorno.\n * **BD:** Reflexões diretas.\n * **BE:** Posição do observador.\n* **Capacidade mínima:** Define a quantidade mínima de pessoas para aplicação da norma em diferentes locais.\n\n**Observações:**\n\n* A documentação utiliza linguagem técnica, com termos específicos da área de iluminação.\n* A escolha da iluminância adequada depende da análise individual de cada ambiente e suas atividades.\n* As normas visam garantir o conforto visual, a segurança e a produtividade em ambientes internos.\n\n## Conclusões\n\nAs normas NBR 5413/1992 e NBR 13570/1996 fornecem um guia completo para determinar a iluminância adequada em diversos ambientes internos. A escolha do nível de iluminância ideal depende de fatores como a tarefa a ser realizada, as características do ambiente e a influência de fatores externos. É fundamental consultar estas normas para garantir um projeto de iluminação eficiente e que atenda às necessidades específicas de cada local. \n' '© ABNT - Todos os direitos reservados 13ABNT NBR 10898:2013 e para os ambientes citados no Anexo E, e que garantam um nível mínimo de iluminamento no piso, de acordo com o Anexo A, de: a) lux em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos); b) lux em locais planos (corredores, halls e locais de refúgio sem obstáculos). NOTA Os valores acima citados são válidos para corredores com decoração clara e com piso com boa reﬂ exão de luz. Em corredores com decoração desfavorável e piso escuro, os valores da intensidade luminosa são aumentados e adequados de acordo com ensaios feitos em total escuridão, com a iluminação prevista, conforme o Anexo A. 5.1.1.2 A iluminação deve permitir o reconhecimento de obstáculos que possam diﬁ cultar a circula- ção, como grades, saídas, mudanças de direção etc. O reconhecimento de obstáculos deve ser obtido por aclaramento do ambiente ou por sinalização luminosa. 5.1.1.3 A iluminação dos ambientes não pode deixar sombras nos degraus das escadas ou obstá- culos.5.1.1.4 Em caso de dúvida, o ﬂ uxo luminoso da luminária no local de instalação deve ser atestado por medição adequada (luxímetro) no nível do piso, conforme o Anexo A.5.1.1.5 Deve ser garantido um tempo máximo de interrupção de s para comutação entre baterias alternativas.5.1.2 Iluminação para sinalização5.1.2.1 A iluminação para sinalização deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas etc. e não pode ser obstruída por anteparos ou arranjos decorativos.5.1.2.2 O ﬂ uxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização, deve ser no mínimo igual a lumens.Em áreas com possibilidade de incêndio ou fumaça, propõe-se chamar a atenção para as saídas, utilizando-se adicionalmente pisca-pisca ou equipamento similar, evitando, porém, o ofuscamento da vista pela intensidade pontual, por exemplo, quando a lâmpada de descarga (xênon) não é devidamente encoberta. 5.1.2.3 A função da sinalização deve ser assegurada por textos escritos e/ou símbolos gráﬁ cos, reﬂ exivos ou luminosos/transparentes. A iluminação pode ser externa, por reﬂ exão na superfície da inscrição ou na forma translúcida. 5.1.2.3.1 Os textos devem ser escritos em português com letra tipo Universal 65, conforme a ABNT NBR 14100.5.1.2.3.2 Caso seja necessário acrescentar textos em outro idioma, estes devem atender às carac- terísticas de 5.1.2.3.1.5.1.2.3.3 No caso símbolos e textos apostos à luminária, o fundo deve ser na cor branca com cris- tais, reﬂ etindo a luz da fonte ou transparente e os símbolos gráﬁ cos ou textos devem ser na cor de verde ou vermelha, com letras reﬂ exivas. Como opção, pode ser utilizado o fundo vermelho ou verde e as letras brancas.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---'] | 0.86667 | 0.70489
Quais são os princípios gerais estabelecidos pela NBR 5419-1 para a proteção de estruturas contra descargas atmosféricas? | A ABNT NBR 5419-1 estabelece os seguintes princípios gerais para a proteção de estruturas contra descargas atmosféricas: **1. Impossibilidade de Prevenção Total:** Não existem métodos para prevenir completamente as descargas atmosféricas. **2. Necessidade de Proteção:** Medidas de proteção são essenciais para mitigar os riscos à vida humana, às estruturas e seus conteúdos, considerando os perigos de descargas diretas ou próximas. **3. Gerenciamento de Risco:** A necessidade e o tipo de proteção, bem como seus benefícios econômicos, devem ser determinados por meio de uma análise de risco, conforme descrito na ABNT NBR 5419-2. **4. Eficácia das Medidas:** As medidas de proteção especificadas na norma são eficazes na redução dos riscos quando corretamente instaladas e mantidas. **5. Proteção Completa:** Um sistema completo de proteção contra descargas atmosféricas abrange medidas para: * **Reduzir danos físicos e riscos à vida:** Implementado por um SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) conforme ABNT NBR 5419-3. * **Reduzir falhas em sistemas elétricos e eletrônicos:** Implementado por Medidas de Proteção contra Surtos (MPS) conforme ABNT NBR 5419-4. **6. Níveis de Proteção:** A norma define quatro níveis de proteção (I a IV), cada um com um conjunto de parâmetros de corrente de descarga atmosférica, que determinam a robustez do sistema de proteção. **7. Critérios de Projeto:** A proteção ideal, geralmente inviável na prática, envolveria uma blindagem contínua e perfeitamente condutora. A norma reconhece essa limitação e fornece critérios para projetar sistemas de proteção realistas que minimizem os efeitos da penetração da corrente. **8. Responsabilidade Técnica:** A escolha das medidas de proteção adequadas é responsabilidade do profissional técnico, considerando os requisitos da norma, os tipos de danos, os aspectos técnicos e econômicos, e os resultados da avaliação de riscos. Em resumo, a ABNT NBR 5419-1 fornece diretrizes abrangentes para a proteção contra descargas atmosféricas, com foco na segurança, na análise de riscos e na implementação de medidas eficazes para minimizar os impactos negativos desses eventos. | ['Proteção contra descargas atmosféricas Parte 1: Princípios gerais Escopo Esta Parte da ABNT NBR estabelece os requisitos para a determinação de proteção contra descargas atmosféricas. Esta Parte da ABNT NBR fornece subsídios para o uso em projetos de proteção contra descargas atmosféricas.A aplicabilidade desta Parte da ABNT NBR pode ter restrições especialmente na proteção da vida humana quando for baseada em efeitos indiretos de descargas atmosféricas.Esta Parte da ABNT NBR não se aplica a sistemas ferroviários; veículos, aviões, navios e plataformas offshore, tubulações subterrâneas de alta pressão, tubulações e linhas de energia e de sinal colocados fora da estrutura. NOTA Usualmente, estes sistemas obedecem a regulamentos especiais elaborados por autoridades específicas. Referências normativas Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referên- cias datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas). ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensãoABNT NBR 5419-2:2015, Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2: Gerenciamento de risco ABNT NBR 5419-3:2015, Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vidaABNT NBR 5419-4:2015, Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estruturaABNT NBR 6323, Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação ABNT NBR 13571, Haste de aterramento aço-cobreado e acessóriosABNT NBR IEC 60079-10-1, Atmosferas explosivas – Parte 10-1: Classificação de áreas – Atmosferas explosivas de gás ABNT NBR IEC 60079-10-2, Atmosferas explosivas – Parte 10-2: Classificação de áreas – Atmosferas de poeiras combustíveisABNT NBR IEC 60079-14, Atmosferas explosivas – Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricasABNT NBR 5419-1:2015 NORMA BRASILEIRA © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nDocumento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nIntrodução Não há dispositivos ou métodos capazes de modificar os fenômenos climáticos naturais a ponto de se prevenir a ocorrência de descargas atmosféricas. As descargas atmosféricas que atingem estruturas (ou linhas elétricas e tubulações metálicas que adentram nas estruturas) ou que atingem a terra em suas proximidades são perigosas às pessoas, às próprias estruturas, seus conteúdos e instalações. Portanto, medidas de proteção contra descargas atmosféricas devem ser consideradas. A necessidade de proteção, os benefícios econômicos da instalação de medidas de proteção e a escolha das medidas adequadas de proteção devem ser determinados em termos do gerenciamento de risco. O método de gerenciamento de risco está contido na ABNT NBR 5419-2. As medidas de proteções consideradas na ABNT NBR são comprovadamente eficazes na redução dos riscos associados às descargas atmosféricas. Todas as medidas de proteção contra descargas atmosféricas formam a proteção completa contra descargas atmosféricas. Por razões práticas, os critérios para projeto, instalação e manutenção das medidas de proteção são considerados em dois grupos separados: — o primeiro grupo se refere às medidas de proteção para reduzir danos físicos e riscos à vida dentro de uma estrutura e está contido na ABNT NBR 5419-3; — o segundo grupo se refere às medidas de proteção para reduzir falhas de sistemas elétricos e eletrônicos em uma estrutura e está contido no ABNT NBR 5419-4. As conexões entre as partes da ABNT NBR são ilustradas na Figura 1. ABNT NBR 5419-1 ABNT NBR 5419-2 MPS Medidas de proteção A ameaça da descarga atmosférica Proteção contra descargas atmosféricas PDA SPDA Riscos associados à descarga ABNT NBR 5419-3 ABNT NBR 5419-4 IEC 2612/10 Figura – Conexões entre as partes da ABNT NBR ixABNT NBR 5419-1:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nThis part of ABNT NBR does not apply on Railway systems; Vehicles, aircraft, ships and offshore platforms; High pressure underground pipes; Pipes and supply lines and telecommunications placed outside of the structure. NOTE Usually these systems comply with the special regulations established by specific authorities. viiiABNT NBR 5419-1:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---' 'Prefácio A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização. Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de de maio de 1996). Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os Órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para exigência dos requisitos desta Norma, independentemente de sua data de entrada em vigor. A ABNT NBR 5419-1 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Eletricidade (ABNT/CB-03), pela Comissão de Estudo de Proteção contra Descargas Atmosféricas (CE-03:064.10). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 08, de 12.08.2014 a 10.12.2014, com o número de Projeto 03:064.10-100/1. Esta parte da ABNT NBR e as ABNT NBR 5419-2, ABNT NBR 5419-3 e ABNT NBR 5419-4 cancelam e substituem a ABNT NBR 5419:2005. As instalações elétricas cobertas pela ABNT NBR estão sujeitas também, naquilo que for pertinente, às normas para fornecimento de energia estabelecidas pelas autoridades reguladoras e pelas empresas distribuidoras de eletricidade. A ABNT NBR 5419, sob o título geral “Proteção contra descargas atmosféricas”, tem previsão de conter as seguintes partes: — Parte 1: Princípios gerais; — Parte 2: Gerenciamento de risco; — Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida — Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte: Scope This part of ABNT NBR establishes the requirements for lightning protection determination. This part of ABNT NBR provides grants for use in projects of lightning protection.The applicability of this part of ABNT NBR may have restrictions specially in human life protection when it is based on indirect effects of lightning viiABNT NBR 5419-1:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nTabelas Tabela – Efeitos das descargas atmosféricas nos vários tipos de estruturas........................... T abela – Danos e perdas relevantes para uma estrutura para diferentes pontos de impacto da descarga atmosférica................................................................................................. Tabela – Valores máximos dos parâmetros das descargas atmosféricas correspondentes aos níveis de proteção (NP)............................................................................................ Tabela – Valores mínimos dos parâmetros das descargas atmosféricas e respectivos raios da esfera rolante, correspondentes aos níveis de proteção (NP)............................... Tabela – Probabilidades para os limites dos parâmetros das correntes das descargas atmosféricas..................................................................................................................... Tabela A.1 – Valores tabulados dos parâmetros da corrente das descargas atmosféricas obtidos do CIGRE (Electra No. ou No. 69*) [20], [21]............................................... Tabela A.2 – Distribuição logarítmica normal dos parâmetros da corrente das descargas atmosféricas – Média µ e dispersão σ log calculados para % e % dos valores a partir do CIGRE (Electra No. ou No. 69) [20], [21]................................................. Tabela A.3 – Valores da probabilidade P em função da corrente I da descarga atmosférica....29 Tabela B.1 – Parâmetros para a equação B.1................................................................................. Tabela C.1 – Parâmetros de ensaios para o primeiro impulso positivo....................................... Tabela C.2 – Parâmetros de ensaios para a componente longa................................................... Tabela C.3 – Parâmetros de ensaios dos impulsos....................................................................... Tabela D.1 – Resumo dos parâmetros da descarga atmosférica a serem considerados nos cálculos dos valores de ensaio para diferentes componentes do SPDA e para diferentes níveis de proteção.......................................................................................... Tabela D.2 – Características físicas de materiais típicos utilizados em componentes de SPDA............................................................................................................................ Tabela D.3 – Elevação de temperatura para condutores de diferentes seções em função de W/R............................................................................................................ Tabela E.1 – Valores de impedâncias convencionais de aterramento Z e Z de acordo com a resistividade do solo..................................................................................................... Tabela E.2 – Surtos de correntes devido às descargas atmosféricas previstos em sistemas de baixa tensão................................................................................................................ Tabela E.3 – Surtos de correntes devido às descargas atmosféricas previstos em sistemas de sinais............................................................................................................................ 63Figura D.2 – Arranjo de condutor típico em um SPDA.................................................................. Figura D.3 – Diagrama de esforços F para a configuração da Figura D.2................................... Figura D.4 – Força por unidade de comprimento F’ ao longo do condutor horizontal da Figura D.2..................................................................................................................... viABNT NBR 5419-1:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---' 'Os critérios para a avaliação do risco e para escolha das medidas de proteção mais adequadas estão relatados na ABNT NBR 5419-2. As medidas de proteção são efetivas desde que elas satisfaçam os requisitos das normas correspondentes e sejam capazes de suportar os esforços esperados nos respectivos locais de suas instalações. Critérios básicos para proteção de estruturas 8.1 Geral Uma proteção ideal para estruturas é envolver completamente a estrutura a ser protegida por uma blindagem contínua perfeitamente condutora, aterrada e de espessura adequada, e, além disso, providenciar ligações equipotenciais adequadas para as linhas elétricas e tubulações metálicas que adentram na estrutura nos pontos de passagem pela blindagem. Isto impede a penetração da corrente da descarga atmosférica e campo eletromagnético associado na estrutura a ser protegida e evita efeitos térmicos e eletrodinâmicos perigosos da corrente assim como centelhamentos e sobretensões perigosas para os sistemas internos. Na prática, porém, a aplicação de tais medidas para se obter total proteção é frequentemente inviável.A falta de continuidade da blindagem e/ou sua espessura inadequada permite a penetração da corrente da descarga atmosférica e seus efeitos pela blindagem, podendo causar: a) danos físicos e risco de vida; b) falha dos sistemas internos. As medidas de proteção, adotadas para reduzir tais danos e perdas relevantes, devem ser projetadas para um conjunto definido de parâmetros das correntes das descargas atmosféricas, frente às quais é requerida a proteção, conforme o nível de proteção contra descargas atmosféricas. 8.2 Níveis de proteção contra descargas atmosféricas (NP) Para efeitos da ABNT NBR 5419, são considerados quatro níveis de proteção contra descargas atmosféricas (I a IV). Para cada NP, é fixado um conjunto de parâmetros máximos e mínimos das correntes das descargas atmosféricas. NOTA A proteção contra descargas atmosféricas cujos parâmetros máximos e mínimos de corrente excedam aqueles correspondentes ao NP I requer medidas de proteção mais eficientes, as quais recomenda-se que sejam escolhidas e implementadas para cada caso específico. NOTA A probabilidade de ocorrência de descargas atmosféricas cujos parâmetros de correntes estejam fora do intervalo máximo e mínimo do NP I é menor que %. Os valores máximos dos parâmetros das correntes das descargas atmosféricas correspondentes ao NP I não podem ser excedidos, com uma probabilidade de %. De acordo com a relação de polaridade assumida (ver A.2), os valores assumidos para as descargas atmosféricas positivas têm probabilidades inferiores a %, enquanto que aqueles para as descargas atmosféricas negativas permanecem abaixo de % (ver A.3). 16ABNT NBR 5419-1:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\n7.3 Medidas de proteção para redução de danos físicos A proteção é alcançada por meio de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) o qual inclui as seguintes características: a) subsistema de captação; b) subsistema de descida; c) subsistema de aterramento; d) equiponcialização para descargas atmosféricas (EB); e) isolação elétrica (e daí a distância de segurança). NOTA Quando for instalado um SPDA, a equipotencialização é uma medida essencial para reduzir os perigos de incêndio e de explosão e o risco de vida. Para mais detalhes, ver ABNT NBR 5419-3. NOTA A redução de danos físicos pode ser obtida por medidas que limitem o desenvolvimento e propagação de fogo, como compartimentos à prova de fogo, extintores, hidrantes, instalações de alarme de incêndio e extinção de fogo. NOTA A instalação de rotas de fuga minimizam os riscos de danos físicos. 7.4 Medidas de proteção para redução de falhas dos sistemas elétricos e eletrônicos Medidas de proteção contra surtos (MPS) possíveis: a) medidas de aterramento e equipotencialização; b) blindagem magnética; c) roteamento da fiação; d) interfaces isolantes; e) sistema de DPS coordenado. Estas medidas podem ser usadas sozinhas ou combinadas. NOTA Ao se considerar uma fonte de danos tipo S1, as medidas de proteção são eficientes somente em estruturas protegidas por um SPDA. NOTA O uso de detectores de tempestades e medidas complementares podem reduzir as falhas de sistemas elétricos e eletrônicos. 7.5 Escolha das medidas de proteção As medidas de proteção relacionadas em 7.2, 7.3 e 7.4, juntas, compõem o sistema completo de proteção contra descargas atmosféricas. A escolha das medidas mais adequadas de proteção deve ser feita pelo responsável técnico e ser protegida, de acordo com o tipo e valor de cada tipo de dano, com os aspectos técnicos e econômicos das diferentes medidas de proteção e dos resultados da avaliação de riscos. 15ABNT NBR 5419-1:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---'] | 0.9697 | 0.94771
Como a NBR 5419-2 aborda a avaliação de risco associada a descargas atmosféricas e quais são os fatores considerados? | A NBR 5419-2:2015 aborda a avaliação de risco associada a descargas atmosféricas de forma abrangente e sistemática, buscando determinar a necessidade e o nível de proteção adequado para diferentes estruturas. A norma utiliza uma metodologia que considera diversos fatores para calcular o risco, dividindo-o em componentes e analisando diferentes fontes e tipos de danos. **Metodologia da NBR 5419-2 para Avaliação de Risco:** 1. **Identificação das Fontes de Dano (S):** - **S1:** Descargas diretas na estrutura. - **S2:** Descargas próximas à estrutura. - **S3:** Descargas em linhas conectadas à estrutura. - **S4:** Descargas próximas às linhas conectadas. 2. **Determinação dos Tipos de Danos (D):** - **D1:** Ferimentos a seres vivos por choque elétrico. - **D2:** Danos físicos à estrutura (incêndio, explosão). - **D3:** Falha de sistemas eletroeletrônicos internos (surtos). 3. **Classificação dos Tipos de Perdas (L):** - **L1:** Perda de vidas humanas. - **L2:** Perda de serviço ao público. - **L3:** Perda de patrimônio cultural. - **L4:** Perda de valor econômico. 4. **Cálculo dos Componentes de Risco (R):** - Cada componente (ex: RA, RB, RC) representa a probabilidade anual de uma perda específica (L1, L2, L3, L4) devido a uma combinação de fonte de dano (S1, S2, S3, S4) e tipo de dano (D1, D2, D3). - O cálculo leva em conta: - Número anual de eventos perigosos (descargas) para cada fonte. - Probabilidade de cada tipo de dano ocorrer para cada fonte. - Perda esperada para cada tipo de dano. 5. **Determinação do Risco Total (R):** - Soma dos componentes de risco relevantes para cada tipo de perda (R1, R2, R3, R4). **Fatores Considerados na Avaliação de Risco:** A norma considera uma variedade de fatores para calcular os componentes de risco, incluindo: * **Características da Estrutura:** - Tipo de construção, altura, área, materiais, ocupação, número de pessoas, sistemas internos, presença de materiais inflamáveis, valor econômico. * **Características do Entorno:** - Densidade de descargas atmosféricas na região (Ng), topografia, proximidade com estruturas mais altas, linhas de energia, árvores. * **Características das Linhas Conectadas:** - Tipo de linha, comprimento, roteamento, blindagem, aterramento, instalação subterrânea ou aérea, tensão. * **Medidas de Proteção Existentes:** - SPDA, aterramento, DPS, ligação equipotencial, proteção contra incêndio. **Objetivo da Avaliação de Risco:** O objetivo principal da avaliação de risco é determinar se o risco associado a descargas atmosféricas é aceitável ou se medidas de proteção adicionais são necessárias. A NBR 5419-2 define níveis de risco toleráveis ​​e fornece diretrizes para a escolha de medidas de proteção adequadas, garantindo a segurança de pessoas e bens. | ['## Resumo Detalhado da Documentação da NBR 5419-2:2015\n\nA documentação fornecida descreve o processo de aplicação da **ABNT NBR 5419-2:2015**, que trata da proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) em estruturas e linhas conectadas a essas estruturas. O trecho apresentado foca na **avaliação de risco**, um passo crucial para determinar a necessidade e o nível de proteção contra raios.\n\n**Metodologia:**\n\nA norma utiliza uma abordagem baseada em zonas para avaliar o risco. Zonas são áreas dentro e ao redor da estrutura com diferentes níveis de risco de danos por raios. A avaliação de risco considera:\n\n* **Características da estrutura:** Dimensões, materiais de construção, número de pessoas, tipo de ocupação, presença de materiais inflamáveis ou explosivos.\n* **Características do entorno:** Densidade de descargas atmosféricas na região, proximidade com outras estruturas, topografia.\n* **Sistemas internos:** Tipo de fiação, presença de blindagem, dispositivos de proteção contra surtos (DPS).\n\n**Tabelas:**\n\nA documentação apresenta diversas tabelas com dados e fatores de ponderação para auxiliar na avaliação de risco. As tabelas fornecem informações sobre:\n\n* **Fatores de redução:** Consideram medidas de proteção existentes, como aterramento, DPS, tipo de piso, proteção contra incêndio, etc.\n* **Fatores de amplificação:** Consideram fatores que aumentam o risco, como a presença de materiais inflamáveis, grande número de pessoas, etc.\n* **Características de linhas:** Fatores relacionados às linhas de energia e sinal conectadas à estrutura, como tipo de instalação, blindagem, etc.\n\n**Exemplos de Aplicação:**\n\nA documentação ilustra a aplicação da metodologia através de exemplos detalhados para diferentes tipos de estruturas, como:\n\n* **Casa de campo:** Uma estrutura simples com apenas uma zona interna.\n* **Edifício de escritórios:** Uma estrutura mais complexa com múltiplas zonas internas, cada uma com diferentes níveis de risco.\n* **Bloco de apartamentos:** Uma estrutura residencial com linhas de energia e sinal.\n* **Hospital:** Uma estrutura com áreas críticas que exigem alto nível de proteção.\n\n**Cálculo do Risco:**\n\nA avaliação de risco culmina no cálculo da probabilidade de danos por raios e na comparação com um nível de risco aceitável. Se o risco calculado for maior que o aceitável, medidas de proteção adicionais devem ser implementadas.\n\n**Observações:**\n\n* A documentação fornecida é apenas um trecho da NBR 5419-2:2015 e não contém todas as informações necessárias para a aplicação completa da norma.\n* A avaliação de risco deve ser realizada por um profissional qualificado e experiente em proteção contra descargas atmosféricas.\n\n**Conclusão:**\n\nA documentação demonstra a importância da avaliação de risco na proteção contra raios. A NBR 5419-2:2015 fornece uma metodologia abrangente e detalhada para determinar o nível de proteção adequado para diferentes tipos de estruturas e situações, garantindo a segurança de pessoas e bens.' 'Para avaliar os riscos, R, os relevantes componentes de risco (riscos parciais dependem da fonte e do tipo de dano) devem ser definidos e calculados. Cada risco, R, é a soma dos seus componentes de risco. Ao calcular um risco, os componentes de risco podem ser agrupados de acordo com as fontes de danos e os tipos de danos. 4.2.2 Componentes de risco para uma estrutura devido às descargas atmosféricas na estrutura a) RA: componente relativo a ferimentos aos seres vivos causados por choque elétrico devido às tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora nas zonas até m ao redor dos condutores de descidas. Perda de tipo L1 e, no caso de estruturas contendo animais vivos, as perdas do tipo L4 com possíveis perdas de animais podem também aumentar; NOTA Em estruturas especiais, pessoas podem estar em perigo por descargas atmosféricas diretas (por exemplo, no nível superior de estacionamentos ou estádios). Recomenda-se que estes casos também sejam considerados utilizando os princípios desta Parte da ABNT NBR 5419. b) RB: componente relativo a danos físicos causados por centelhamentos perigosos dentro da estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio ambiente. Todos os tipos de perdas (L1, L2, L3 e L4) podem aumentar; c) RC: componente relativo a falhas de sistemas internos causados por LEMP. Perdas do tipo L2 e L4 podem ocorrer em todos os casos junto com o tipo L1, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo a vida humana. 4.2.3 Componentes de risco para uma estrutura devido às descargas atmosféricas perto da estrutura — RM: componente relativo a falhas de sistemas internos causados por LEMP. Perdas do tipo L2 e L4 podem ocorrer em todos os casos junto com o tipo L1, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediata - mente colocar em perigo a vida humana. 4.2.4 Componentes de risco para uma estrutura devido às descargas atmosféricas a uma linha conectada à estrutura a) RU: componente relativo a ferimentos aos seres vivos causados por choque elétrico devido às tensões de toque e passo dentro da estrutura. Perda do tipo L1 e, no caso de propriedades agrícolas, perdas do tipo L4 com possíveis perdas de animais podem também ocorrer; b) RV: componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos perigosos entre instalações externas e partes metálicas geralmente no ponto de entrada da linha na estrutura) devido à corrente da descarga atmosférica transmitida ou ao longo das linhas. Todos os tipos de perdas (L1, L2, L3 e L4) podem ocorrer; c) RW: componente relativo a falhas de sistemas internos causados por sobretensões induzidas nas linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perdas do tipo L2 e L4 podem ocorrer em todos os casos, junto com o tipo L1, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo a vida humana. NOTA As linhas consideradas nesta análise são somente aquelas que entram na estrutura. 16ABNT NBR 5419-2:2015 © ABNT Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:18, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:18, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nTabela – Fontes de danos, tipos de danos e tipos de perdas de acordo com o ponto de impacto Descarga atmosférica Estrutura Ponto de impacto Fonte de danos Tipo de danos Tipo de perdas S1D1 D2D3L1, L4 a L1, L2, L3, L4L1 b, L2, L4 S2 D3 L1 b, L2, L4 S3D1D2D3L1, L4 a L1, L2, L3, L4L1 b, L2, L4 S4 D3 L1b, L2, L4 a Somente para propriedades onde animais possam ser perdidos. b Somente para estruturas com risco de explosão ou para hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos podem imediatamente colocar em perigo a vida humana. 4.2 Riscos e componentes de risco 4.2.1 Risco O risco, R, é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que pode aparecer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. Os riscos a serem avaliados em uma estrutura devem ser como a seguir: a) R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes); b) R2: risco de perda de serviço ao público; c) R3: risco de perda de patrimônio cultural; d) R4: risco de perda de valores econômicos. 15ABNT NBR 5419-2:2015 © ABNT Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:18, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:18, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---' '## Resumo Detalhado da Documentação da NBR 5419-2:2015\n\nA documentação apresentada trata da norma brasileira **NBR 5419-2:2015**, que aborda a proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) em estruturas. O trecho se concentra na **análise de risco**, um processo fundamental para determinar a necessidade e o nível de proteção contra descargas atmosféricas em uma estrutura.\n\n**Conceitos-chave:**\n\n* **Fontes de Dano (S):**\n * **S1:** Descargas atmosféricas diretas na estrutura.\n * **S2:** Descargas atmosféricas próximas à estrutura.\n * **S3:** Descargas atmosféricas em linhas conectadas à estrutura (e.g., linhas de energia, telecomunicações).\n * **S4:** Descargas atmosféricas próximas às linhas conectadas à estrutura.\n\n* **Tipos de Danos (D):**\n * **D1:** Ferimentos a seres vivos por choque elétrico (tensões de toque e passo).\n * **D2:** Danos físicos à estrutura (incêndio, explosão, danos mecânicos).\n * **D3:** Falha de sistemas eletroeletrônicos internos (sobretensões induzidas - LEMP).\n\n* **Tipos de Perdas (L):** Consequências dos danos, classificadas em:\n * **L1:** Perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes).\n * **L2:** Perda de serviço ao público (e.g., água, gás, energia, telecomunicações).\n * **L3:** Perda de patrimônio cultural.\n * **L4:** Perda de valor econômico (danos à estrutura, conteúdo e interrupção de atividades).\n\n* **Componentes de Risco (R):** Probabilidade anual média de ocorrência de perdas específicas devido a cada combinação de fonte de dano e tipo de dano. Alguns exemplos:\n * **RA:** Risco de ferimentos a seres vivos (D1) devido a descargas diretas na estrutura (S1).\n * **RB:** Risco de danos físicos (D2) devido a descargas diretas na estrutura (S1).\n * **RC:** Risco de falha de sistemas internos (D3) devido a descargas diretas na estrutura (S1).\n * **RM:** Risco de falha de sistemas internos (D3) devido a descargas próximas à estrutura (S2).\n * **RU:** Risco de ferimentos a seres vivos (D1) devido a descargas em linhas conectadas (S3).\n * **RV:** Risco de danos físicos (D2) devido a descargas em linhas conectadas (S3).\n * **RW:** Risco de falha de sistemas internos (D3) devido a descargas em linhas conectadas (S3).\n * **RZ:** Risco de falha de sistemas internos (D3) devido a descargas próximas às linhas conectadas (S4).\n\n**Cálculo do Risco (R):**\n\nO risco total para cada tipo de perda (R1, R2, R3, R4) é calculado somando-se os componentes de risco relevantes. A norma fornece equações para calcular cada componente de risco, considerando fatores como:\n\n* Número médio anual de eventos perigosos (descargas atmosféricas) para cada fonte de dano (ND, NM, NL, NI, NDJ).\n* Probabilidade de cada tipo de dano ocorrer para cada fonte de dano (PA, PB, PC, PM, PU, PV, PW, PZ).\n* Perda esperada para cada tipo de dano (LA, LB, LC, LM, LU, LV, LW, LZ).\n\n**Considerações Adicionais:**\n\n* **Linhas Conectadas:** A análise de risco para linhas considera o roteamento e as características da linha (e.g., tipo de cabo, blindagem, tensão).\n* **Estruturas Adjacentes:** Descargas em estruturas adjacentes (NDJ) podem influenciar o risco, especialmente para linhas conectadas.\n* **Medidas de Proteção:** A norma descreve medidas de proteção para reduzir os componentes de risco, como sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), aterramento, proteção contra surtos (DPS), e ligação equipotencial.\n\n**Objetivo da Análise de Risco:**\n\nA análise de risco permite determinar se o risco associado a descargas atmosféricas é aceitável ou se medidas de proteção adicionais são necessárias. A norma define níveis de risco toleráveis \u200b\u200be fornece diretrizes para a escolha de medidas de proteção adequadas.\n'] | 1 | 0.86052
Quais são os requisitos para o projeto e a instalação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas segundo a NBR 5419-3? | ## Requisitos para Projeto e Instalação de SPDA segundo a NBR 5419-3: A NBR 5419-3, em conjunto com as partes 1 e 2 da norma, define os requisitos para o projeto e instalação de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Abaixo estão os principais pontos, com base nos trechos fornecidos: **1. Documentação Completa:** * A documentação do projeto do SPDA deve ser completa e conter todas as informações necessárias para garantir uma instalação correta. Isso inclui detalhes sobre o dimensionamento, posicionamento dos componentes, materiais a serem utilizados, métodos de aterramento e conexões. **2. Profissionais Habilitados:** * O projeto e a instalação do SPDA devem ser realizados por profissionais qualificados e habilitados, com conhecimento técnico da norma e experiência na área. **3. Continuidade Elétrica da Armadura:** * **Estruturas de Concreto Armado:** A armadura de aço dentro de estruturas de concreto armado pode ser considerada eletricamente contínua se atender aos seguintes critérios: * Pelo menos 50% das conexões entre barras horizontais e verticais devem ser firmemente conectadas. * Conexões entre barras verticais devem ser soldadas ou unidas com métodos que garantam a condutividade elétrica. * A resistência elétrica total entre a parte mais alta e o nível do solo não pode ser superior a 0,2 Ω, medida por ensaios específicos. * **Estruturas Pré-Fabricadas:** A continuidade elétrica da armadura também deve ser garantida entre os elementos pré-fabricados adjacentes. * **Se a continuidade não for garantida:** Um sistema convencional de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA externo) deve ser instalado. **4. SPDA Externo:** * **Objetivo:** Interceptar as descargas atmosféricas diretas, incluindo as laterais, conduzindo a corrente da descarga à terra de forma segura, sem causar danos à estrutura. * **Componentes:** * Subsistema de Captação: Capta a descarga atmosférica. * Subsistema de Descida: Conduz a corrente da descarga para o aterramento. * Subsistema de Aterramento: Dispersa a corrente da descarga na terra. * **Tipos:** A norma define diferentes classes de SPDA externo (I, II, III, IV) com base no nível de proteção necessário, que é determinado pela avaliação de risco. **5. Níveis de Proteção (NP):** * A norma define quatro níveis de proteção (I a IV), cada um com um conjunto de parâmetros para as correntes das descargas atmosféricas. * A escolha do nível de proteção depende da avaliação de risco da estrutura, considerando fatores como: * Localização geográfica * Tipo de construção * Ocupação * Consequências de um possível impacto de raio **6. Medidas de Proteção:** * **Para danos físicos:** * Instalação do SPDA * Equipotencialização: Conexão de todas as partes metálicas da estrutura para evitar diferenças de potencial. * Medidas de proteção contra incêndio (compartimentação, extintores, etc.) * Rotas de fuga * **Para falhas em sistemas elétricos/eletrônicos:** * Aterramento e equipotencialização * Blindagem magnética * Roteamento adequado da fiação * Interfaces isolantes * Sistema de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) coordenado **7. Materiais e Dimensionamento:** * A norma especifica os materiais adequados para os componentes do SPDA, como cobre, alumínio e aço galvanizado. * As dimensões mínimas dos componentes, como condutores e eletrodos de aterramento, são definidas de acordo com a classe do SPDA e o nível de proteção. **8. Inspeção e Manutenção:** * A norma exige inspeções e manutenções periódicas do SPDA para garantir sua eficiência ao longo do tempo. **Observações:** * É fundamental consultar a íntegra da NBR 5419 (partes 1, 2 e 3) e outras normas relacionadas para a elaboração de projetos e a execução de serviços de proteção contra descargas atmosféricas. * A escolha das medidas de proteção e o dimensionamento do SPDA devem ser realizados por profissional habilitado, considerando as características específicas de cada estrutura e os riscos envolvidos. | ['A documentação do projeto do SPDA deve conter toda a informação necessária para assegurar uma correta e completa instalação. O SPDA deve ser projetado e instalado por profissionais habilitados e capacitados para o desenvolvi - mento dessas atividades. 4.3 Continuidade da armadura de aço em estruturas de concreto armado A armadura de aço dentro de estruturas de concreto armado é considerada eletricamente contínua, contanto que pelo menos % das conexões entre barras horizontais e verticais sejam firmemente conectadas. As conexões entre barras verticais devem ser soldadas, ou unidas com arame recozido, cintas ou grampos, trespassadas com sobreposição mínima de vezes seu diâmetro. Para estruturas novas, medidas complementares visando garantir essa continuidade elétrica, desde o início da obra, podem ser especificadas pelo projetista do SPDA em trabalho conjunto com o construtor e o engenheiro civil. Para estruturas utilizando concreto com armadura de aço (incluindo as estruturas pré-fabricadas), a continuidade elétrica da armadura deve ser determinada por ensaios elétricos efetuados entre a parte mais alta e o nível do solo. A resistência elétrica total obtida no ensaio final (ver Anexo F) não pode ser superior a 0,2 Ω e deve ser medida com utilização de equipamento adequado para esta finalidade. Se este valor não for alcançado, ou se não for possível a execução deste ensaio, a armadura de aço não pode ser validada como condutor natural da corrente da descarga atmosférica conforme mostrado em 5.3.5. Neste caso, é recomendado que um sistema convencional de proteção seja instalado. No caso de estruturas de concreto armado pré-fabricado, a continuidade elétrica da armadura de aço também deve ser realizada entre os elementos de concreto pré-fabricado adjacentes. NOTA Para informação adicional sobre ensaio da continuidade da armadura de aço em estruturas de concreto armado, ver Anexo F. NOTA Recomenda-se que o uso de grampos específicos para estabelecer a continuidade elétrica entre elementos específicos do SPDA e as armaduras das estruturas de aço do concreto armado atendam as prescrições contidas na IEC [14]. Sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas 5.1 Geral 5.1.1 Aplicação de um SPDA externo O SPDA externo é projetado para interceptar as descargas atmosféricas diretas à estrutura, incluindo as descargas laterais às estruturas, e conduzir a corrente da descarga atmosférica do ponto de impacto à terra. O SPDA externo tem também a finalidade de dispersar esta corrente na terra sem causar danos térmicos ou mecânicos, nem centelhamentos perigosos que possam iniciar fogo ou explosões. 5.1.2 Escolha de um SPDA externo Na maioria dos casos, o SPDA externo pode incorporar partes da estrutura a ser protegida. Um SPDA externo isolado deve ser considerado quando os efeitos térmicos e de explosão no ponto de impacto, ou nos condutores percorridos pela corrente da descarga atmosférica, puderem causar danos à estrutura 8ABNT NBR 5419-3:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:36, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:36, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nTabela – Relação entre níveis de proteção para descargas atmosféricas e classe de SPDA (ver ABNT NBR 5419-1) Nível de proteção Classe de SPDA I I II II III III IV IV Cada classe de SPDA é caracterizada pelo seguinte. a) dados dependentes da classe de SPDA: —parâmetros da descarga atmosférica (ver ABNT NBR 5419-1:2015, Tabelas e 4); —raio da esfera rolante, tamanho da malha e ângulo de proteção (ver 5.2.2); —distâncias típicas entre condutores de descida e dos ccondutores em anel (ver 5.3.3); —distância de segurança contra centelhamento perigoso (ver 6.3); —comprimento mínimo dos eletrodos de terra (ver 5.4.2). b) fatores não dependentes da classe do SPDA: —equipotencialização para descargas atmosféricas (ver 6.2); —espessura mínima de placas ou tubulações metálicas nos sistemas de captação (ver 5.2.5); —materiais do SPDA e condições de uso (ver 5.5); —materiais, configuração e dimensões mínimas para captores, descidas e eletrodos de aterra - mento (ver 5.6); —dimensões mínimas dos condutores de conexão (ver 6.2.2). A eficiência de cada classe de SPDA é fornecida na ABNT NBR 5419-2:2015, Anexo B. A classe do SPDA requerido deve ser selecionada com base em uma avaliação de risco (ver ABNT NBR 5419-2). 4.2 Projeto do SPDA Quanto maior for a sintonia e a coordenação entre os projetos e execuções das estruturas a serem protegidas e do SPDA, melhores serão as soluções adotadas possibilitando otimizar custo dentro da melhor solução técnica possível. Preferencialmente, o próprio projeto da estrutura deve viabilizar a utilização das partes metálicas desta como componentes naturais do SPDA. 7ABNT NBR 5419-3:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:36, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:36, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---' 'Os critérios para a avaliação do risco e para escolha das medidas de proteção mais adequadas estão relatados na ABNT NBR 5419-2. As medidas de proteção são efetivas desde que elas satisfaçam os requisitos das normas correspondentes e sejam capazes de suportar os esforços esperados nos respectivos locais de suas instalações. Critérios básicos para proteção de estruturas 8.1 Geral Uma proteção ideal para estruturas é envolver completamente a estrutura a ser protegida por uma blindagem contínua perfeitamente condutora, aterrada e de espessura adequada, e, além disso, providenciar ligações equipotenciais adequadas para as linhas elétricas e tubulações metálicas que adentram na estrutura nos pontos de passagem pela blindagem. Isto impede a penetração da corrente da descarga atmosférica e campo eletromagnético associado na estrutura a ser protegida e evita efeitos térmicos e eletrodinâmicos perigosos da corrente assim como centelhamentos e sobretensões perigosas para os sistemas internos. Na prática, porém, a aplicação de tais medidas para se obter total proteção é frequentemente inviável.A falta de continuidade da blindagem e/ou sua espessura inadequada permite a penetração da corrente da descarga atmosférica e seus efeitos pela blindagem, podendo causar: a) danos físicos e risco de vida; b) falha dos sistemas internos. As medidas de proteção, adotadas para reduzir tais danos e perdas relevantes, devem ser projetadas para um conjunto definido de parâmetros das correntes das descargas atmosféricas, frente às quais é requerida a proteção, conforme o nível de proteção contra descargas atmosféricas. 8.2 Níveis de proteção contra descargas atmosféricas (NP) Para efeitos da ABNT NBR 5419, são considerados quatro níveis de proteção contra descargas atmosféricas (I a IV). Para cada NP, é fixado um conjunto de parâmetros máximos e mínimos das correntes das descargas atmosféricas. NOTA A proteção contra descargas atmosféricas cujos parâmetros máximos e mínimos de corrente excedam aqueles correspondentes ao NP I requer medidas de proteção mais eficientes, as quais recomenda-se que sejam escolhidas e implementadas para cada caso específico. NOTA A probabilidade de ocorrência de descargas atmosféricas cujos parâmetros de correntes estejam fora do intervalo máximo e mínimo do NP I é menor que %. Os valores máximos dos parâmetros das correntes das descargas atmosféricas correspondentes ao NP I não podem ser excedidos, com uma probabilidade de %. De acordo com a relação de polaridade assumida (ver A.2), os valores assumidos para as descargas atmosféricas positivas têm probabilidades inferiores a %, enquanto que aqueles para as descargas atmosféricas negativas permanecem abaixo de % (ver A.3). 16ABNT NBR 5419-1:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\n7.3 Medidas de proteção para redução de danos físicos A proteção é alcançada por meio de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) o qual inclui as seguintes características: a) subsistema de captação; b) subsistema de descida; c) subsistema de aterramento; d) equiponcialização para descargas atmosféricas (EB); e) isolação elétrica (e daí a distância de segurança). NOTA Quando for instalado um SPDA, a equipotencialização é uma medida essencial para reduzir os perigos de incêndio e de explosão e o risco de vida. Para mais detalhes, ver ABNT NBR 5419-3. NOTA A redução de danos físicos pode ser obtida por medidas que limitem o desenvolvimento e propagação de fogo, como compartimentos à prova de fogo, extintores, hidrantes, instalações de alarme de incêndio e extinção de fogo. NOTA A instalação de rotas de fuga minimizam os riscos de danos físicos. 7.4 Medidas de proteção para redução de falhas dos sistemas elétricos e eletrônicos Medidas de proteção contra surtos (MPS) possíveis: a) medidas de aterramento e equipotencialização; b) blindagem magnética; c) roteamento da fiação; d) interfaces isolantes; e) sistema de DPS coordenado. Estas medidas podem ser usadas sozinhas ou combinadas. NOTA Ao se considerar uma fonte de danos tipo S1, as medidas de proteção são eficientes somente em estruturas protegidas por um SPDA. NOTA O uso de detectores de tempestades e medidas complementares podem reduzir as falhas de sistemas elétricos e eletrônicos. 7.5 Escolha das medidas de proteção As medidas de proteção relacionadas em 7.2, 7.3 e 7.4, juntas, compõem o sistema completo de proteção contra descargas atmosféricas. A escolha das medidas mais adequadas de proteção deve ser feita pelo responsável técnico e ser protegida, de acordo com o tipo e valor de cada tipo de dano, com os aspectos técnicos e econômicos das diferentes medidas de proteção e dos resultados da avaliação de riscos. 15ABNT NBR 5419-1:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---' '## Resumo Detalhado da Documentação: NBR 5419 - Proteção Contra Descargas Atmosféricas\n\nA documentação apresentada consiste em trechos das normas brasileiras **NBR 5419-1**, **NBR 5419-2** e **NBR 5419-3**, que tratam da proteção contra descargas atmosféricas (raios). \n\n**Objetivo:** Definir os requisitos mínimos para a proteção de estruturas contra os efeitos diretos e indiretos das descargas atmosféricas, garantindo a segurança de pessoas, animais, patrimônio e serviços.\n\n**Estrutura da Norma:**\n\nA norma é dividida em partes, cada uma abordando aspectos específicos da proteção contra raios:\n\n* **Parte 1:** Princípios gerais - Define os princípios básicos da proteção contra raios, incluindo a avaliação de riscos, a escolha do nível de proteção e os diferentes tipos de sistemas de proteção.\n* **Parte 2:** Gerenciamento de risco - Aborda a avaliação de riscos de descargas atmosféricas em estruturas, considerando fatores como a localização geográfica, a ocupação da estrutura e as consequências de um possível impacto.\n* **Parte 3:** Danos físicos a estruturas e perigos à vida - Trata dos requisitos específicos para a proteção de estruturas contra danos físicos e para a segurança de pessoas e animais em caso de descargas atmosféricas.\n\n**Conteúdo:**\n\nA documentação aborda os seguintes tópicos:\n\n* **Definições:** Apresenta as definições dos termos técnicos utilizados na norma, como descarga atmosférica, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), nível de proteção, entre outros.\n* **Classes de SPDA:** Define as diferentes classes de SPDA, que variam de acordo com o nível de proteção desejado.\n* **Projeto do SPDA:** Descreve os requisitos para o projeto do SPDA, incluindo a determinação da área de proteção, a escolha dos componentes do sistema e a instalação dos mesmos.\n* **Componentes do SPDA:** Detalha os diferentes componentes que compõem um SPDA, como captores, condutores de descida, eletrodos de aterramento, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), entre outros.\n* **Materiais e dimensões:** Especifica os materiais e as dimensões mínimas dos componentes do SPDA, garantindo a eficiência do sistema.\n* **Manutenção:** Aborda a importância da manutenção preventiva e periódica do SPDA, garantindo a sua eficiência ao longo do tempo.\n\n**Normas Relacionadas:**\n\nA documentação faz referência a outras normas brasileiras e internacionais que complementam os requisitos da NBR 5419, como:\n\n* NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão\n* NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido\n* NBR 13571 - Haste de aterramento aço-cobreado e acessórios\n* NBR 15749 - Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento\n* IEC 61643 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão\n* IEC 62305 - Proteção contra raios\n\n**Observações:**\n\n* A documentação apresentada é apenas um trecho da norma completa, que contém informações mais detalhadas sobre cada um dos tópicos abordados.\n* É fundamental consultar a norma completa e outras normas relacionadas para a elaboração de projetos e a execução de serviços de proteção contra descargas atmosféricas.\n\n**Importância:**\n\nA norma NBR 5419 é fundamental para garantir a segurança de pessoas e patrimônios contra os efeitos das descargas atmosféricas. A sua aplicação correta é essencial para minimizar os riscos de acidentes e prejuízos causados por raios.\n'] | 0.92593 | 0.84984
De que forma a NBR 5419-4 trata a proteção de estruturas contra os efeitos secundários das descargas atmosféricas? | A NBR 5419-4 aborda a proteção de estruturas contra os efeitos secundários das descargas atmosféricas, principalmente os efeitos eletromagnéticos (LEMP), com foco na **mitigação de sobretensões induzidas e correntes de surto**. O documento não se concentra na proteção contra danos físicos, mas sim na proteção dos sistemas elétricos e eletrônicos dentro da estrutura. A norma trata essa proteção através da combinação de diversas medidas, que incluem: * **Instalação de um sistema de aterramento e equipotencialização robusto:** Isso cria um caminho seguro para a corrente do raio e minimiza as diferenças de potencial dentro da estrutura, protegendo os equipamentos conectados. * **Criação de Zonas de Proteção contra Raios (ZPR):** Define áreas dentro da estrutura com diferentes níveis de proteção eletromagnética, utilizando blindagens e outras medidas para proteger os equipamentos mais sensíveis. * **Utilização de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS):** Esses dispositivos são instalados em paralelo com os equipamentos a proteger e desviam a energia dos surtos para o aterramento, limitando a tensão que chega aos equipamentos. * **Implementação de medidas de blindagem:** A norma recomenda o uso de blindagem espacial (gaiolas de Faraday) para proteger áreas e equipamentos sensíveis, blindagem de linhas de energia e dados para evitar a indução de surtos, e blindagem eletromagnética para reduzir a intensidade do campo eletromagnético dentro da estrutura. * **Roteamento adequado de linhas:** A norma enfatiza a importância de minimizar os laços de indução, utilizando trajetos curtos e próximos a estruturas metálicas aterradas para as linhas de energia e dados. * **Utilização de interfaces isolantes:** A norma recomenda o uso de interfaces como optoacopladores e transformadores de isolamento para criar uma separação galvânica entre diferentes partes da instalação, limitando a propagação de surtos. A NBR 5419-4 fornece diretrizes detalhadas sobre a implementação dessas medidas, incluindo informações sobre a escolha dos materiais, dimensionamento dos componentes e técnicas de instalação. A norma também destaca a importância da coordenação entre as diferentes medidas de proteção para garantir a eficácia do sistema como um todo. Em resumo, a NBR 5419-4 não visa proteger a estrutura em si contra danos físicos causados por raios, mas sim proteger os sistemas e equipamentos dentro dela contra os efeitos secundários, garantindo a segurança e a funcionalidade das instalações elétricas e eletrônicas. | ['## Resumo Detalhado da Documentação: Medidas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (NBR 5419-4)\n\nEste trecho da NBR 5419-4 aborda medidas de proteção contra descargas atmosféricas (DPA) para estruturas existentes, com foco na integração de novos sistemas e na mitigação de sobretensões induzidas. O documento destaca a importância da coordenação entre as instalações existentes, que podem apresentar limitações, e as novas instalações, onde medidas de proteção mais robustas podem ser implementadas.\n\n**Principais Tópicos Abordados:**\n\n**1. Visão Geral das Medidas de Proteção:**\n\n* **Redes de Alimentação:** Recomenda-se a substituição de redes TN-C por TN-S em novas instalações para evitar interferências.\n* **Dispositivos de Proteção Contra Surto (DPS):** Instalação na entrada de Zonas de Proteção contra Raios (ZPR) para controlar surtos.\n* **Interfaces Isolantes:** Utilização de equipamentos com isolação classe II, transformadores de isolação, cabos de fibra óptica ou optoacopladores para evitar interferências entre equipamentos novos e existentes.\n* **Roteamento de Linhas e Blindagem:** Minimizar laços de indução, utilizar linhas de sinal blindadas e dutos metálicos aterrados para reduzir tensões e correntes induzidas.\n* **Blindagem Espacial:** Malhas de equipotencialização com largura inferior a 1m para blindagem eficaz contra campos magnéticos.\n* **Equipotencialização:** Interligação de componentes metálicos para minimizar diferenças de potencial durante a descarga atmosférica. Recomenda-se malha de baixa impedância com largura de malha menor que 1m.\n\n**2. Integração de Novos Sistemas em Estruturas Existentes:**\n\n* **Limitações de Instalações Existentes:** Reconhece que as instalações existentes podem apresentar restrições na implementação de medidas de proteção.\n* **Planejamento de Novas Instalações:** Enfatiza a importância do planejamento adequado para integrar novas instalações e garantir a implementação de medidas de proteção eficazes.\n\n**3. Detalhes Adicionais:**\n\n* **Melhoria da Interconexão Entre Estruturas:** Recomendações para linhas isoladas (fibra óptica) e metálicas, incluindo a equipotencialização de invólucros metálicos e a utilização de condutores de equipotencialização adicionais.\n* **Medidas de Proteção para Equipamentos Externos:** Utilização de captores adicionais, DPS em alimentadores de antenas e roteamento de cabos próximo a estruturas metálicas aterradas.\n* **Redução de Sobretensões em Cabos:** Utilização de dutos metálicos, canaletas e tubos metálicos para proteger cabos, aproveitando a blindagem natural de estruturas metálicas.\n\n**4. Figuras:**\n\n* **Figura B.8:** Ilustração das medidas de proteção em instalações existentes e novas, incluindo DPS, aterramento, tipos de cabeamento e interfaces isolantes.\n* **Demais Figuras (B.3 a B.7):** Exemplos de técnicas de blindagem, roteamento de cabos e proteção de equipamentos externos.\n\n**Considerações Finais:**\n\nO trecho da NBR 5419-4 analisado fornece diretrizes essenciais para a proteção de estruturas existentes contra descargas atmosféricas, com foco na integração de novos sistemas. A implementação adequada dessas medidas, considerando as características específicas de cada instalação, é crucial para garantir a segurança de pessoas, equipamentos e sistemas. \n' 'Os critérios para a avaliação do risco e para escolha das medidas de proteção mais adequadas estão relatados na ABNT NBR 5419-2. As medidas de proteção são efetivas desde que elas satisfaçam os requisitos das normas correspondentes e sejam capazes de suportar os esforços esperados nos respectivos locais de suas instalações. Critérios básicos para proteção de estruturas 8.1 Geral Uma proteção ideal para estruturas é envolver completamente a estrutura a ser protegida por uma blindagem contínua perfeitamente condutora, aterrada e de espessura adequada, e, além disso, providenciar ligações equipotenciais adequadas para as linhas elétricas e tubulações metálicas que adentram na estrutura nos pontos de passagem pela blindagem. Isto impede a penetração da corrente da descarga atmosférica e campo eletromagnético associado na estrutura a ser protegida e evita efeitos térmicos e eletrodinâmicos perigosos da corrente assim como centelhamentos e sobretensões perigosas para os sistemas internos. Na prática, porém, a aplicação de tais medidas para se obter total proteção é frequentemente inviável.A falta de continuidade da blindagem e/ou sua espessura inadequada permite a penetração da corrente da descarga atmosférica e seus efeitos pela blindagem, podendo causar: a) danos físicos e risco de vida; b) falha dos sistemas internos. As medidas de proteção, adotadas para reduzir tais danos e perdas relevantes, devem ser projetadas para um conjunto definido de parâmetros das correntes das descargas atmosféricas, frente às quais é requerida a proteção, conforme o nível de proteção contra descargas atmosféricas. 8.2 Níveis de proteção contra descargas atmosféricas (NP) Para efeitos da ABNT NBR 5419, são considerados quatro níveis de proteção contra descargas atmosféricas (I a IV). Para cada NP, é fixado um conjunto de parâmetros máximos e mínimos das correntes das descargas atmosféricas. NOTA A proteção contra descargas atmosféricas cujos parâmetros máximos e mínimos de corrente excedam aqueles correspondentes ao NP I requer medidas de proteção mais eficientes, as quais recomenda-se que sejam escolhidas e implementadas para cada caso específico. NOTA A probabilidade de ocorrência de descargas atmosféricas cujos parâmetros de correntes estejam fora do intervalo máximo e mínimo do NP I é menor que %. Os valores máximos dos parâmetros das correntes das descargas atmosféricas correspondentes ao NP I não podem ser excedidos, com uma probabilidade de %. De acordo com a relação de polaridade assumida (ver A.2), os valores assumidos para as descargas atmosféricas positivas têm probabilidades inferiores a %, enquanto que aqueles para as descargas atmosféricas negativas permanecem abaixo de % (ver A.3). 16ABNT NBR 5419-1:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\n7.3 Medidas de proteção para redução de danos físicos A proteção é alcançada por meio de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) o qual inclui as seguintes características: a) subsistema de captação; b) subsistema de descida; c) subsistema de aterramento; d) equiponcialização para descargas atmosféricas (EB); e) isolação elétrica (e daí a distância de segurança). NOTA Quando for instalado um SPDA, a equipotencialização é uma medida essencial para reduzir os perigos de incêndio e de explosão e o risco de vida. Para mais detalhes, ver ABNT NBR 5419-3. NOTA A redução de danos físicos pode ser obtida por medidas que limitem o desenvolvimento e propagação de fogo, como compartimentos à prova de fogo, extintores, hidrantes, instalações de alarme de incêndio e extinção de fogo. NOTA A instalação de rotas de fuga minimizam os riscos de danos físicos. 7.4 Medidas de proteção para redução de falhas dos sistemas elétricos e eletrônicos Medidas de proteção contra surtos (MPS) possíveis: a) medidas de aterramento e equipotencialização; b) blindagem magnética; c) roteamento da fiação; d) interfaces isolantes; e) sistema de DPS coordenado. Estas medidas podem ser usadas sozinhas ou combinadas. NOTA Ao se considerar uma fonte de danos tipo S1, as medidas de proteção são eficientes somente em estruturas protegidas por um SPDA. NOTA O uso de detectores de tempestades e medidas complementares podem reduzir as falhas de sistemas elétricos e eletrônicos. 7.5 Escolha das medidas de proteção As medidas de proteção relacionadas em 7.2, 7.3 e 7.4, juntas, compõem o sistema completo de proteção contra descargas atmosféricas. A escolha das medidas mais adequadas de proteção deve ser feita pelo responsável técnico e ser protegida, de acordo com o tipo e valor de cada tipo de dano, com os aspectos técnicos e econômicos das diferentes medidas de proteção e dos resultados da avaliação de riscos. 15ABNT NBR 5419-1:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:05:57, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---' 'O trecho fornecido da NBR 5419-4:2015 trata da proteção de sistemas elétricos e eletrônicos dentro de estruturas contra os efeitos eletromagnéticos de descargas atmosféricas, também conhecidos como LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse). O documento se concentra em como avaliar e mitigar os danos causados por surtos de tensão e campos magnéticos induzidos por raios.\n\n**Principais pontos abordados:**\n\n* **Danos em sistemas elétricos e eletrônicos:** O documento destaca os riscos que os sistemas internos e externos à estrutura enfrentam devido aos efeitos diretos e indiretos de descargas atmosféricas. É enfatizado que surtos de tensão e campos magnéticos podem causar danos e falhas em equipamentos com baixa imunidade eletromagnética.\n* **Normas de suportabilidade:** São mencionadas normas como ABNT NBR 5410:2004, ITU-T K.20, K.2 e K.45, e IEC 61000-4-5, que definem os níveis de suportabilidade a surtos de tensão e campos magnéticos para diferentes tipos de equipamentos.\n* **Zonas de Proteção contra Raios (ZPR):** O conceito de ZPR é fundamental para a proteção contra LEMP. Zonas internas, como ZPR 1 e ZPR 2, são criadas dentro da estrutura para proteger os equipamentos mais sensíveis.\n* **Medidas de Proteção contra Surtos (MPS):** O documento descreve as principais MPS utilizadas para mitigar os efeitos do LEMP:\n * **Aterramento e Equipotencialização:** Criam um caminho seguro para a corrente do raio e minimizam as diferenças de potencial dentro da estrutura.\n * **Blindagem Magnética:** Reduz a intensidade do campo magnético dentro da ZPR através de blindagens espaciais, blindagem de linhas internas e externas.\n * **Roteamento de Linhas:** Minimiza os laços de indução e reduz a intensidade dos surtos induzidos.\n * **Interfaces Isolantes:** Reduzem os efeitos dos surtos em linhas que entram na ZPR.\n * **Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS):** Desviam a energia dos surtos para o aterramento, protegendo os equipamentos.\n* **Coordenação de DPS:** A importância de um sistema coordenado de DPS é enfatizada para garantir a proteção em diferentes níveis da instalação.\n* **Implementação em estruturas existentes:** O Anexo B fornece informações práticas sobre como implementar MPS em estruturas existentes, o que geralmente apresenta desafios adicionais.\n\n**Observações:**\n\n* O documento utiliza diversas figuras e tabelas para ilustrar os conceitos e fornecer informações detalhadas sobre os requisitos de proteção.\n* É importante consultar as normas e regulamentações completas para obter informações completas sobre o projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.\n\n**Resumo:**\n\nO trecho da NBR 5419-4:2015 fornece diretrizes essenciais para a proteção de sistemas elétricos e eletrônicos contra os efeitos eletromagnéticos de descargas atmosféricas. O documento destaca a importância de uma abordagem abrangente que inclui aterramento, equipotencialização, blindagem, roteamento de linhas e coordenação de DPS para garantir a segurança e a confiabilidade dos equipamentos.\n'] | 1 | 0.71216
Quais são as orientações da NBR 5419 para a manutenção e inspeção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas? | A NBR 5419 destaca a importância crucial da manutenção e inspeção regular dos SPDAs para garantir sua eficácia a longo prazo. As principais orientações da norma a respeito desses processos são: **Manutenção:** * **Regularidade:** A norma enfatiza que a frequência das inspeções é crucial para a confiabilidade do SPDA. * **Responsabilidade:** O proprietário da estrutura é responsável por corrigir qualquer irregularidade apontada em relatórios técnicos emitidos após cada inspeção, seja por meio de manutenção imediata ou preventiva. * **Danos:** Após a identificação de problemas durante a inspeção, a NBR 5419 exige a correção imediata e a atualização da documentação técnica, se necessário. **Inspeções:** * **Objetivo:** Assegurar que o SPDA esteja de acordo com o projeto, que seus componentes estejam em boas condições e capazes de cumprir suas funções, e que qualquer nova construção ou reforma que altere as condições iniciais do projeto seja adequada à norma. * **Etapas:** * **Durante a construção:** Para garantir que a instalação do SPDA esteja sendo realizada corretamente. * **Após a instalação:** No momento da emissão do documento "as built", confirmando a conformidade com o projeto. * **Após alterações ou reparos:** Para garantir que as modificações não comprometeram a eficácia do sistema. * **Após possível descarga atmosférica:** Para verificar se houve danos ao sistema e se ele continua a oferecer proteção adequada. * **Inspeção visual semestral:** Para identificar pontos de deterioração, como corrosão em captores, condutores de descida e conexões, além de verificar a condição das equipotencializações. * **Inspeção completa periódica:** Realizada por profissional habilitado, com emissão de documentação, em intervalos definidos pela norma (1 ano para estruturas com maior risco, 3 anos para as demais). Essa inspeção inclui a verificação da integridade física dos condutores do eletrodo de aterramento. **Documentação:** * A norma exige a manutenção de uma documentação técnica completa do SPDA, incluindo: * Relatório de análise de risco que justifica a necessidade do SPDA. * Desenhos técnicos detalhados do sistema. * Dados sobre a natureza e a resistividade do solo. * Registros de todos os ensaios realizados no sistema, incluindo medições de aterramento e outras medidas de proteção. **Pontos Relevantes:** * A NBR 5419 recomenda a utilização de equipamentos específicos, como o micro-ohmímetro, para a medição da continuidade elétrica dos condutores de aterramento, em detrimento de multímetros comuns. * A norma define um guia detalhado para a inspeção, que inclui a conferência da documentação técnica, inspeção visual e medições, com o objetivo de verificar a conformidade do sistema, sua capacidade de proteção e a correta integração de novas medidas de proteção. Em resumo, a NBR 5419 fornece diretrizes claras e abrangentes para a manutenção e inspeção de SPDAs, com o objetivo de garantir a segurança de vidas e patrimônios contra os efeitos de descargas atmosféricas. A aplicação rigorosa dessas normas é fundamental para a eficácia do sistema de proteção. | ['9.3.2.2 Inspeção visual Devem ser feitas inspeções visuais para verificar se: a) não existem maus contatos em condutores e conexões; b) nenhuma parte do sistema foi comprometida devido à corrosão, principalmente ao nível do solo; c) condutores de equipotencialização e blindagens dos cabos estão intactos e interligados; d) não existem acréscimos ou alterações que necessitam medidas de proteção adicionais; e) não existe indicação de danos nos DPS e seus fusíveis ou interruptores; f) os roteamentos apropriados estão mantidos; g) as distâncias de segurança para as blindagens espaciais estão mantidas. 9.3.2.3 Medições Uma medição da continuidade elétrica deve ser feita naquelas partes dos sistemas de aterramento e equipotencialização que não são visíveis na inspeção. NOTA Caso um DPS não tenha uma sinalização visual de estado, recomenda-se que sejam feitas, quando necessário, medidas de acordo com as instruções do fabricante para confirmar seu estado. 9.3.3 Documentação de inspeção 9.3.3.1 Um guia da inspeção deve ser preparado para facilitar o processo. O guia deve conter informação suficiente para ajudar o inspetor na sua tarefa, para que todos os aspectos da instalação e seus componentes, métodos e dados dos ensaios que forem registrados possam ser documentados. 9.3.3.2 O inspetor deve preparar um relatório que deve ser anexado aos demais documentos técnicos, incluindo relatórios anteriores. O relatório da inspeção deve conter informações sobre: a) a situação geral das MPS; b) qualquer alteração referente ao que consta na documentação técnica; c) o resultado dos ensaios efetuados. 9.4 Manutenção Após a inspeção, todos os problemas observados devem ser corrigidos imediatamente. Se necessário, a documentação técnica deve ser atualizada. 28ABNT NBR 5419-4:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nEtapa Objetivo Participação na ação empregada Inspeções periódicas Confirmação da eficácia das MPS Especialista em proteção contra descargas atmosféricas a Ver ABNT NBR 5419-2. b Com um conhecimento amplo de EMC e conhecimento de instalações elétricas em baixa tensão. 9.3 Inspeção das MPS 9.3.1 Princípios gerais 9.3.1.1 A inspeção compreende a conferência da documentação técnica, inspeção visual e medições. O objetivo da inspeção é verificar se: a) as MPS estão de acordo com o projeto; b) as MPS são capazes de atender às funções determinadas no projeto; c) qualquer nova medida de proteção está adicionada corretamente às MPS. 9.3.1.2 Inspeções devem ser feitas: a) durante a instalação das MPS; b) após a instalação das MPS; c) periodicamente; d) após qualquer alteração dos componentes relevantes das MPS; e) possivelmente após uma descarga atmosférica direta na estrutura (por exemplo, quando indicado por um contador de descargas atmosféricas, quando testemunhada visualmente, ou quando observada a evidência de um dano na estrutura causado por uma descarga atmosférica). 9.3.1.3 A frequência das inspeções periódicas deve ser determinada considerando: a) o ambiente local, como a existência de atmosfera ou solo corrosivo, b) o tipo das medidas de proteção empregadas. 9.3.2 Procedimento das inspeções 9.3.2.1 Verificação da documentação técnica Após a instalação de novas MPS, a documentação técnica deve ser verificada para o atendimento total às normas técnicas pertinentes. Consequentemente, a documentação técnica deve ser atualizada constantemente, por exemplo, após qualquer alteração ou extensão das MPS.Tabela (continuação) 27ABNT NBR 5419-4:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---' '—três anos, para as demais estruturas. 7.3.2 Durante as inspeções periódicas, é particularmente importante checar os seguintes itens: a) deterioração e corrosão dos captores, condutores de descida e conexões; b) condição das equipotencializações; c) corrosão dos eletrodos de aterramento; d) verificação da integridade física dos condutores do eletrodo de aterramento para os subsistemas de aterramento não naturais. Por analogia, parte do procedimento do ensaio para medição de continuidade elétrica das armaduras pode ser aplicada aos condutores do subsistema de aterramento do SPDA a fim de comprovar a continuidade elétrica dos trechos sob ensaio, o que fornece parâmetros para determinação da integridade física do eletrodo de aterramento e suas conexões. Neste caso, os valores de validação devem ser compatíveis com parâmetros relacionados ao tipo de material usado (resistividade do condutor relacionada ao comprimento do trecho ensaiado). NOTA Na medição de continuidade elétrica, é desejável a utilização de equipamentos que tenham sua construção baseada em esquemas a quatro fios (dois para injeção de corrente e dois para medir a diferença de potencial), tipo ponte, por exemplo, micro-ohmímetros. Não podem ser utilizados multímetros na função de ohmímetro. 7.4 Manutenção 7.4.1 A regularidade das inspeções é condição fundamental para a confiabilidade de um SPDA. O responsável pela estrutura deve ser informado de todas as irregularidades observadas por meio de relatório técnico emitido após cada inspeção periódica. Cabe ao profissional emitente da documentação recomendar, baseado nos danos encontrados, o prazo de manutenção no sistema, que pode variar desde “imediato” a “item de manutenção preventiva”. 7.5 Documentação 7.5.1 A seguinte documentação técnica deve ser mantida no local, ou em poder dos responsáveis pela manutenção do SPDA: a) verificação da necessidade do SPDA (externo e interno), além da seleção do respectivo nível de proteção para a estrutura, por meio de um relatório de uma análise de risco; b) desenhos em escala mostrando as dimensões, os materiais e as posições de todos os componentes do SPDA externo e interno; c) quando aplicável, os dados sobre a natureza e a resistividade do solo; constando detalhes relativos à estratificação do solo, ou seja, o número de camadas, a espessura e o valor da resistividade de cada uma; d) registro de ensaios realizados no eletrodo de aterramento e outras medidas tomadas em relação a prevenção contra as tensões de toque e passo. Verificação da integridade física do eletrodo (continuidade elétrica dos condutores) e se o emprego de medidas adicionais no local foi necessário para mitigar tais fenômenos (acrescimo de materiais isolantes, afastamento do local etc.), descrevendo-o. 29ABNT NBR 5419-3:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:36, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:36, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nTabela – Isolação do SPDA externo – Valores aproximados do coeficiente kc Numero de descidas nkc (somente para SPDA isolado) 2 0,66 ou mais 0,44 NOTA A abordagem simplificada geralmente leva a resultados mais conservadores. Manutenção, inspeção e documentação de um SPDA 7.1 Geral A eficácia de qualquer SPDA depende da sua instalação, manutenção e métodos de ensaio utilizados. Inspeções, ensaios e manutenção não podem ser realizados durante a ameaça de tempestades. 7.2 Aplicação das inspeções O objetivo das inspeções é assegurar que: a) o SPDA esteja de acordo com projeto baseado nesta Norma; b) todos os componentes do SPDA estão em boas condições e são capazes de cumprir suas funções; que não apresentem corrosão, e atendam às suas respectivas normas; c) qualquer nova construção ou reforma que altere as condições iniciais previstas em projeto além de novas tubulações metálicas, linhas de energia e sinal que adentrem a estrutura e que estejam incorporados ao SPDA externo e interno se enquadrem nesta Norma. 7.3 Ordem das inspeções 7.3.1 Inspeções devem ser feitas de acordo com 7.2, como a seguir: a) durante a construção da estrutura; b) após a instalação do SPDA, no momento da emissão do documento “ as built”; c) após alterações ou reparos, ou quando houver suspeita de que a estrutura foi atingida por uma descarga atmosférica; d) inspeção visual semestral apontando eventuais pontos deteriorados no sistema; e) periodicamente, realizada por profissional habilitado e capacitado a exercer esta atividade, com emissão de documentação pertinente, em intervalos determinados, assim relacionados: —um ano, para estruturas contendo munição ou explosivos, ou em locais expostos à corrosão atmosférica severa (regiões litorâneas, ambientes industriais com atmosfera agressiva etc.), ou ainda estruturas pertencentes a fornecedores de serviços considerados essenciais (energia, água, sinais etc.); 28ABNT NBR 5419-3:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:36, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:36, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---' '## Resumo Detalhado da Documentação: NBR 5419 - Proteção Contra Descargas Atmosféricas\n\nA documentação apresentada consiste em trechos das normas brasileiras **NBR 5419-1**, **NBR 5419-2** e **NBR 5419-3**, que tratam da proteção contra descargas atmosféricas (raios). \n\n**Objetivo:** Definir os requisitos mínimos para a proteção de estruturas contra os efeitos diretos e indiretos das descargas atmosféricas, garantindo a segurança de pessoas, animais, patrimônio e serviços.\n\n**Estrutura da Norma:**\n\nA norma é dividida em partes, cada uma abordando aspectos específicos da proteção contra raios:\n\n* **Parte 1:** Princípios gerais - Define os princípios básicos da proteção contra raios, incluindo a avaliação de riscos, a escolha do nível de proteção e os diferentes tipos de sistemas de proteção.\n* **Parte 2:** Gerenciamento de risco - Aborda a avaliação de riscos de descargas atmosféricas em estruturas, considerando fatores como a localização geográfica, a ocupação da estrutura e as consequências de um possível impacto.\n* **Parte 3:** Danos físicos a estruturas e perigos à vida - Trata dos requisitos específicos para a proteção de estruturas contra danos físicos e para a segurança de pessoas e animais em caso de descargas atmosféricas.\n\n**Conteúdo:**\n\nA documentação aborda os seguintes tópicos:\n\n* **Definições:** Apresenta as definições dos termos técnicos utilizados na norma, como descarga atmosférica, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), nível de proteção, entre outros.\n* **Classes de SPDA:** Define as diferentes classes de SPDA, que variam de acordo com o nível de proteção desejado.\n* **Projeto do SPDA:** Descreve os requisitos para o projeto do SPDA, incluindo a determinação da área de proteção, a escolha dos componentes do sistema e a instalação dos mesmos.\n* **Componentes do SPDA:** Detalha os diferentes componentes que compõem um SPDA, como captores, condutores de descida, eletrodos de aterramento, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), entre outros.\n* **Materiais e dimensões:** Especifica os materiais e as dimensões mínimas dos componentes do SPDA, garantindo a eficiência do sistema.\n* **Manutenção:** Aborda a importância da manutenção preventiva e periódica do SPDA, garantindo a sua eficiência ao longo do tempo.\n\n**Normas Relacionadas:**\n\nA documentação faz referência a outras normas brasileiras e internacionais que complementam os requisitos da NBR 5419, como:\n\n* NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão\n* NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido\n* NBR 13571 - Haste de aterramento aço-cobreado e acessórios\n* NBR 15749 - Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento\n* IEC 61643 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão\n* IEC 62305 - Proteção contra raios\n\n**Observações:**\n\n* A documentação apresentada é apenas um trecho da norma completa, que contém informações mais detalhadas sobre cada um dos tópicos abordados.\n* É fundamental consultar a norma completa e outras normas relacionadas para a elaboração de projetos e a execução de serviços de proteção contra descargas atmosféricas.\n\n**Importância:**\n\nA norma NBR 5419 é fundamental para garantir a segurança de pessoas e patrimônios contra os efeitos das descargas atmosféricas. A sua aplicação correta é essencial para minimizar os riscos de acidentes e prejuízos causados por raios.\n'] | 0.97727 | 0.88486
Quais são os requisitos estabelecidos pela NBR 10898 para os sistemas de iluminação de emergência em edifícios? | A NBR 10898:2013 estabelece uma série de requisitos para sistemas de iluminação de emergência em edifícios, abrangendo desde os tipos de sistemas e equipamentos até os requisitos de desempenho, instalação e manutenção. Aqui estão alguns dos principais requisitos: **Tipos de Sistemas:** * A norma define quatro tipos principais: blocos autônomos, sistema centralizado com baterias, sistema centralizado com grupo motogerador e equipamentos portáteis. * Cada tipo possui suas próprias características e aplicações, a serem escolhidas de acordo com as necessidades do edifício. **Localização da Fonte de Energia:** * Segurança e acesso restrito ao público são primordiais. * Locais livres de riscos de explosão, fogo ou obstrução de rotas de fuga. * Facilidade de acesso e visualização dos painéis de controle. **Tipos de Luminárias:** * Variedade permitida, incluindo blocos autônomos, luminárias alimentadas por fonte centralizada, lâmpadas incandescentes, fluorescentes, LED, projetores e sinalização de saída com lâmpadas flash. * Importância da resistência a altas temperaturas e à penetração de fumaça. * A instalação deve evitar o ofuscamento, garantindo a visibilidade. **Requisitos de Instalação e Desempenho:** * **Intensidade de iluminação:** Suficiente para garantir a visibilidade e a segurança, considerando a presença de fumaça. * **Tempo de comutação:** Tempo máximo para o acionamento da iluminação após a falha da energia principal. * **Autonomia:** Tempo mínimo de funcionamento do sistema com base na carga das baterias ou na capacidade do gerador. * **Resistência a temperatura e fumaça:** As luminárias devem ser resistentes a altas temperaturas e à penetração de fumaça. * **Ausência de ofuscamento:** As luminárias devem ser instaladas de forma a evitar o ofuscamento, garantindo a visibilidade. * **Material e invólucro:** Materiais resistentes ao fogo e adequados para o ambiente de instalação. **Manutenção:** * A norma exige manutenções periódicas para garantir o funcionamento adequado do sistema. * As manutenções devem incluir verificação das luminárias, baterias, geradores, testes de autonomia e tempo de comutação, limpeza e substituição de componentes danificados. **Documentação:** * Elaboração de um projeto detalhado do sistema, contendo informações sobre os tipos de sistemas e equipamentos utilizados, localização das luminárias, fontes de energia, cálculos de iluminação e autonomia, e procedimentos de manutenção. Em resumo, a NBR 10898:2013 visa garantir a segurança das pessoas em situações de emergência, fornecendo diretrizes completas para a instalação e manutenção de sistemas de iluminação de emergência em edifícios. | ['© ABNT - Todos os direitos reservados 4ABNT NBR 10898:2013 A variação da intensidade de iluminação não pode ser superior ao valor de 20:1, de modo a respeitar as limitações da visão humana, considerando as condições ﬁ siológicas da visão diurna e noturna, com referência ao tempo de adaptação dos olhos. O sistema de iluminação de emergência deve: a) permitir o controle visual das áreas abandonadas para que seja possível localizar pessoas impedidas de locomoverem-se; b) proteger a segurança patrimonial e facilitar a localização de pessoas indesejadas pelo pessoal da intervenção; c) sinalizar, de forma inequívoca, as rotas de fuga utilizáveis, no momento do abandono de cada local; d) sinalizar o topo do prédio para a aviação civil e militar.Em casos especiais, a iluminação de emergência deve garantir, sem interrupção, os serviços de primeiros-socorros, de controle aéreo, marítimo, ferroviário e serviços essenciais instalados no edifício com falta de iluminação. No caso do abandono total do edifício, o tempo da iluminação deve incluir o tempo previsto para a evacuação e o tempo necessário para que o pessoal da intervenção localize pessoas perdidas ou sem possibilidade de abandonar o local por meios próprios. Esses valores devem estar contidosna documentação de segurança do edifício, aprovada pelo usuário e pelo poder público. 4.1 Tipos de sistemas de iluminação Para os efeitos desta Norma, são contemplados os seguintes tipos de sistemas: a) conjunto de blocos autônomos; b) sistema centralizado com baterias recarregáveis, com carregadores adequados para o tipo de bateria utilizado no projeto e ao tempo necessário para a recarga; c) sistema centralizado com grupo motogerador com arranque automático; d) equipamentos de iluminação portáteis, compatíveis com o tempo de funcionamento exigido.4.1.1 Conjunto de blocos autônomosEquipamentos de iluminação de emergência constituídos em um único invólucro, contendo lâmpadas incandescentes, ﬂ uorescentes, semicondutores ou fonte de luz instantânea com desempenho lumínico adequado que atenda aos seguintes requisitos: a) fonte de energia elétrica, com carregador e controles de supervisão da carga da bateria e da fonte luminosa; b) sensor que ativa as luminárias na falta de tensão alternada da rede ou da falta de iluminação no ambiente; c) as especiﬁ cações desta Norma, incluindo as normas especíﬁ cas para esse tipo de equipamento.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\n© ABNT - Todos os direitos reservados 3ABNT NBR 10898:2013 3.13 iluminação de emergênciailuminação que deve clarear as áreas com, pessoas presentes, passagens horizontais e verticais para saídas de emergência, áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais na ediﬁ cação, na falta ou falha no fornecimento de energia elétrica 3.14 iluminação permanentena iluminação normal, as lâmpadas de iluminação de emergência são incorporadas às luminárias e normalmente são alimentadas pela rede elétrica da concessionária. Em caso da falta da energia elétrica, estas lâmpadas são comutadas automaticamente para uma fonte de alimentação de até Vcc 3.15 iluminação não permanentelâmpadas de iluminação de emergência que não são alimentadas pela rede elétrica da concessionária. Em caso de falta da fonte de iluminação normal, são alimentadas pela fonte de alimentação de emergência até Vcc 3.16 pontos de luzlocal de instalação da iluminação com invólucro adequado ou outro tipo com invólucro especíﬁ co com função de clarear ou sinalizar no ambiente 3.17 rede de alimentaçãoconjunto de condutores elétricos, dutos e demais equipamentos utilizados na transmissão de energia do sistema para as luminárias. Deve conter proteções contra curto-circuito e térmica para o caso de incêndio 3.18 redes elétricas da concessionáriaredes que fornecem energia elétrica pela concessionária aos usuários. Entenda-se como rede elétrica da concessionária o ponto de conexão do sistema elétrico na empresa distribuidora de eletricidade até a instalação elétrica do usuário ﬁ nal 3.19 rotas de saídacaminho contínuo, devidamente protegido, isolado por portas corta-fogo, como corredores, halls, passagens externas, escadas, rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações desses, a ser percorrido pelo usuário, em caso de emergência até a chegada a um local seguro 3.20 tempo de comutaçãointervalo, em fração de segundos, entre o obscurecimento da área pela interrupção da rede elétrica da concessionária e o funcionamento da iluminação do sistema de iluminação de emergência Requisitos do sistema de iluminação A intensidade da iluminação deve ser adequada para evitar acidentes e garantir a evacuação das pessoas em perigo, assim como o controle das áreas por equipes de socorro e combate ao incêndio. Deve ser levada em conta a possível penetração de fumaça nas vias de abandono.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 2ABNT NBR 10898:2013 3.4 estado de vigília do sistemaestado em que a fonte de energia de iluminação de emergência está pronta para entrar em funcionamento no intervalo do tempo garantido, na falta de fornecimento ou na falha da rede elétrica da concessionária ou falta da luz natural 3.5 estado de repouso do sistemaestado no qual o sistema é inibido de iluminar propositadamente, por exemplo, por meio manual e ativa automaticamente a iluminação de emergência por meio de dispositivo especíﬁ co na falta de iluminação, para manter a bateria com carga para uso em condição sem iluminação pelos meios normais 3.6 ﬁ ação-ramal ﬁ ação que liga uma ou mais luminárias em uma ﬁ ação-ramal a uma de maior capacidade ou troncal. Em caso de curto-circuito ou queima de luminária, esta ﬁ ação-ramal é desligada por fusíveis da ﬁ ação troncal. Este sistema não interrompe a alimentação nos demais circuitos com luminárias ligados no circuito troncal 3.7 ﬁ ação troncal ﬁ ação básica com capacidade adequada, que interliga todas as ﬁ ações-ramais com menor capacidade à fonte de energia de iluminação de emergência. Esta ﬁ ação troncal pode ser projetada na forma linear ou em forma de anel, com duas ou mais entradas de energia. Em casos de interrupção ou curto-circuito, o defeito pode ser isolado, transformando os circuitos de anel em circuitos individuais 3.8 ﬂ uxo luminoso nominalﬂ uxo luminoso medido após min de funcionamento do sistema 3.9 ﬂ uxo luminoso residualﬂ uxo luminoso medido após passar o tempo de autonomia da iluminação garantida. Este tempo deve ser informado pelo fabricante para garantir o funcionamento de um sistema especíﬁ co com as baterias instaladas 3.10 iluminação auxiliariluminação destinada a permitir a continuação das atividades, em caso de falha do sistema de iluminação normal 3.11 iluminação de aclaramentoiluminação com intensidade suﬁ ciente para garantir a saída segura das pessoas do local em caso de uma emergência 3.12 iluminação de balizamentoiluminação de sinalização com símbolos e/ou letras indicando a rota de saída a ser utilizadaImpresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\nNORMA BRASILEIRA ABNT NBR 10898:2013 © ABNT - Todos os direitos reservados 1Sistema de iluminação de emergência Escopo Esta Norma especiﬁ ca as características mínimas para as funções a que se destina o sistema de iluminação de emergência a ser instalado em ediﬁ cações ou em outras áreas fechadas, na falta de iluminação natural ou falha da iluminação normal instalada. Referências normativas Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas). ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensãoABNT NBR 5413, Iluminância de interioresABNT NBR 5456, Eletricidade geral – TerminologiaABNT NBR 7195, Cores para segurançaABNT NBR 14100, Proteção contra incêndio – Símbolos gráﬁ cos para projetosABNT NBR IEC 60529, Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP) ABNT NBR NM, Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação Termos e deﬁ nições Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e deﬁ nições. 3.1 autonomia do sistematempo mínimo em que o sistema de iluminação de emergência em funcionamento assegura os níveis de iluminação exigidos no piso 3.2 estado de ﬂ utuação estado em que a bateria recebe a tensão com a corrente necessária calculada para a manutenção de sua capacidade nominal 3.3 estado de funcionamento do sistemaestado no qual qual a(s) fonte(s) de energia alternativas alimenta(m) efetivamente os dispositivos para iluminação de emergência. Estado de carga da bateria para alimentar as luminárias de emergência no tempo nesessário indicado pelo fabricante e veriﬁ cado pelo usuárioImpresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '## Resumo Detalhado da NBR 10898:2013 - Sistema de Iluminação de Emergência\n\nEste documento descreve a norma brasileira **NBR 10898:2013**, que trata das especificações e requisitos para sistemas de iluminação de emergência em edificações e áreas fechadas. O objetivo principal da norma é garantir a segurança das pessoas em situações de falta de energia elétrica, permitindo a evacuação segura do local e facilitando a ação de equipes de socorro.\n\n**Aspectos abordados pela norma:**\n\n**1. Tipos de Sistemas de Iluminação:**\n\nA norma define quatro tipos principais de sistemas de iluminação de emergência:\n\n* **Conjunto de blocos autônomos:** Unidades individuais com lâmpada, bateria, sensor de falta de energia e carregador, funcionando automaticamente quando a energia principal é interrompida.\n* **Sistema centralizado com baterias recarregáveis:** Luminárias conectadas a um sistema central de baterias que fornecem energia em caso de falta da rede elétrica.\n* **Sistema centralizado com grupo motogerador:** Um gerador entra em funcionamento automaticamente quando a energia principal é interrompida, alimentando as luminárias de emergência.\n* **Equipamentos portáteis:** Lanternas e outros equipamentos de iluminação independentes, com tempo de funcionamento compatível com as necessidades.\n\n**2. Localização da Fonte de Energia:**\n\nA norma estabelece critérios para a instalação da fonte de energia, priorizando a segurança e a eficiência do sistema. As fontes de energia devem estar em locais:\n\n* De acesso restrito ao público, protegidos contra incêndio e com ventilação adequada.\n* Livres de riscos de explosão, fogo ou obstrução de rotas de fuga.\n* Com painéis de controle acessíveis e de fácil visualização.\n\n**3. Tipos de Luminárias:**\n\nA norma define os tipos de luminárias permitidas, incluindo:\n\n* Blocos autônomos de iluminação.\n* Luminárias alimentadas por fonte centralizada.\n* Luminárias com lâmpadas incandescentes, fluorescentes, LED ou outras tecnologias que atendam aos requisitos de iluminação.\n* Projetores e faróis com proteção contra ofuscamento.\n* Sinalização de saída com lâmpadas flash.\n\n**4. Requisitos de Instalação e Desempenho:**\n\nA norma define requisitos para:\n\n* **Intensidade da iluminação:** Deve ser suficiente para garantir a visibilidade e a segurança, considerando a presença de fumaça.\n* **Tempo de comutação:** Tempo máximo para o acionamento da iluminação de emergência após a falha da energia principal.\n* **Autonomia:** Tempo mínimo de funcionamento do sistema com base na carga das baterias ou na capacidade do gerador.\n* **Resistência a temperatura e fumaça:** As luminárias devem ser resistentes a altas temperaturas e à penetração de fumaça.\n* **Ausência de ofuscamento:** As luminárias devem ser instaladas de forma a evitar o ofuscamento, garantindo a visibilidade.\n* **Material e invólucro:** Materiais resistentes ao fogo e adequados para o ambiente de instalação.\n\n**5. Manutenção:**\n\nA norma exige a realização de manutenções periódicas para garantir o funcionamento adequado do sistema de iluminação de emergência. As manutenções devem incluir:\n\n* Verificação do funcionamento das luminárias, baterias, geradores e sistemas de controle.\n* Limpeza das luminárias e componentes.\n* Testes de autonomia e tempo de comutação.\n* Substituição de componentes danificados ou desgastados.\n\n**6. Documentação:**\n\nA norma exige a elaboração de um projeto detalhado do sistema de iluminação de emergência, contendo informações sobre:\n\n* Tipos de sistemas e equipamentos utilizados.\n* Localização das luminárias, fontes de energia e painéis de controle.\n* Cálculos de iluminação e autonomia.\n* Procedimentos de manutenção.\n\n**7. Objetivo da Iluminação de Emergência:**\n\nA norma destaca a importância da iluminação de emergência para:\n\n* **Evacuação de público:** Permitir a saída segura das pessoas em caso de emergência, sinalizando as rotas de fuga e garantindo a visibilidade.\n* **Iluminação de aclaramento:** Fornecer iluminação geral para áreas de circulação, escadas e saídas de emergência.\n* **Iluminação para sinalização:** Indicar claramente a localização de extintores de incêndio, equipamentos de segurança e rotas de fuga.\n* **Continuidade de atividades:** Garantir a iluminação mínima para a realização de atividades essenciais em áreas críticas, como hospitais, centrais de controle e salas de segurança.\n\n**Considerações Finais:**\n\nA NBR 10898:2013 estabelece diretrizes essenciais para a instalação e manutenção de sistemas de iluminação de emergência, visando garantir a segurança das pessoas em situações de emergência. A norma abrange desde os tipos de sistemas e equipamentos até os requisitos de desempenho, instalação e manutenção, fornecendo um guia completo para profissionais da área e usuários finais. \n'] | 1 | 0.94839
Como a NBR 10898 define a autonomia e a intensidade mínima para sistemas de iluminação de emergência? | A norma NBR 10898 não define um valor específico para a autonomia e a intensidade mínima dos sistemas de iluminação de emergência. Em vez disso, a norma destaca que esses valores devem ser **adequados** para: * **Evitar acidentes:** A iluminação deve ser suficiente para que as pessoas se locomovam sem risco de tropeços, quedas ou outros acidentes. * **Garantir a evacuação segura:** A iluminação deve permitir que as pessoas identifiquem as rotas de saída e saiam do local com segurança, considerando a possível presença de fumaça. * **Controlar as áreas de evacuação:** A iluminação deve ser suficiente para que as equipes de socorro e combate a incêndio trabalhem de forma eficiente. A norma também indica que a determinação da autonomia e da intensidade mínima deve levar em consideração: * **Tempo previsto para evacuação:** O tempo que se estima ser necessário para que todas as pessoas evacuem o local com segurança. * **Tempo para localização de pessoas:** Tempo adicional para que as equipes de resgate encontrem pessoas perdidas ou impossibilitadas de sair sozinhas. * **Presença de fumaça:** A iluminação deve ser suficiente para garantir a visibilidade mesmo com a presença de fumaça, considerando a altura da luminária e a capacidade de dispersão da fumaça. * **Normas e regulamentações específicas:** Outros requisitos podem ser estabelecidos por normas e regulamentações específicas aplicáveis a cada caso, como normas de segurança contra incêndio. Em resumo, a NBR 10898 fornece diretrizes gerais para a definição da autonomia e da intensidade da iluminação de emergência, mas a determinação dos valores finais depende de uma análise individualizada de cada caso, considerando os fatores de risco específicos de cada ambiente. É fundamental consultar um profissional habilitado para realizar essa análise e projetar o sistema de iluminação de emergência adequado. | ['© ABNT - Todos os direitos reservados 2ABNT NBR 10898:2013 3.4 estado de vigília do sistemaestado em que a fonte de energia de iluminação de emergência está pronta para entrar em funcionamento no intervalo do tempo garantido, na falta de fornecimento ou na falha da rede elétrica da concessionária ou falta da luz natural 3.5 estado de repouso do sistemaestado no qual o sistema é inibido de iluminar propositadamente, por exemplo, por meio manual e ativa automaticamente a iluminação de emergência por meio de dispositivo especíﬁ co na falta de iluminação, para manter a bateria com carga para uso em condição sem iluminação pelos meios normais 3.6 ﬁ ação-ramal ﬁ ação que liga uma ou mais luminárias em uma ﬁ ação-ramal a uma de maior capacidade ou troncal. Em caso de curto-circuito ou queima de luminária, esta ﬁ ação-ramal é desligada por fusíveis da ﬁ ação troncal. Este sistema não interrompe a alimentação nos demais circuitos com luminárias ligados no circuito troncal 3.7 ﬁ ação troncal ﬁ ação básica com capacidade adequada, que interliga todas as ﬁ ações-ramais com menor capacidade à fonte de energia de iluminação de emergência. Esta ﬁ ação troncal pode ser projetada na forma linear ou em forma de anel, com duas ou mais entradas de energia. Em casos de interrupção ou curto-circuito, o defeito pode ser isolado, transformando os circuitos de anel em circuitos individuais 3.8 ﬂ uxo luminoso nominalﬂ uxo luminoso medido após min de funcionamento do sistema 3.9 ﬂ uxo luminoso residualﬂ uxo luminoso medido após passar o tempo de autonomia da iluminação garantida. Este tempo deve ser informado pelo fabricante para garantir o funcionamento de um sistema especíﬁ co com as baterias instaladas 3.10 iluminação auxiliariluminação destinada a permitir a continuação das atividades, em caso de falha do sistema de iluminação normal 3.11 iluminação de aclaramentoiluminação com intensidade suﬁ ciente para garantir a saída segura das pessoas do local em caso de uma emergência 3.12 iluminação de balizamentoiluminação de sinalização com símbolos e/ou letras indicando a rota de saída a ser utilizadaImpresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\nNORMA BRASILEIRA ABNT NBR 10898:2013 © ABNT - Todos os direitos reservados 1Sistema de iluminação de emergência Escopo Esta Norma especiﬁ ca as características mínimas para as funções a que se destina o sistema de iluminação de emergência a ser instalado em ediﬁ cações ou em outras áreas fechadas, na falta de iluminação natural ou falha da iluminação normal instalada. Referências normativas Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas). ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensãoABNT NBR 5413, Iluminância de interioresABNT NBR 5456, Eletricidade geral – TerminologiaABNT NBR 7195, Cores para segurançaABNT NBR 14100, Proteção contra incêndio – Símbolos gráﬁ cos para projetosABNT NBR IEC 60529, Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP) ABNT NBR NM, Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação Termos e deﬁ nições Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e deﬁ nições. 3.1 autonomia do sistematempo mínimo em que o sistema de iluminação de emergência em funcionamento assegura os níveis de iluminação exigidos no piso 3.2 estado de ﬂ utuação estado em que a bateria recebe a tensão com a corrente necessária calculada para a manutenção de sua capacidade nominal 3.3 estado de funcionamento do sistemaestado no qual qual a(s) fonte(s) de energia alternativas alimenta(m) efetivamente os dispositivos para iluminação de emergência. Estado de carga da bateria para alimentar as luminárias de emergência no tempo nesessário indicado pelo fabricante e veriﬁ cado pelo usuárioImpresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 4ABNT NBR 10898:2013 A variação da intensidade de iluminação não pode ser superior ao valor de 20:1, de modo a respeitar as limitações da visão humana, considerando as condições ﬁ siológicas da visão diurna e noturna, com referência ao tempo de adaptação dos olhos. O sistema de iluminação de emergência deve: a) permitir o controle visual das áreas abandonadas para que seja possível localizar pessoas impedidas de locomoverem-se; b) proteger a segurança patrimonial e facilitar a localização de pessoas indesejadas pelo pessoal da intervenção; c) sinalizar, de forma inequívoca, as rotas de fuga utilizáveis, no momento do abandono de cada local; d) sinalizar o topo do prédio para a aviação civil e militar.Em casos especiais, a iluminação de emergência deve garantir, sem interrupção, os serviços de primeiros-socorros, de controle aéreo, marítimo, ferroviário e serviços essenciais instalados no edifício com falta de iluminação. No caso do abandono total do edifício, o tempo da iluminação deve incluir o tempo previsto para a evacuação e o tempo necessário para que o pessoal da intervenção localize pessoas perdidas ou sem possibilidade de abandonar o local por meios próprios. Esses valores devem estar contidosna documentação de segurança do edifício, aprovada pelo usuário e pelo poder público. 4.1 Tipos de sistemas de iluminação Para os efeitos desta Norma, são contemplados os seguintes tipos de sistemas: a) conjunto de blocos autônomos; b) sistema centralizado com baterias recarregáveis, com carregadores adequados para o tipo de bateria utilizado no projeto e ao tempo necessário para a recarga; c) sistema centralizado com grupo motogerador com arranque automático; d) equipamentos de iluminação portáteis, compatíveis com o tempo de funcionamento exigido.4.1.1 Conjunto de blocos autônomosEquipamentos de iluminação de emergência constituídos em um único invólucro, contendo lâmpadas incandescentes, ﬂ uorescentes, semicondutores ou fonte de luz instantânea com desempenho lumínico adequado que atenda aos seguintes requisitos: a) fonte de energia elétrica, com carregador e controles de supervisão da carga da bateria e da fonte luminosa; b) sensor que ativa as luminárias na falta de tensão alternada da rede ou da falta de iluminação no ambiente; c) as especiﬁ cações desta Norma, incluindo as normas especíﬁ cas para esse tipo de equipamento.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\n© ABNT - Todos os direitos reservados 3ABNT NBR 10898:2013 3.13 iluminação de emergênciailuminação que deve clarear as áreas com, pessoas presentes, passagens horizontais e verticais para saídas de emergência, áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais na ediﬁ cação, na falta ou falha no fornecimento de energia elétrica 3.14 iluminação permanentena iluminação normal, as lâmpadas de iluminação de emergência são incorporadas às luminárias e normalmente são alimentadas pela rede elétrica da concessionária. Em caso da falta da energia elétrica, estas lâmpadas são comutadas automaticamente para uma fonte de alimentação de até Vcc 3.15 iluminação não permanentelâmpadas de iluminação de emergência que não são alimentadas pela rede elétrica da concessionária. Em caso de falta da fonte de iluminação normal, são alimentadas pela fonte de alimentação de emergência até Vcc 3.16 pontos de luzlocal de instalação da iluminação com invólucro adequado ou outro tipo com invólucro especíﬁ co com função de clarear ou sinalizar no ambiente 3.17 rede de alimentaçãoconjunto de condutores elétricos, dutos e demais equipamentos utilizados na transmissão de energia do sistema para as luminárias. Deve conter proteções contra curto-circuito e térmica para o caso de incêndio 3.18 redes elétricas da concessionáriaredes que fornecem energia elétrica pela concessionária aos usuários. Entenda-se como rede elétrica da concessionária o ponto de conexão do sistema elétrico na empresa distribuidora de eletricidade até a instalação elétrica do usuário ﬁ nal 3.19 rotas de saídacaminho contínuo, devidamente protegido, isolado por portas corta-fogo, como corredores, halls, passagens externas, escadas, rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações desses, a ser percorrido pelo usuário, em caso de emergência até a chegada a um local seguro 3.20 tempo de comutaçãointervalo, em fração de segundos, entre o obscurecimento da área pela interrupção da rede elétrica da concessionária e o funcionamento da iluminação do sistema de iluminação de emergência Requisitos do sistema de iluminação A intensidade da iluminação deve ser adequada para evitar acidentes e garantir a evacuação das pessoas em perigo, assim como o controle das áreas por equipes de socorro e combate ao incêndio. Deve ser levada em conta a possível penetração de fumaça nas vias de abandono.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 25ABNT NBR 10898:2013 f) que onde haja sistema com tensão de 110/220 Vca, que os dispositivos de proteção e de duplicação da alimentação devam garantir a mesma segurança. O controle do funcionamento pode ser executado por meio do desligamento dos fusíveis individuais de proteção das lâmpadas, aleatoriamente. Nesta forma de teste não é controlada a abertura dos fusíveis por sobrecorrente; g) que para evitar a falta de iluminação por defeito nas lâmpadas por interrupção do ﬁ lamento, deve ser garantido que as luminárias contenham pelo menos duas lâmpadas, ou que a distância entre as luminárias não prejudique a iluminação na perda de uma lâmpada (iluminação mínima garantida); h) que na utilização de baterias ou geradores, o funcionamento da iluminação pelo tempo estipulado de abandono e intervenção das equipes de resgate, quando não existirem outras exigências por parte do usuário ou das instituições competentes para prolongar este tempo de funcionamento. O tempo de funcionamento do sistema deve ser garantido pela proteção da ﬁ ação de interligação e o local da instalação das baterias, levando em conta as variações das temperaturas normais e as temperaturas possíveis no local em caso de incêndio. Os valores devem ser apresentados pelo projetista, veriﬁ cados pelo instalador e conﬁ rmados pela inspeção de aceitação. Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\n© ABNT - Todos os direitos reservados 24ABNT NBR 10898:2013 b) tabela da queda de tensão com a corrente nominal para cada distribuição da ﬁ ação (queda mínima da tensão entre o borne da fonte e o primeiro dispositivo, e a queda máxima até o último dispositivo de iluminação); c) gráﬁ cos de distribuição de luz, mostrando a perda de tensão medida com a tensão da fonte, garantindo a iluminação prevista pela exigência do usuário, do arquiteto, dos organismos públicos competentes e das normas vigentes. Deve ser garantido que a máxima tensão da(s) bateria(s) ou na falta das baterias não daniﬁ que a(s) lâmpada(s) ou componente(s) eletrônico(s) da fonte. 11.2 Para aceitação do sistema de iluminação devem ser garantidos: a) bateria com tensão de saída variável, elementos primários e baterias recarregáveis. Deve ser mostrado que a mínima tensão possível antes do tempo de funcionamento exigido pelo usuário, ou pela norma vigente, ainda garante a intensidade luminosa requerida no último dispositivo de iluminação ligado na ﬁ ação; b) que em corredores sem obstáculos destinados, exclusivamente, como saída de emergência, que não são aceitáveis materiais inﬂ amáveis. Em áreas de trabalho e armazenamento, a possibilidade de materiais inﬂ amáveis é praticamente inevitável. Para eliminar curtos-circuitos em geral e choques elétricos para as equipes de combate e salvamento, o projeto, bem como as plantas para execução da obra, devem prever uma alimentação de baixa tensão (menor que Vcc) para todas as áreas com material combustível. Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação, pode ser utilizado interruptor diferencial de mA, com disjuntor termomagnético de no máximo A; c) que as tensões utilizadas na alimentação das luminárias, estejam de acordo com o projeto, e devem ser comprovadas pela medição da tensão em áreas escolhidas aleatoriamente; d) que a intensidade da iluminação necessária para impedir acidentes, os valores de iluminação, sem fumaça e agregado a um fator de correção, devido à perda da intensidade da luz no piso e na visibilidade de indicadores, em caso da penetração de fumaça. O fator deve ser deﬁ nido com base nos índices de fumaça dos materiais contidos nas áreas e da coloração e reﬂ etividade das paredes e do piso para diferentes materiais. A luminária deve estar na altura máxima do escape natural da fumaça. A visibilidade de objetos depende: — da idade da pessoa, da variação e da velocidade da alteração da intensidade da iluminação no deslocamento nas rotas de fuga (20:1); — do treinamento prático das pessoas nas áreas a serem evacuadas e da assistência às pessoas com problemas; e) que o funcionamento da iluminação de emergência, deve ser mostrado pelo instalador que, no caso de um curto-circuito em uma lâmpada, especialmente dentro de uma área com possibilidade de incêndio, não pode ser afetado o funcionamento das outras luminárias. No teste prático prevê-se fazer curtos-circuitos aleatoriamente nos ﬁ os de interligação ramal de Vcc ou Vca, e o controle de que somente o dispositivo diretamente implicado deixa de funcionar. Os outros devem permanecer iluminando a área; NOTA É recomendado que o “curto-circuito” seja feito por uma impedância máxima que garanta o desarme da alimentação daquele ponto. Esta medida visa manter os outros dispositivos de proteção em suas condições normais.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---'] | 0.95652 | 0
Quais são as especificações para a manutenção e teste regular dos sistemas de iluminação de emergência conforme a NBR 10898? | A NBR 10898 especifica os seguintes procedimentos de manutenção e teste para sistemas de iluminação de emergência: **Periodicidade ¦ Tipo de Sistema ¦ Procedimentos** ---¦---¦---¦ **Mensal** ¦ **Todos os sistemas** ¦ Verificar a passagem do estado de vigília para iluminação de emergência, garantindo o acendimento de todas as luminárias. ¦ **Mensal** ¦ **Sistemas com baterias centralizadas** ¦ Desligar a alimentação principal e verificar o funcionamento do sistema. ¦ **Semestral** ¦ **Blocos autônomos e sistemas com baterias centralizadas** ¦ Testar a carga das baterias acionando o sistema por pelo menos metade do tempo de autonomia especificado ou 1 hora (o que for maior). Registrar as medidas tomadas para minimizar riscos durante a recarga. ¦ **Semestral** ¦ **Sistemas com baterias centralizadas** ¦ Verificar o nível de eletrólito das baterias (se aplicável) e a tensão individual de cada célula. Consultar as especificações do fabricante para avaliar a necessidade de substituição. ¦ **Anual** ¦ **Sistemas com baterias centralizadas** ¦ Verificar a capacidade de armazenamento das baterias descarregando-as totalmente e medindo a tensão e o tempo de funcionamento. Registrar as medidas tomadas para minimizar riscos durante a recarga. ¦ **Quinzenal** ¦ **Instalações com grupo motogerador** ¦ Acionar o motogerador e verificar o funcionamento das luzes. Inspecionar visualmente os níveis de combustível e óleo lubrificante e verificar se há vazamentos. ¦ **Semestral** ¦ **Instalações com grupo motogerador** ¦ Ligar o motogerador por pelo menos 1 hora com carga total, verificando o sistema de lubrificação, a pressão do óleo e outros pontos relevantes. ¦ **Observações:** * É fundamental seguir as recomendações do fabricante para cada sistema específico, além das diretrizes da NBR 10898. * Todos os testes e manutenções devem ser registrados em um caderno de controle de segurança. * Qualquer defeito identificado deve ser reparado em até 24 horas. * A manutenção deve ser realizada por profissionais qualificados, utilizando peças e materiais que atendam às especificações do sistema. | ['© ABNT - Todos os direitos reservados 23ABNT NBR 10898:2013 9.6.3 O manual de manutenção deve conter: a) descrição completa do funcionamento do sistema e seus componentes, que deve permitir a localização de qualquer defeito; b) todos os valores teóricos para baterias e tensões da(s) fonte(s) de luz, no começo e no ﬁ nal de cada circuito; c) as medições elétricas efetuadas para a aceitação do sistema, queda de tensão e corrente por circuito; d) deﬁ nições de seus componentes e as proteções no local da instalação; e) deﬁ nições das proteções contra curto-circuito para todos os circuitos de iluminação de emergência. Medições e aferições 10.1 As medições de níveis de iluminância, em recinto com pontos de iluminação de emergência, devem ser feitas na ausência de outras fontes de iluminação.10.2 Estas medições devem ser executadas com o ambiente ocupado pelo mobiliário normal, máquinas e utensílios.10.3 A área de captação do aparelho de medição deve ser livre da própria sombra do observador. 10.4 Os valores luminotécnicos da iluminação de emergência devem ser periodicamente veriﬁ cados e anotados, pelo menos a cada dois anos, se não houver alteração do ambiente.10.5 As exigências para os aparelhos de medição são as seguintes: a) a resposta da célula deve atender à curva V (observar o padrão C.I.E.); b) deve dispor de dispositivo corretor de cosseno, sem o qual o nível de iluminância medido é menor; c) deve possuir escala compatível com o valor a ser medido, e sua classe de precisão mínima deve ter uma tolerância de 2,5 % do valor de fundo de escala (com escala de até lux). 10.6 As medições dos níveis de iluminância dos pontos de luz do sistema devem ser feitas no nível do piso, conforme o Anexo A. 10.7 Os valores dos níveis de iluminância devem levar em consideração a diminuição da intensida- de da luz em função da descarga da bateria, assegurando sempre os níveis mínimos exigidos nesta Norma, no ﬁ nal do tempo garantido. 10.8 Em caso de dúvidas, veriﬁ car o nível de iluminação pelo dispositivo descrito na Figura A.5. Aceitação do sistema 11.1 Para aceitação do sistema de iluminação devem ser apresentados: a) as plantas de distribuição de luminárias e dos sinalizadores, quando estes estão incorporados ao sistema;Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\n© ABNT - Todos os direitos reservados 22ABNT NBR 10898:2013 — perda no sistema de alimentação (combustível/ar) e escapamento; — regulador de voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do gerador; — sistema de resfriamento mantendo a temperatura constante; — sistema de comutação elétrica funcionando e desgastes dos contatos de comutação sem falhas; — gerador sem pó nas bobinas e na comutação ou indicação de aquecimento pontual; — controle de supervisão da velocidade do motor e do gerador com o campo devidamente energizado; — drenagem da água acumulada nos tanques de armazenamento de combustível; — veriﬁ car a bacia de contenção abaixo do motor e se necessário efetuar drenagem e limpeza das pedras; — veriﬁ car vibrações produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da ediﬁ cação, coletando-os por dutos adequados para fora da ediﬁ cação. 9.5 Manutenção de equipamentos portáteis 9.5.1 Os equipamentos portáteis devem ser mantidos em condições de funcionamento, sem marcas de oxidação nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas encarre- gadas de usá-los. 9.5.2 As veriﬁ cações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo usuário da unidade autônoma ou responsável legal pela ediﬁ cação nas áreas comuns, mensalmente.9.5.3 Deve ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como lâmpadas, fusíveis, etc., em quantidade igual a % do número de peças, de cada modelo utilizado, com um mínimo de duas unidades por modelo. 9.5.4 As lâmpadas ou outros dispositivos com ﬁ lamento (incandescentes) devem ser substituídos por novos, na metade da vida útil garantida pelo fabricante em horas de funcionamento ou na metade do tempo em que o fabricante garantir o funcionamento irrestrito para o material estocado e sem uso. 9.6 Condições gerais de manutenção 9.6.1 Quando forem executadas alterações em áreas iluminadas da construção, a iluminação de emergência deve ser adaptada às novas exigências no tempo máximo de dois meses após a conclusão das alterações. Em caso de não serem executadas as alterações após duas veriﬁ cações mensais, o livro de controle do sistema deve conter as justiﬁ cativas da falta de adaptação, assinadas pelo responsável da manutenção e pelo responsável pela segurança da ediﬁ cação. 9.6.2 A manutenção preventiva e corretiva deve garantir o funcionamento do sistema até a próxima manutenção preventiva, prevista com um fator de segurança de pelo menos dois meses para cobrir atrasos na execução dos serviços.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 20ABNT NBR 10898:2013 8.2.4 Quando forem usados projetores ou faróis, deve-se direcionar o feixe luminoso do aparelho, de forma a não causar ofuscamento devido à alta concentração de luminosidade em uma área muito reduzida. 8.2.5 A ﬁ ação deve ser executada com ﬁ os rígidos, com isolação de pelo menos Vca de °C, em áreas sem possibilidade de incêndio, e mais de °C em áreas com possibilidade de incêndio, dependendo do risco e da possibilidade de proteção externa contra calor. 8.2.6 Não são permitidos remendos de ﬁ os dentro de tubulações, como também não é permitida a interligação de dois ou vários ﬁ os sem terminais apropriados para os diâmetros e as correntes dos ﬁ os utilizados para ligamento em bornes. 8.2.7 A polaridade dos ﬁ os deve ser identiﬁ cada pela cor utilizada na isolação. Em caso de vários circuitos em uma tubulação, os ﬁ os devem ser trançados em pares e com cores diferenciadas para facilitar a identiﬁ cação na montagem, como também na manutenção do sistema. O código das cores deve estar de acordo com 4.4.10. 8.2.8 Luminárias tipo faróis podem ser utilizadas somente em caso especíﬁ cos, sem a possibilidade de se utilizar outro tipo de luminária, porém nunca podem ser utilizadas em escadas ou áreas em des- nível, onde sombra ou ofuscamento podem ocasionar acidentes. 8.2.9 Lâmpadas de alto rendimento e ofuscantes devem ter anteparos translúcidos ou leitosos. Em caso de uso de faróis como anteparo transparente da luz, deve ser incorporado um difusor que impeça a focalização da fonte de luz. Manutenção da iluminação de emergência 9.1 Generalidades 9.1.1 A instalação e o correto funcionamento do sistema devem atender às especiﬁ cações do manu- al de instalação e manutenção fornecido pelo fabricante. Qualquer alteração no sistema de iluminação de emergência deve ser realizada por proﬁ ssional habilitado e com materiais que atendam às especi-ﬁ cações de todo o sistema. 9.1.2 Cada projeto de sistema de iluminação de emergência deve estar acompanhado de memorial descritivo, como também cada equipamento deve ter seu manual de instruções e procedimentos que estabeleçam os pontos básicos de uso, ensaios e assistência técnica. 9.1.3 Em lugar visível, no aparelho instalado, deve existir um resumo dos principais itens de manu- tenção que podem ser executados pelo próprio usuário, como a veriﬁ cação das baterias, dos fusíveis ou disjuntores, nível de eletrólito e garantia das baterias a partir da data de fabricação. 9.1.4 Os defeitos constatados no sistema devem ser anotados no caderno de controle de segurança da ediﬁ cação e consertados dentro de um período de h de sua anotação.9.1.5 Em quaisquer das situações descritas na seção 9, o controle de manutenção existente deve indicar a periodicidade das veriﬁ cações e prever os reparos ou trocas dos equipamentos falhos. A existência desse contrato de manutenção deve ser anotada no caderno de controle de segurança. 9.2 Blocos autônomos 9.2.1 Controle mensal Veriﬁ car a passagem do estado de vigília para a iluminação e funcionamento de todas as luminárias.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' 'A documentação fornecida descreve os procedimentos de instalação e manutenção de sistemas de iluminação de emergência, com foco em testes e inspeções regulares para garantir seu funcionamento em caso de falha de energia. \n\n**Resumo detalhado:**\n\n**Normas:** A documentação refere-se à norma brasileira ABNT NBR 10898:2013, que define os requisitos para sistemas de iluminação de emergência.\n\n**Manutenção:** A seção 9 da norma detalha os procedimentos de manutenção, incluindo:\n\n* **Blocos autônomos (9.2):**\n * **Controle mensal:** Verificar a ativação das luzes e o funcionamento do telecomando (se houver).\n * **Controle semestral:** Testar a carga das baterias acionando o sistema por um tempo mínimo (metade do tempo garantido ou 1 hora, o que for maior). Registrar por escrito as medidas para minimizar riscos durante a recarga.\n\n* **Sistemas com baterias centralizadas (9.3):**\n * **Controle mensal:** Desligar a alimentação principal e verificar o funcionamento do sistema.\n * **Controle semestral:** Testar a carga das baterias como descrito acima, verificar o nível de eletrólito (se aplicável) e a tensão individual de cada célula. Consultar as especificações do fabricante se houver variações e substituir as baterias defeituosas.\n * **Controle anual:** Verificar a capacidade de armazenamento das baterias descarregando-as totalmente e medindo a tensão e o tempo de funcionamento. Registrar por escrito as medidas para minimizar riscos durante a recarga.\n\n* **Instalações com grupo motogerador (9.4):**\n * **Controle quinzenal:** Acionar o motogerador, verificar o funcionamento das luzes, inspecionar visualmente os níveis de combustível e óleo lubrificante e verificar se há vazamentos.\n * **Controle semestral:** Ligar o motogerador por pelo menos 1 hora com carga total, verificando o sistema de lubrificação, a pressão do óleo e outros pontos relevantes.\n\n**Documentação e registros:**\n\n* Um resumo dos principais itens de manutenção deve estar visível no aparelho.\n* Defeitos devem ser registrados e reparados em até 24 horas.\n* Um contrato de manutenção deve ser mantido e registrado.\n\n**Outros requisitos:**\n\n* Os sistemas de iluminação de emergência devem ser instalados e mantidos por profissionais qualificados, seguindo as especificações do fabricante.\n* As luminárias devem ser fixadas de forma segura e resistir a quedas, vibrações e jatos de água.\n* A fiação deve ser adequada à tensão e corrente, com cores padronizadas para facilitar a identificação.\n* As baterias devem ser do tipo adequado, com ventilação apropriada e mantidas em temperatura controlada.\n* Os grupos motogeradores devem atender a requisitos específicos de instalação, incluindo ventilação, suprimento de combustível e isolamento acústico.\n\n**Observações:** \n\n* A documentação contém algumas lacunas, representadas por espaços em branco.\n* É crucial consultar a versão completa da norma ABNT NBR 10898:2013 para obter informações completas e precisas sobre os requisitos de instalação e manutenção de sistemas de iluminação de emergência. \n'] | 0.78571 | 0.91949
Quais são os critérios para a localização e instalação de luminárias de emergência segundo a NBR 10898? | A norma NBR 10898 fornece diversos critérios para a localização e instalação de luminárias de emergência, abrangendo desde a localização da fonte de energia até a resistência e o posicionamento das próprias luminárias. Abaixo estão os principais pontos, divididos por tópicos para melhor compreensão: **Localização da Fonte de Energia:** * **Ambiente Exclusivo e Protegido:** A fonte de energia centralizada precisa estar em um ambiente exclusivo dentro da edificação, inacessível ao público, e protegido contra incêndio, aquecimento, explosões e propagação de fumaça (seção 4.2). * **Resistência ao Fogo:** As paredes do ambiente devem ter resistência ao fogo por um tempo determinado (seção 4.2). * **Ventilação Adequada:** O local precisa ter ventilação para o exterior, adequada para o tipo de fonte de energia, e, se necessário, um dispositivo para saída mecânica do ar, garantindo que gases provenientes de geradores não passem por locais públicos (seção 4.2). * **Acesso Fácil e Seguro:** O local deve ter fácil acesso para inspeção e manutenção, com espaço para movimentação de pessoal especializado, sem oferecer riscos de acidentes (seção 4.2). * **Proximidade com Painéis de Controle:** Os painéis de controle devem estar próximos à sala dos geradores para facilitar a comunicação e serem acessíveis externamente (seção 4.2). **Instalação das Luminárias:** * **Tipos de Luminárias:** A norma define os tipos de luminárias permitidas, incluindo blocos autônomos, luminárias alimentadas por fonte centralizada, com lâmpadas incandescentes, fluorescentes, LED, projetores, sinalização de saída com lâmpadas flash, entre outras (seção 4.3). * **Resistência à Temperatura:** As luminárias devem ser resistentes a altas temperaturas, funcionando por um tempo mínimo em ensaios específicos (seção 4.3.1). * **Ausência de Ofuscamento:** As luminárias não podem causar ofuscamento. Se necessário, usar anteparos translúcidos. A norma define a intensidade máxima da luz de acordo com a altura da luminária (seção 4.3.2). * **Proteção Contra Fumaça:** Luminárias fechadas com anteparos devem ser projetadas para impedir a entrada de fumaça (seção 4.3.3). * **Material:** O material da luminária não pode propagar chamas e, em caso de combustão, a emissão de gases tóxicos é limitada. As partes metálicas devem ter proteção contra corrosão (seção 4.3.4). * **Proteção Contra Impacto de Água:** A norma define os índices de proteção (IP) para resistência à água em caso de combate a incêndio (seção 4.3.5). * **Altura e Distribuição:** A altura da instalação das luminárias, a distância máxima entre elas e a área de abrangência são definidas na norma, levando em consideração a possibilidade de fumaça no ambiente (seção 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19 e 8.1.20). * **Quantidade e Circuitos:** Recomenda-se a instalação de pelo menos duas luminárias por ambiente, alimentadas por dois circuitos independentes, projetados para oferecerem rotas seguras em caso de falha (seção 8.1.21). **Considerações Adicionais:** * A norma também aborda a instalação de sistemas de iluminação de emergência em áreas com potencial de penetração ou geração de fumaça, recomendando a instalação de sistemas redundantes (seção 8.1.19). * A utilização de lâmpadas com filamento exige a instalação de duas unidades por ponto de luz para garantir a iluminação em caso de queima de uma das lâmpadas (seção 8.1.22). É fundamental consultar a NBR 10898 para obter informações completas e detalhadas sobre os critérios para a localização e instalação de luminárias de emergência. | ['© ABNT - Todos os direitos reservados 10ABNT NBR 10898:2013 4.3.5 Invólucro da luminária O invólucro deve assegurar no mínimo os seguintes índices de proteção, de acordo com a ABNT NBR IEC 60529, de forma a resistir ao impacto indireto de água no caso de combate ao incêndio, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária do local da montagem: a) IP20, quando instalado em áreas onde não seja previsto combate a incêndio com água; b) IP23 ou IP43, quando instalado em áreas onde seja previsto combate a incêndio com água, ou em instalações na intempérie. 4.4 Circuito de alimentação Em caso de falta de energia por incêndio e no uso de grupo motogerador automático com circuitos especiais para iluminação de emergência, todas as áreas protegidas para escoamento das pessoas, e livres de materiais combustíveis, com separação por porta corta-fogo, podem manter a alimentação em 110/220 Vca de um motogerador automático. Deve ser observado que essas áreas e a instalação dos cabos de alimentação não podem ser penetradas por vapores produzidos pelo combate ao fogo para evitar condensação e consequentemente curto-circuito entre os dois polos na ﬁ ação de 110/220 Vca. Qualquer passagem dos cabos por áreas de risco proíbe o uso de tensão 110/220 Vca da rede normal ou do gerador. Em caso de incêndio em qualquer área fora da proteção para saída de emergência e com material combustível, a tensão da alimentação da iluminação de emergência deve ser no máximo Vcc. Em caso de incêndio, em qualquer área desprotegida usada como saída de emergência e com material combustível, a tensão da alimentação da iluminação de emergência deve ser no máximo Vcc. NOTA Em instalações anteriores a novembro de 1999, que não dispõem de um circuito de baixa tensão, uma proteção aceitável pode ser atingida em tensão alternada de 110/220 Vca - Hz, por meio de disjuntores diferenciais para proteção humana de mA a mA e não só de proteção com mA, ou corrente maior. Por exemplo, prédios históricos, prédios tombados etc. 4.4.1 Os circuitos de alimentação para iluminação de emergência em locais de reuniões devem ser supervisionados por um sistema de controle contra curto-circuito, interrupção e fuga a terra por meios eletrônicos e protegidos por fusíveis adequados. Em circuitos de alta tensão maior que V, a segu-rança deve ser obtida por meio de disjuntores diferenciais, contadores e fusíveis supervisionados. A proteção dos condutores de alimentação em baixa tensão deve ser feita com dois fusíveis nas imediações da central, sendo um fusível na via positiva e outro na via negativa (Vcc) em conjunto com varistores de proteção, em caso de Vca, utilizado como proteções entre as fases e o neutro. A corrente nos circuitos não pode exceder % da corrente nominal da proteção (fusíveis).Os condutores de alimentação devem ter as mesmas bitolas, não podendo ser somados dois condutores em uma das polaridades. 4.4.2 Os condutores para a alimentação dos pontos de luz devem ser dimensionados para não ultra- passar uma queda de tensão de % no ponto mais desfavorável, tanto para lâmpadas incandescen- tes, ﬂ uorescentes ou similares.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\n© ABNT - Todos os direitos reservados 9ABNT NBR 10898:2013 4.3.1 Resistência da luminária à tempertura Os aparelhos devem ser construídos de forma que, no ensaio de temperatura a °C, a luminária funcione no mínimo por h e eles sejam aprovados por organismos nacionais competentes. 4.3.2 Ausência de ofuscamentoOs pontos de luz não devem ser instalados de modo a causar ofuscamento aos olhos, seja diretamente ou por iluminação reﬂ etida. Quando o ponto de luz for ofuscante, deve ser utilizado um anteparo translúcido de forma a evitar o ofuscamento nas pessoas durante seu deslocamento. A variação da intensidade de iluminação não pode ser superior ao valor de iluminação de 20:1 (ver Figura A.3). Em função da diminuição de visivilidade por ofuscamento, devem ser observados os valores de intensidade luminosa da Tabela 1. Tabela – Intensidade máxima para evitar ofuscamento Altura do ponto de luz em relação ao nível do piso mIntensidade máxima do ponto de luz cdIluminância ao nível do piso cd/m2 2,0 25 2,5 64 3,0 100 3,5 600 4,0 500 4,5 500 5,0 000 NOTA As unidades integram o Sistema Internacional de Unidades - SI, conforme a ABNT NBR 5456. 4.3.3 Proteção contra fumaça Quando utilizado anteparo em luminárias fechadas, os equipamentos não podem ser projetados de modo que seja permitida a entrada de fumaça, para não prejudicar seu rendimento luminoso atual e futuro. 4.3.4 MaterialO material utilizado para a fabricação da luminária não pode porpagar chamas, e em caso de sua combustão, os gases tóxicos não ultrapassem % da fumaça produzida pela carga combustível existente no ambiente. Todas as partes metálicas, em particular os condutores e contatos elétricos, devem ser protegidos contra corrosão.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 8ABNT NBR 10898:2013 4.2 Localização da fonte de energia Para deﬁ nição do local de instalação da fonte de energia centralizada para alimentação do sistema de iluminação de emergência, bem como de seus comandos, devem ser consideradas as seguintes condições: a) ambiente exclusivo dentro da ediﬁ cação, que não esteja localizado em local acessível ao público em geral e protegido contra incêndio ou aquecimento; b) ambiente protegido por paredes que apresentem resistência ao fogo por h; c) local com ventilação para o exterior da ediﬁ cação, de forma adequada, para cada tipo de fonte de energia, e quando necessário, dotado de dispositivo para saída mecânica do ar. Os gases H e de combustão dos motores dos geradores não podem passar por locais ou compartimentos acessíveis ao público; d) local que não ofereça riscos de explosão, fogo ou propagação de fumaça, acidentes em funcionamento, obstrução à saída da ediﬁ cação ou diﬁ culte a organização de socorro, possua fácil acesso e espaço para movimentação ao pessoal especializado para inspeção e manutenção; e) os painéis de controle devem estar compartilhados da sala do(s) gerador(es), de modo a facilitar a comunicação entre pessoas com o equipamento em funcionamento e acessíveis pela parte externa do edifício. 4.3 Luminárias Esta Norma deﬁ ne os tipos de luminárias aplicáveis ao sistema de iluminação de emergência: a) blocos autônomos de iluminação com fonte de energia própria; b) luminárias alimentadas por fonte centralizada; c) luminárias com lâmpadas incandescentes, ﬂ uorescentes ou outra forma de gerar uma iluminação adequada, desde que a iluminação seja conseguida de imediato, sempre assegurando a radiação da luz na intensidade nominal e no espectro da onda aceitável, durante sua vida útil projetada; d) projetores ou faróis com proteção ou direcionamento na instalação que não causem ofuscamento; e) sinalização de saída com lâmpadas ﬂ ash, com invólucro contendo anteparo leitoso ou translúcido para aumento de superfície radiante; f) luminárias com lâmpadas ﬂ uorescentes; g) luminárias com LED e outros geradores de luz pontual, que devem ser protegidos por lentes ou anteparos para o aumento da superfície radiante, eliminando o ofuscamento de olhos ou danos à retina do olho pela intensidade da luz direta; h) os projetores com faróis não podem ser posicionados nas saídas de emergência de forma a impedir, por ofuscamento ou iluminação desfavorável, o deslocamento das pessoas e/ou a inspeção da área pelas equipes de salvamento; i) existem dois tipos de luminárias, um para indicação de vias de abandono, chamado balizamento e outro de iluminação do ambiente, chamado aclaramento. As luminárias que compõem o sistema de iluminação de emergência devem atender aos requisitos de 4.3.1 a 4.3.5.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 18ABNT NBR 10898:2013 8.1.17 Um ponto de luz de ambiente não pode iluminar uma área superior àquela determinada por sua altura em relação ao piso, como ilustrado na Figura A.2. 8.1.18 A distância máxima entre dois pontos de iluminação de ambiente deve ser equivalente a quatro vezes a altura da instalação destes em relação ao nível do piso, conforme demonstrado na Figura A.1.8.1.19 Nas áreas onde exista a possibilidade de penetração ou geração de fumaça, podem ser insta- lados dois sistemas superpostos, um para o caso da falta de energia da rede elétrica da concessioná- ria e outro para o caso de incêndio. Os pontos de iluminação de emergência para o caso de incêndio devem ser instalados abaixo da posição superior da saída/exaustão da fumaça (por exemplo, abertu-ras elevadas, altura das portas etc.). 8.1.20 Em áreas onde não exista a possibilidade de penetração ou geração de fumaça, a altura da instalação das luminárias é livre, como também a sua construção, mas devendo atender às exi- gências mínimas de intensidade e nível de iluminamento previstas no piso para cada caso especíﬁ co. 8.1.21 É recomendado, por motivos de segurança, que a iluminação de ambiente seja instalada usando-se em cada ambiente pelo menos duas luminárias e dois circuitos de alimentação, e que estes sejam projetados seguindo os trajetos mais seguros e diferentes possíveis. 8.1.22 Quando utilizando lâmpadas com ﬁ lamento, recomenda-se que sejam instaladas pelo menos duas unidades por ponto de luz: a) se não houver dispositivo que garanta a vida útil especiﬁ cada da lâmpada com ﬁ lamento, em face da sobre-excitação, quando a bateria estiver com sobretensão ou em plena carga, os pontos de iluminação previstos não garantem o nível de iluminamento total quando uma lâmpada estiver queimada; b) pode-se utilizar somente uma única fonte de luz no caso em que se gerar luz sem necessidade de usar ﬁ lamento ou garantindo uma vida útil do projeto especiﬁ cada de 000 h, ou ainda quando o sistema diminuir gradualmente seu rendimento ao longo de semanas ou meses. NOTA As duas fontes de luz citadas na alínea a) não necessitam estar no mesmo invólucro, especialmente quando forem alimentadas por dois circuitos individuais. 8.1.23 A interligação dos pontos de iluminação de emergência deve ser feita através dos circuitos de alimentação descritos em 4.5. 8.1.24 Quanto à fonte de energia ser de baterias, estas podem estar centralizadas em uma única fonte, ou estar setorizadas em pequenas fontes centrais com baterias individuais nas diferentes áreas do prédio. 8.1.25 Quando utilizada uma única bateria, é aconselhável utilizar equipamentos com tensões entre Vca e Vca, para a recarga.Na escolha de Vcc e baterias como fonte de energia, a distribuição da ﬁ ação deve ser equilibrada em função das distâncias e da quantidade das luminárias alimentadas, para não exceder as quedas máximas de tensão. 8.1.26 Em locais com tensão de Vca, é aconselhável adaptar um transformador na entrada do sistema, para dividir a tensão em × Vca com disjuntor diferencial, em referência à terra. Não é permitida, na iluminação de emergência, a utilização de Vcc ou Vcc com a montagem de baterias em série ou de outras fontes de tensão maior que V, devido ao risco de choques elétri-cos fatais.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---'] | 0.94872 | 0.96165
Como a NBR 10898 aborda a questão da sinalização luminosa em casos de emergência? | A NBR 10898 detalha os requisitos para a sinalização luminosa em situações de emergência, com foco na segurança e eficácia durante a evacuação de edificações. A norma aborda os seguintes pontos: **Cores e contraste:** * **Sinais:** O fundo deve ser branco, com símbolos e textos em verde (saída) ou vermelho (alarme de incêndio). As tonalidades devem seguir a ABNT NBR 7195, exceto para pinturas de alta reflexão ou luminescentes. * **Contraste:** A sinalização deve ser legível à distância, mesmo com iluminação de emergência e possível presença de fumaça. **Iluminação:** * **Intensidade:** A iluminação deve ser adequada para evitar acidentes e garantir a evacuação, considerando a presença de fumaça. * **Variação:** A variação máxima de intensidade permitida é de 20:1, respeitando os limites da visão humana. * **Tipos de sistemas:** A norma contempla o uso de blocos autônomos, sistemas centralizados com baterias ou geradores, e equipamentos portáteis. **Posicionamento:** * **Rotas de fuga:** A sinalização deve indicar claramente as rotas de saída, incluindo corredores, escadas e saídas de emergência. * **Obstáculos:** As luminárias devem ser instaladas em locais estratégicos, evitando a criação de sombras que escondam obstáculos. * **Visibilidade:** A altura da instalação deve considerar a possível formação de fumaça, garantindo a visibilidade da sinalização. **Manutenção:** * **Durabilidade:** Os materiais da sinalização devem ser resistentes a danos. * **Fixação:** A fixação deve suportar jatos de água indiretos sem se soltar. **Outras considerações:** * **Central de comando:** Em locais com grande fluxo de pessoas, a norma recomenda um sistema de iluminação controlável à distância para gerenciar as rotas de fuga. * **Sinalização adicional:** É recomendado o uso de faixas refletivas no piso e faixas antiderrapantes em escadas e rampas. Em resumo, a NBR 10898 define diretrizes para garantir que a sinalização luminosa em situações de emergência seja clara, visível e eficaz, contribuindo para a segurança dos ocupantes da edificação. | ['© ABNT - Todos os direitos reservados 14ABNT NBR 10898:2013 5.1.2.3.4 No caso de símbolos e textos não apostos à luminária, o fundo deve ser na cor branca e os símbolos e textos na cor verde ou na cor vermelha. 5.1.2.3.5 As tonalidades da cor verde ou vermelha devem seguir o apresentado na ABNT NBR 7195, exceto quando utilizadas pinturas de alta reﬂ exão ou pinturas luminescentes que não corresponda às tonalidades da ABNT NBR 7195. 5.1.2.3.6 O contraste das indicações nas sinalizações das saídas deve ser adequado, legível na distância prevista do ponto instalado, apenas com a iluminação de emergência acesa, inclusive sendo prevista fumaça nas áreas (ver Figura A.4). Em caso de dúvida, são obrigatórios os ensaios correspondentes. 5.1.2.3.7 O material empregado para a sinalização e a sua ﬁ xação deve ser tal que não possa ser facilmente daniﬁ cado.A ﬁ xação dos elementos para sinalização, como a interligação elétrica, deve ser prevista de modo que suporte um jato de água indireto sem desprendimento parcial ou total da ﬁ xação ou soltura das peças. 5.1.2.4 Os aparelhos autoluminescentes não podem emitir qualquer radiação ionizante. Em locais com várias saídas e grande ﬂ uxo de pessoas, deve ser prevista uma iluminação de sinalização controlável à distância, a partir de uma central de comando, situada em local estratégico, para permitir a alteração das rotas de fuga, a ﬁ m de evitar congestionamento. 5.1.2.5 A alteração da sinalização de abandono nas saídas de emergência deve ser controlada perto da área de acesso dos bombeiros, em conjunto com outros controles essenciais do prédio perten- centes à segurança contra incêndio, como, por exemplo, controle do sistema de alarme de abandono, ventilação, pressurização das escadas, fechamento das portas corta-fogo etc. 5.1.2.6 É recomendado o uso de faixas reﬂ exivas ou “olho de gato” no nível do piso ou rodapé dos corredores e escadas, assim como o uso de faixas antiderrapantes em cores chamativas em escadas e rampas. 5.2 Iluminação de aclaramento para continuidade de atividade Nos locais onde, pela natureza do trabalho, não possa haver interrupção da iluminação, deve-se garantir que o nível de iluminamento do sistema não seja inferior a % do nível da iluminação normal (por exemplo, em salas de cirurgia, salas de primeiros-socorros, laboratórios químicos, controle de tráfego em ferrovias e aerovias etc., conforme a ABNT NBR 5413). 5.2.1 Recomenda-se que sejam utilizados sistemas do tipo no-break com tempo de funciona- mento adequado ao risco, por exemplo, em salas de cirurgia, centro de tráfego, metrô, trens, salas de primeiros socorros e outros. Devem ser utilizadas luminárias adequadas para a visualização das cores. Instalações especiais 6.1 Locais onde haja perigo de explosão 6.1.1 Nesses locais as luminárias ou blocos autônomos devem estar aprovados de acordo com exigências das respectivas normas.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 4ABNT NBR 10898:2013 A variação da intensidade de iluminação não pode ser superior ao valor de 20:1, de modo a respeitar as limitações da visão humana, considerando as condições ﬁ siológicas da visão diurna e noturna, com referência ao tempo de adaptação dos olhos. O sistema de iluminação de emergência deve: a) permitir o controle visual das áreas abandonadas para que seja possível localizar pessoas impedidas de locomoverem-se; b) proteger a segurança patrimonial e facilitar a localização de pessoas indesejadas pelo pessoal da intervenção; c) sinalizar, de forma inequívoca, as rotas de fuga utilizáveis, no momento do abandono de cada local; d) sinalizar o topo do prédio para a aviação civil e militar.Em casos especiais, a iluminação de emergência deve garantir, sem interrupção, os serviços de primeiros-socorros, de controle aéreo, marítimo, ferroviário e serviços essenciais instalados no edifício com falta de iluminação. No caso do abandono total do edifício, o tempo da iluminação deve incluir o tempo previsto para a evacuação e o tempo necessário para que o pessoal da intervenção localize pessoas perdidas ou sem possibilidade de abandonar o local por meios próprios. Esses valores devem estar contidosna documentação de segurança do edifício, aprovada pelo usuário e pelo poder público. 4.1 Tipos de sistemas de iluminação Para os efeitos desta Norma, são contemplados os seguintes tipos de sistemas: a) conjunto de blocos autônomos; b) sistema centralizado com baterias recarregáveis, com carregadores adequados para o tipo de bateria utilizado no projeto e ao tempo necessário para a recarga; c) sistema centralizado com grupo motogerador com arranque automático; d) equipamentos de iluminação portáteis, compatíveis com o tempo de funcionamento exigido.4.1.1 Conjunto de blocos autônomosEquipamentos de iluminação de emergência constituídos em um único invólucro, contendo lâmpadas incandescentes, ﬂ uorescentes, semicondutores ou fonte de luz instantânea com desempenho lumínico adequado que atenda aos seguintes requisitos: a) fonte de energia elétrica, com carregador e controles de supervisão da carga da bateria e da fonte luminosa; b) sensor que ativa as luminárias na falta de tensão alternada da rede ou da falta de iluminação no ambiente; c) as especiﬁ cações desta Norma, incluindo as normas especíﬁ cas para esse tipo de equipamento.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\n© ABNT - Todos os direitos reservados 3ABNT NBR 10898:2013 3.13 iluminação de emergênciailuminação que deve clarear as áreas com, pessoas presentes, passagens horizontais e verticais para saídas de emergência, áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais na ediﬁ cação, na falta ou falha no fornecimento de energia elétrica 3.14 iluminação permanentena iluminação normal, as lâmpadas de iluminação de emergência são incorporadas às luminárias e normalmente são alimentadas pela rede elétrica da concessionária. Em caso da falta da energia elétrica, estas lâmpadas são comutadas automaticamente para uma fonte de alimentação de até Vcc 3.15 iluminação não permanentelâmpadas de iluminação de emergência que não são alimentadas pela rede elétrica da concessionária. Em caso de falta da fonte de iluminação normal, são alimentadas pela fonte de alimentação de emergência até Vcc 3.16 pontos de luzlocal de instalação da iluminação com invólucro adequado ou outro tipo com invólucro especíﬁ co com função de clarear ou sinalizar no ambiente 3.17 rede de alimentaçãoconjunto de condutores elétricos, dutos e demais equipamentos utilizados na transmissão de energia do sistema para as luminárias. Deve conter proteções contra curto-circuito e térmica para o caso de incêndio 3.18 redes elétricas da concessionáriaredes que fornecem energia elétrica pela concessionária aos usuários. Entenda-se como rede elétrica da concessionária o ponto de conexão do sistema elétrico na empresa distribuidora de eletricidade até a instalação elétrica do usuário ﬁ nal 3.19 rotas de saídacaminho contínuo, devidamente protegido, isolado por portas corta-fogo, como corredores, halls, passagens externas, escadas, rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações desses, a ser percorrido pelo usuário, em caso de emergência até a chegada a um local seguro 3.20 tempo de comutaçãointervalo, em fração de segundos, entre o obscurecimento da área pela interrupção da rede elétrica da concessionária e o funcionamento da iluminação do sistema de iluminação de emergência Requisitos do sistema de iluminação A intensidade da iluminação deve ser adequada para evitar acidentes e garantir a evacuação das pessoas em perigo, assim como o controle das áreas por equipes de socorro e combate ao incêndio. Deve ser levada em conta a possível penetração de fumaça nas vias de abandono.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados 29ABNT NBR 10898:2013 100 297Apoio Aberto Fechado Figura A.5 (a) Dispositivo – Dimensões em mm 100 Dobrar e colar quando forem duas peças. Apoio Figura A.5 (b) – Molde para dispositivo – Dimensões em mm Figura A.5 – Ensaio de visibilidadeImpresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\n© ABNT - Todos os direitos reservados 28ABNT NBR 10898:2013 Luminária Luminária 2h 2h h Medição de iluminação Máxima intensidade = Medição de iluminação Mínima intensidade lx a lx = Medição de iluminação Máxima intensidade = Piso NOTA Mínimo de lux: áreas planas, sem obstáculos ou emendas de carpetes ou outras irregularidades e em elevadores ou hall de entrada para o elevador. NOTA Mínimo de lux: áreas com obstáculos e em escadas. Figura A.3 – Variação da intensidade máxima 20:1 Variação máxima 1:20 ou lux mínimo e luz máximo Visão das luminárias Ponto de visão do observadorIluminação de emergência Porta de saída Piso20 NOTA A iluminação de emergência deve ser adaptada às limitações do olho humano e não o olho humano à iluminação de emergência. Figura A.4 – Variação da intensidade máxima da iluminação sem ofuscamento dos olhosImpresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\n© ABNT - Todos os direitos reservados 27ABNT NBR 10898:2013 Área livre 2h 2h 2h 2h Parede 2h 2h 2h Luminári a Figura A.1 – Exemplo de indicação em planta baixa, de instalações de pontos de luz para iluminação de emergência, em tetos ou paredes h1 h2 Luminária Teto Piso Piso h1 h1 h2 h2 NOTA A distância máxima entre dois pontos de iluminação ambiente é equivalente a quatro vezes a altura da instalação destes em relação ao nível do piso, conforme demonstrado na Figura A.1. Figura A.2 – Exemplo em vista lateral de instalação de ponto de luz de iluminação de emergência em escadaImpresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n --- \n\n\n© ABNT - Todos os direitos reservados 26ABNT NBR 10898:2013 Anexo A (normativo) Abrangência da iluminação A.1 Exemplos de limitações, sinalização e visualização (ver Figuras A.1 e A.2) A.1.1 Limitações para altura da instalação da iluminação, sem fumaça: intensidade de iluminação no chão e visibilidade de obstáculos. A.1.2 Limitações para a altura da instalação da iluminação em caso de incêndio: as luminárias devem ser instaladas abaixo do ponto mais baixo do colchão de fumaça possível de se formar no ambiente. Este colchão de fumaça pode baixar até as saídas naturais e de ventilação forçada existentes. A.1.3 Para sinalização de saída, os pontos de indicação devem ser instalados abaixo do colchão de fumaça citado em A.1.2.A.1.4 Nos casos em que a fumaça tenha a possibilidade de invadir totalmente o ambiente pela falta de ventilação adequada, impedindo a visualização da rota de fuga, aconselha-se a utilização de indicações com pintura autoluminescente na parede ou no chão, devidamente protegida contra o desgaste natural, ou faixas no chão com iluminação própria. Esta iluminação também pode ser instalada nos rodapés, corredores e escadas. A.2 Visibilidade e medição (ver Figura A.3) A.2.1 Para garantir a visibilidade com a iluminação mínima de lux e lux, utilizar um dispositivo de acordo com o desenho a seguir, com o mesmo revestimento, na mesma cor e tonalidade do piso. O dispositivo deve ser visto em uma distância mínima de m do ponto de vista do observador, na iluminação mais desfavorável, se possível, com a sombra do observador sobre o dispositivo. A colocação do dispositivo deve ser alterada no ângulo de visão do observador pelo menos quatro vezes, e o observador deve acertar % dos ângulos. A.2.2 O observador ideal é um usuário representativo para as pessoas que irão frequentar o local. O observador deve ser escolhido entre os transeuntes, sem conhecimento prévio do ensaio proposto ou do local onde deve ser executado o ensaio de visão. Em áreas onde se deve assegurar a continuidade de trabalho, como em salas de controles de aeroportos, metrô, rodoviárias ou ferroviárias, subestações de distribuição de energia elétrica e água, assim como geradores de emergência para alimentar áreas de risco, pontos de vigia, áreas essenciais em hospitais e de primeiros-socorros etc., a iluminação deve garantir um mínimo de % da intensidade de iluminação exigida normalmente.Impresso por LUCIO WAGNER SATURNO SILVA em 20/05/2013 NTBNET – Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras\n\n\n ---'] | 0.9375 | 0.60023
Quais são os requisitos para a instalação de equipamentos elétricos em atmosferas explosivas conforme a NBR 13570? | A norma mencionada na pergunta é a **NBR IEC 60079-14:2009**, e não a NBR 13570. De acordo com a **NBR IEC 60079-14:2009**, os requisitos para a instalação de equipamentos elétricos em atmosferas explosivas incluem: **Generalidades:** * **Instalação em áreas não classificadas:** Sempre que possível, os equipamentos elétricos devem ser instalados em áreas não classificadas. * **Instalação na área classificada com menores requisitos:** Caso a instalação em áreas não classificadas não seja possível, os equipamentos devem ser instalados na área classificada com os menores requisitos. * **Conformidade com requisitos para áreas não classificadas:** As instalações em áreas classificadas também devem estar de acordo com os requisitos para áreas não classificadas, embora estes possam ser insuficientes. * **Instalação e utilização dentro das faixas nominais:** Os equipamentos e materiais elétricos devem ser instalados e utilizados dentro de suas faixas nominais de potência, tensão, corrente, frequência, tipo de serviço e outras características para garantir a segurança da instalação. * **Conformidade com a norma e seções adicionais:** Todos os equipamentos e circuitos elétricos em áreas classificadas devem ser especificados e instalados de acordo com a NBR IEC 60079-14:2009 e os requisitos adicionais para o tipo de proteção específico. * **Instalação de acordo com a documentação:** Os equipamentos devem ser instalados de acordo com a sua documentação. * **Itens sobressalentes corretos:** É preciso garantir que os itens sobressalentes sejam do tipo e com características nominais corretas. * **Inspeção inicial:** Ao finalizar a montagem, a instalação e os equipamentos devem passar por uma inspeção inicial conforme a ABNT NBR IEC 60079-17. * **Facilidade de acesso para inspeção e manutenção:** Recomenda-se que as instalações sejam projetadas e os equipamentos e materiais sejam instalados de forma a facilitar o acesso para inspeção e manutenção (ABNT NBR IEC 60079-17). **Outras informações relevantes:** * **Qualificação do pessoal:** O projeto da instalação, a seleção dos equipamentos e a montagem devem ser realizados por pessoal treinado e qualificado, que entenda os tipos de proteção, práticas de instalação, regras e regulamentos aplicáveis, além dos princípios gerais de classificação de área. * **Documentação da instalação:** A documentação da instalação deve conter informações como características dos materiais (resistividade elétrica, temperatura de ignição, etc.), projeto dos sistemas de fiação, critérios de seleção dos sistemas de entrada de cabos e desenhos para identificação dos circuitos. * **Certificação de equipamentos:** A norma exige o uso de equipamentos com certificados de conformidade com as normas IEC para áreas classificadas. Caso não seja possível utilizar equipamentos certificados, a justificativa deve ser documentada. **Observação:** As informações fornecidas são apenas um resumo e não substituem a leitura completa da norma NBR IEC 60079-14:2009 e outras normas relacionadas. É fundamental consultar a norma completa e buscar orientação profissional para garantir a segurança em instalações elétricas em atmosferas explosivas. | ['ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 11 \ue000 características do material devem ser registradas, incluindo resistividade elétrica, temperatura de ignição mínima da nuvem de poeira combustível, temperatura de ignição mínima de poeira combustível em camada e energia de ignição mínima da nuvem combustível; \ue000 o projeto mostrando os tipos e detalhes dos sistemas de fiação; \ue000 relatórios dos critérios de seleção para os sistemas de entradas de cabos para conformidade com os requisitos para o tipo de proteção particular; \ue000 desenhos e padrões referentes à identificação dos circuitos. NOTA O prontuário das instalações pode ser mantido em cópias em papel ou em meio eletrônico. Métodos aceitáveis pela legislação de cada país podem variar na forma na qual a documentação será legalmente aceitável. 4.3 4.3 Avaliação Avaliação de de conformidade conformidade do do equipamento equipamento 5 4.3.1 4.3.1 Equipamento Equipamento com com certificados certificados de de acordo acordo com com Normas Normas IEC IEC Equipamentos com certificado de acordo com as séries IEC 60079, IEC 60079-29-1 e IEC 60079-29-2, ou série IEC 61241, atendem aos requisitos para atmosferas explosivas, quando selecionados e instalados de acordo com esta Norma. 4.3.2 4.3.2 Equipamento Equipamento sem sem certificados certificados de de acordo acordo com com Normas Normas IEC IEC Com exceção de equipamentos simples utilizados em um circuito intrinsecamente seguro, a seleção de equipamentos para utilização em uma área classificada, os quais não possuam nenhum certificado ou possuam um certificado, porém não de acordo com uma das Normas indicadas em 4.3.1, deve ser restrita a circunstâncias onde equipamentos adequados com certificado não sejam disponíveis. A justificativa para a utilização de tais equipamentos, em conjunto com os requisitos de instalação e marcação, deve ser realizada pelo usuário, fabricante ou terceira parte, e deve ser registrado no prontuário das instalações. Os requisitos desta Norma, indicados a seguir, sob tais condições, podem não ser aplicáveis. 4.3.3 4.3.3 Seleção Seleção de de equipamentos equipamentos reparados, reparados, usados usados ou ou existentes existentes Quando for pretendido que equipamentos existentes, usados ou reparados sejam instalados em uma instalação nova, estes devem ser reutilizados somente se: a) puder ser verificado que os equipamentos não estão modificados e estão e m condições que atendem aos requisitos do certificado srcinal (incluindo reparo e revisão) e b) quaisquer alterações em relação às normas aplicáveis de equipamentos para o item considerado não requerem precauções de segurança adicionais. NOTA A ação de introduzir equipamentos onde as especificações não sejam idênticas a uma instalação existente pode levar à situação de que a inst alação possa ser considerada “nova”. NOTA Na situação em que um e quipamento for certifica do para dois tipos de proteção (tal como e quipamento intrinsecamente seguro e independentemente à prova de explosão), recomenda-se tomar cuidado para que o tipo de proteção utilizado para a sua nova localização não tenha sido comprometido pela forma com a qual este foi srcinalmente instalado e subsequentemente manutenido. Diferentes conceitos de proteção possuem diferentes requisitos de manutenção. No exemplo acima: equipamento srcinalmente instalado como à prova de explosão deve somente ser utilizado como à prova de explosão, a menos que possa ser verificado que não tenha sido danificado com relação aos componentes de segurança do circuito intrinsecamente seguro sobre o qual depende a segurança, por exemplo, sobretensão nos terminais de alimentação. Ou se este foi srcinalmente instalado como intrinsecamente seguro, então uma verificação é requerida para assegurar que este não tenha sido danificado com relação aos caminhos da chama antes que este possa ser utili zado como à prova de explosão. NOTA DA TRADUÇ ÃO: No Brasil são aplicáveis os requisitos legais indicados na NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego. NOTA DA TRADUÇÃO: No Brasil são aplicáveis os requisitos legais indicados em Portarias Ministeriais elaboradas pelo Inmetro contendo o RAC – Regulamento de Avaliação da Conformidade para equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, nas condições de gases e vapores inflamáveis e poeiras combustíveis. No referido RAC são indicadas as Normas técnicas aplicáveis no Brasil para a certificação de equipamentos para atmosferas explosivas. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 12 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 4.4 4.4 Qualificação Qualificação de de pessoal pessoal O projeto da instalação, a seleção dos equipamentos e a montagem coberta por esta Norma devem ser realizados somente por pessoal cujo treinamento tenha incluído instruções sobre os vários tipos de proteção e práticas de instalação, regras e regulamentos aplicáveis e sobre os princípios gerais de classificação de área. A competência do pessoal deve ser compatível ao tipo de trabalho a ser realizado (ver Anexo F). Reciclagem de educação apropriada ou treinamentos devem ser realizados pelo pessoal sobre bases regulares. NOTA A competência pode ser demonstrada de acordo com os treinamentos e padrões de avaliação aplicáveis em regulamentos ou normas nacionais ou requisitos do usuário. Seleção Seleção de de equipamentos equipamentos (excluindo (excluindo cabos cabos e e eletrodutos) eletrodutos) 5.1 5.1 Requisitos Requisitos de de informação informação De forma a selecionar o equipamento elétrico adequado para áreas classificadas, as seguintes informações são requeridas: \ue000 classificação da área contendo atmosfera explosiva, incluindo os requisitos de nível de proteção de equipamento, quando aplicável; \ue000 onde aplicável, a classificação do gás, vapor ou poeira, em relação ao grupo ou subgrupo dos equipamentos elétricos; \ue000 classe de temperatura ou temperatura de ignição dos gases ou vapores envolvidos; \ue000 temperatura mínima de ignição da poeira combustível em nuvem, tem peratura mínima de ignição da poeira combustível em camada e energia mínima de ignição da poeira combustível em nuvem; \ue000 influências externas e temperatura ambiente. É recomendado que os requisitos dos níveis de proteção do equipamento (EPL) sejam registrados nos documentos de classificação de área. Isto também é aplicável mesmo se as conseqüências não tiverem sido objeto das avaliações de risco (ver 5.3 e Anexo I). 5.2 Zonas 5.2 Zonas Áreas classificadas são divididas em zonas. As zonas não levam em consideração as conseqüências potenciais de uma explosão. NOTA As edições anteriores desta Norma relacionavam os conceitos de proteção às zonas sobre as bases estatísticas que, quanto mais freqüente a ocorrência de uma atmosfera explosiva, maior o nível de segurança requerido contra a possibilidade de uma fonte de ignição. 5.3 5.3 Relação entre Relação entre níveis de níveis de proteção proteção de de equipamento equipamento (EPL) (EPL) e e zonas zonas Quando somente zonas são identificadas na documentação de classificação de áreas, deve ser seguida a relação entre EPL e zonas de acordo com a Tabela 1. Tabela — Níveis Tabela — Níveis de proteção de equipamento (EPL) onde zonas são de proteção de equipamento (EPL) onde zonas são designadas designadas Zona Zona Níveis Níveis de de proteção proteção de de equipamento equipamento (EPL) (EPL) ‘Ga’ ‘Ga’ ou ‘Gb’ ‘Ga’, ‘Gb’ ou ‘Gc’ ‘Da’ ‘Da’ ou ‘Db’ ‘Da’, ‘Db’ ou ‘Dc’ Quando os EPL forem identificados na documentação de classificação de áreas, aqueles requisitos para a seleção dos equipamentos devem ser seguidos. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 9 3.14 Equipamentos 3.14 Equipamentos 3.14.1 3.14.1 fixo fixo equipamento conectado a um suporte, ou de outra forma fixado em um local específico [IEV 60050-826-07-07] 3.14.2 3.14.2 transportável transportável equipamento não destinado a ser carregado por uma pessoa nem para instalação fixa 3.14.3 3.14.3 portátil portátil equipamento destinado a ser carregado por uma pessoa 3.14.4 3.14.4 pessoal pessoal equipamento destinado a ser carregado pelo corpo de uma pessoa durante utilização normal Generalidades Generalidades 4.1 4.1 Requisitos Requisitos gerais gerais Áreas classificadas são divididas em zonas 0, e para gases, vapores e névoas, de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-10, e em zonas 20, e para poeiras combustíveis, de acordo com a ABNT NBR IEC 61241-10, de forma a facilitar a seleção de equipamentos elétricos apropriados e o projeto de instalações elétricas adequadas. Recomenda-se que equipamentos elétricos, sempre que possível, sejam instalados em áreas não classificadas. Onde isso não for possível, recomenda-se que os equipamentos elétricos sejam instalados em uma área com os menores requisitos. As instalações elétricas em áreas classificadas também devem estar de acordo com os requisitos apropriados para instalações em áreas não classificadas. Entretanto, os requisitos para áreas não classificadas podem ser insuficientes para instalações em áreas classificadas. Equipamentos e materiais elétricos devem ser instalados e utilizados dentro de suas faixas nominais de potência, tensão, corrente, freqüência, tipo de serviço e outras características onde a não-conformidade possa colocar em risco a segurança da instalação. Em particular, cuidados devem ser tomados para assegurar que a tensão e a freqüência sejam apropriadas para o sistema de alimentação no qual os equipamentos são utilizados e que a classificação da temperatura tenha sido estabelecida para a correta tensão, freqüência e outros parâmetros. Todos os equipamentos e circuitos elétricos em áreas classificadas devem ser especificados e instalados de acordo com as Seções a inclusive e os requisitos adicionais para o tipo de proteção particular (Seções a 18). Os equipamentos devem ser instalados de acordo com a sua documentação. Deve ser assegurado que itens sobressalentes sejam do tipo e com características nominais corretas. Na conclusão da montagem, a inspeção inicial dos equipamentos e instalações deve ser realizada de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-17. Recomenda-se que as instalações sejam projetadas e os equipamentos e materiais sejam instalados de forma a fornecer facilidades de acesso para inspeção e manutenção (ABNT NBR IEC 60079-17). Os equipamentos e sistemas utilizados em circunstâncias excepcionais, por exemplo, pesquisa, desenvolvimento, planta-piloto onde equipamentos para áreas classificadas não sejam disponíveis, não necessitam atender aos requisitos desta Norma, contanto que a instalação esteja sob a supervisão de um organismo competente e uma ou mais das seguintes condições, quando apropriadas, sejam atendidas: \ue001 medidas sejam tomadas para assegurar que a atmosfera explosiva não ocorra, ou E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---'] | 0.88889 | 0.92557
Como a NBR 13570 classifica as áreas de risco em atmosferas explosivas e quais são as categorias de zonas? | A NBR IEC 60079-14:2009 (não NBR 13570) classifica as áreas de risco em atmosferas explosivas em **zonas**, baseadas na **probabilidade** e **duração** da presença de uma atmosfera explosiva. Essa classificação é crucial para determinar o tipo de equipamento elétrico adequado para cada área, garantindo a segurança e prevenindo explosões. A norma define as seguintes categorias de zonas: **Para Gases, Vapores e Névoas:** * **Zona 0:** Uma atmosfera explosiva está presente **continuamente ou por longos períodos** (ou seja, mais de 1000 horas por ano). * **Zona 1:** Uma atmosfera explosiva é **provável de ocorrer ocasionalmente em operação normal**. * **Zona 2:** Uma atmosfera explosiva **não é provável de ocorrer em operação normal**, e se ocorrer, **existirá somente por um curto período de tempo** (ou seja, menos de 10 horas por ano). **Para Poeiras Combustíveis:** * **Zona 20:** Uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar está presente **continuamente, por longos períodos ou frequentemente**. * **Zona 21:** Uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar é **provável de ocorrer ocasionalmente em operação normal**. * **Zona 22:** Uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar **não é provável de ocorrer em operação normal**, e se ocorrer, **existirá somente por um curto período de tempo**. É importante lembrar que a classificação de áreas é um processo complexo que deve ser realizado por profissionais qualificados, utilizando normas e procedimentos adequados. A escolha do equipamento elétrico para áreas classificadas deve ser baseada na classificação da área, no tipo de atmosfera explosiva e nos requisitos de segurança específicos. | ["ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 5 3.2.6 3.2.6 zona zona local no qual uma atmosfera explosiva consistindo em uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor ou névoa está presente continuamente, ou por longos períodos, ou freqüentemente. 3.2.7 3.2.7 zona zona local no qual uma atmosfera explosiva consistindo em uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor ou névoa é provável de ocorrer, ocasionalmente, em operação normal 3.2.8 3.2.8 zona zona local no qual uma atmosfera explosiva consistindo em uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor ou névoa não é provável de ocorrer em operação normal e, se ocorrer, existirá somente por um curto período de tempo 3.2.9 3.2.9 zona zona local no qual uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar está presente continuamente, ou por longos períodos, ou freqüentemente 3.2.10 3.2.10 zona zona local no qual uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar é provável de ocorrer, ocasionalmente, em operação normal 3.2.11 3.2.11 zona zona local no qual uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar não é provável de ocorrer em operação normal e, se ocorrer, existirá somente por um curto período de tempo 3.3 3.3 Invólucro Invólucro à à prova prova de de explosão explosão 3.3.1 3.3.1 invólucro à prova de explosão 'd' invólucro à prova de explosão 'd' tipo de proteção na qual as partes que podem causar a ignição de uma atmosfera explosiva são instaladas dentro de um invólucro que pode suportar a pressão desenvolvida durante uma explosão interna de uma mistura explosiva e que evita a transmissão da explosão para a atmosfera explosiva ao redor do invólucro 3.3.2 3.3.2 pré-compressão pré-compressão pressão aumentada resultante de uma ignição, em um compartimento ou subdivisão de um invólucro, devido à mistura do gás estar pré-comprimida, por exemplo, devido a uma ignição primária em outro compartimento ou subdivisão NOTA Isto pode levar a uma pressão máxima maior que aquela que seria prevista de outra forma. 3.4 3.4 Segurança Segurança aumentada aumentada 3.4.1 3.4.1 segurança aumentada 'e' segurança aumentada 'e' tipo de proteção aplicada aos equipamentos elétricos nos quais medidas adicionais são aplicadas, de forma a oferecer um aumento de segurança contra a possibilidade de temperaturas excessivas e da ocorrência de arcos ou centelhas em regime normal ou sob condições anormais especificadas E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---" 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 x x © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados Introdução Introdução Medidas preventivas para reduzir o risco de explosão de materiais inflamáveis são baseadas em três princípios, que são aplicados na seguinte ordem: 1) Substituição 2) Controle 3) Mitigação O princípio por substituição envolve, por exemplo, a troca de um material inflamável por outro que seja não inflamável ou menos inflamável. Controle envolve, por exemplo: a) reduzir a quantidade de inflamáveis; b) evitar ou minimizar as liberações; c) controlar as liberações; d) evitar a formação de uma atmosfera explosiva; e) coletar e conter as emissões; e f) evitar fontes de ignição. NOTA Com exceção da alínea f), todas as outras são parte s do processo do s estudos de classificação de ár eas. Mitigação envolve, por exemplo: 1) reduzir o número de pessoas expostas; 2) fornecer medidas para evitar a propagação de uma explosão; 3) fornecer um alívio para a pressão da explosão; 4) fornecer supressão da pressão da explosão; e 5) fornecer equipamento de proteção individual adequado. NOTA Os itens acima são partes de um gerenciamento de conseqü ências, quando da consideração dos riscos. Uma vez que os princípios de substituição e controle (alíneas a) a e)) tenham sido aplicados, recomenda-se que as áreas classificadas remanescentes sejam classificadas em zonas, de acordo com a possibilidade de uma atmosfera explosiva estar presente (ver ABNT NBR IEC 60079-10 ou ABNT NBR IEC 61241-10). Tais classificações, que podem ser utilizadas em conjunto com avaliação das conseqüências de uma ignição, permitem que os níveis de proteção de equipamentos sejam determinados e, portanto, que os tipos proteção apropriados sejam especificados para cada local. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n --- \n\n\nABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados ix ix O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte: Scope Scope This part of ABNT NBR IEC contains the specific requirements for the design, selection and erection of electrical installations in hazardous areas associated with explosive atmospheres. Where the equipment is required to meet other environmental conditions, for example, protection against ingress of water and resistance to corrosion, additional methods of protection may be necessary. The method used should not adversely affect the integrity of the enclosure. The requirements of this standard apply only to the use of equipment under normal or near normal atmospheric conditions. For other conditions, additional precautions may be necessary. For example, most flammable materials and many materials which are normally regarded as non-flammable might burn vigorously under conditions of oxygen enrichment. Other precautions might also be necessary in the use of equipment under conditions of extreme temperature and pressure. Such precautions are beyond the scope of this standard. These requirements are in addition to the requirements for installations in non-hazardous areas. This standard applies to all electrical equipment including fixed, portable, transportable and personal, and installations, permanent or temporary. It applies to installations at all voltages. This standard does not apply to \ue001 electrical installations in mines susceptible to firedamp; NOTE This standard may apply to electrical installations in mines where explosive gas atmospheres other than firedamp may be formed and to electrical installations i n the surface installation of mines. \ue001 inherently explosive situations and dust from explosives or pyrophoric substances (for example explosives manufacturing and processing); \ue001 rooms used for medical purposes; \ue001 electrical installations in areas where the hazard is due to hybrid mixtures of combustible dust and explosive gas, vapour or mist. This standard does not take into account of any risk due to an emission of flammable or toxic gas from the dust. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 12 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 4.4 4.4 Qualificação Qualificação de de pessoal pessoal O projeto da instalação, a seleção dos equipamentos e a montagem coberta por esta Norma devem ser realizados somente por pessoal cujo treinamento tenha incluído instruções sobre os vários tipos de proteção e práticas de instalação, regras e regulamentos aplicáveis e sobre os princípios gerais de classificação de área. A competência do pessoal deve ser compatível ao tipo de trabalho a ser realizado (ver Anexo F). Reciclagem de educação apropriada ou treinamentos devem ser realizados pelo pessoal sobre bases regulares. NOTA A competência pode ser demonstrada de acordo com os treinamentos e padrões de avaliação aplicáveis em regulamentos ou normas nacionais ou requisitos do usuário. Seleção Seleção de de equipamentos equipamentos (excluindo (excluindo cabos cabos e e eletrodutos) eletrodutos) 5.1 5.1 Requisitos Requisitos de de informação informação De forma a selecionar o equipamento elétrico adequado para áreas classificadas, as seguintes informações são requeridas: \ue000 classificação da área contendo atmosfera explosiva, incluindo os requisitos de nível de proteção de equipamento, quando aplicável; \ue000 onde aplicável, a classificação do gás, vapor ou poeira, em relação ao grupo ou subgrupo dos equipamentos elétricos; \ue000 classe de temperatura ou temperatura de ignição dos gases ou vapores envolvidos; \ue000 temperatura mínima de ignição da poeira combustível em nuvem, tem peratura mínima de ignição da poeira combustível em camada e energia mínima de ignição da poeira combustível em nuvem; \ue000 influências externas e temperatura ambiente. É recomendado que os requisitos dos níveis de proteção do equipamento (EPL) sejam registrados nos documentos de classificação de área. Isto também é aplicável mesmo se as conseqüências não tiverem sido objeto das avaliações de risco (ver 5.3 e Anexo I). 5.2 Zonas 5.2 Zonas Áreas classificadas são divididas em zonas. As zonas não levam em consideração as conseqüências potenciais de uma explosão. NOTA As edições anteriores desta Norma relacionavam os conceitos de proteção às zonas sobre as bases estatísticas que, quanto mais freqüente a ocorrência de uma atmosfera explosiva, maior o nível de segurança requerido contra a possibilidade de uma fonte de ignição. 5.3 5.3 Relação entre Relação entre níveis de níveis de proteção proteção de de equipamento equipamento (EPL) (EPL) e e zonas zonas Quando somente zonas são identificadas na documentação de classificação de áreas, deve ser seguida a relação entre EPL e zonas de acordo com a Tabela 1. Tabela — Níveis Tabela — Níveis de proteção de equipamento (EPL) onde zonas são de proteção de equipamento (EPL) onde zonas são designadas designadas Zona Zona Níveis Níveis de de proteção proteção de de equipamento equipamento (EPL) (EPL) ‘Ga’ ‘Ga’ ou ‘Gb’ ‘Ga’, ‘Gb’ ou ‘Gc’ ‘Da’ ‘Da’ ou ‘Db’ ‘Da’, ‘Db’ ou ‘Dc’ Quando os EPL forem identificados na documentação de classificação de áreas, aqueles requisitos para a seleção dos equipamentos devem ser seguidos. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---'] |  | 0.81051
Quais são os métodos de proteção recomendados pela NBR 13570 para garantir a segurança em atmosferas explosivas? | Infelizmente, a resposta para sua pergunta não pode ser encontrada nos trechos fornecidos do documento. A ABNT NBR IEC 60079-14:2009 trata de instalações elétricas em atmosferas explosivas, enquanto a NBR 13570 aborda o assunto de instalações elétricas em locais de afluência de público. Para responder sua pergunta, seria necessário consultar a norma NBR 13570. **No entanto, posso listar alguns métodos gerais de proteção recomendados para garantir a segurança em atmosferas explosivas:** * **Prevenção da formação de atmosferas explosivas:** Isso pode ser feito através de ventilação adequada, controle de vazamentos e limpeza regular. * **Eliminação de fontes de ignição:** Isso inclui o uso de equipamentos elétricos à prova de explosão, controle de eletricidade estática e proibição de chamas abertas. * **Limitação dos efeitos de uma explosão:** Isso pode ser feito através de compartimentação, ventilação de alívio de pressão e supressão de explosão. **Lembre-se:** É crucial consultar as normas e regulamentações específicas aplicáveis à sua situação para garantir a segurança em atmosferas explosivas. | ['ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados xi xi Para uma explosão ocorrer, uma atmosfera explosiva e uma fonte de ignição necessitam co-existir. Medidas de proteção objetivam reduzir a um nível aceitável a possibilidade de que uma instalação elétrica possa se tornar uma fonte de ignição. Por meio de um projeto cuidadoso das instalações elétricas, é freqüentemente possível alocar muitos dos equipamentos elétricos em uma área não classificada ou de menor classificação. Quando equipamentos elétricos são destinados a serem instalados em áreas onde concentrações perigosas e quantidades de gases inflamáveis, vapores, névoas ou poeiras possam estar presente na atmosfera, medidas de proteção são aplicadas para reduzir a possibilidade de explosão devido à ignição por arcos, centelhas ou superfícies quentes, produzidas tanto em operação normal ou sob condições de falha especificadas. Muitos tipos de poeiras que são geradas, processadas, manipuladas e estocadas são combustíveis. Quando estas poeiras entram em processo de ignição, podem queimar rapidamente e com força explosiva considerável, se misturadas com o ar em proporções apropriadas. É freqüentemente necessário utilizar equipamentos elétricos em locais onde tais materiais combustíveis estão presentes, e precauções adequadas necessitam desta forma ser levadas em consideração para assegurar que todos os equipamentos estejam adequadamente protegidos, de forma a reduzir a possibilidade de ignição de uma atmosfera explosiva externa. Em equipamentos elétricos, fontes de ignição potenciais incluem arcos elétricos e centelhas, superfícies quentes e faíscas devido ao atrito. Áreas onde poeiras, partículas em suspensão e fibras no ar estejam presentes em quantidades perigosas são consideradas como classificadas e são divididas em três zonas, de acordo com o nível do risco. Poeiras combustíveis podem ser causar ignição por equipamentos de diversas formas: \ue000 por superfícies dos equipamentos que estejam acima da temperatura mínima de ignição da poeira relacionada. A te mperatura na qual o tipo de poeira pode causar ignição é uma fun ção das propriedades da poeira, se a poeira for uma nuvem ou uma camada, da espessura da camada e da geometria da fonte de aquecimento; \ue000 por a rcos ou centelhas de partes elétricas, tais como chaves, contatos, comutadores, escovas ou similares; \ue000 por descarga de uma carga eletrostática acumulada; \ue000 por energia irradiada (por exemplo, radiação eletromagnética); \ue000 por faiscamento mecânico ou faiscamento por atrito associado com o equipamento. De forma a evitar o risco de ignição em poeiras é necessário que: \ue000 a temperatura de superfície na qual a poeira possa estar depositada, ou a qual possa estar em contato com a poeira em forma de nuvem, seja mantida abaixo da limitação de temperatura especificada nesta Norma. \ue000 qualquer parte elétrica centelhante, ou partes possuindo uma temperatura acima da temperatura limite especificada nesta Norma: \ue000 esteja confinada em um invólucro que evite adequadamente o ingresso de poeira, ou \ue000 a energia dos circuitos elétricos seja limitada, de forma a evitar arcos, centelhas ou temperaturas capazes de causar a ignição da poeira combustível; \ue000 qualquer outra fonte de ignição seja evitada. Muitos tipos de proteção são disponíveis para equipamentos elétricos em atmosferas explosivas (ver ABNT NBR IEC 60079-0), e esta Norma apresenta requisitos específicos para o projeto, seleção e montagem de instalações elétricas em atmosferas explosivas. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 28 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 7.4 7.4 Dispositivos Dispositivos de de aquecimento aquecimento resistivos resistivos Adicionalmente à proteção contra sobrecorrente, e de forma a limitar os efeitos de aquecimento devido a faltas para terra e corrente de fuga para terra anormais, a seguinte proteção adicional deve ser instalada: a) em sistemas de aterramento do tipo T T ou TN, um dispositivo de corrente residual (DR) com uma corrente de operação residual nominal não excedendo mA deve ser utilizado. Preferência deve dada para DR com uma corrente de operação residual nominal de mA. NOTA Informações adicionais sobre DR são apresentadas na ABNT NBR NM 61008-1. b) em um sistema IT, um dispositivo de monitoração de isolação deve ser utilizado para desligar a fonte de alimentação sempre que a resistência de isolação não for maior que \ue006 por volt da tensão nominal. NOTA A proteção adicional acima não é requerida se o dispositivo de aquecimento resistivo (por exemplo, um aquecedor anticondensação em um motor elétrico) for destinado a ser protegido pelo modo no qual este está instalado no equipamento elétrico. Dispositivos de aquecimento resistivos devem ser protegidos contra temperatura de superfície excessiva, quando requerido. Quando especificado, medidas de proteção devem ser aplicadas de acordo com os requisitos do fabricante e a documentação aplicável. Quando a proteção é atingida por sensores, esta deve ser: \ue000 a temperatura do dispositivo de aqueci mento resi stivo ou, se apropriado, de seu meio ambiente; ou \ue000 a temperatura ambiente e um ou mais parâmetros outros; ou \ue000 dois ou mais parâmetros outros além da temperatura. NOTA Exemplos de parâmetros incluem: nível, vazão, corrente, consumo de energia. Qualquer dispositivo de proteção de temperatura, se requerido, deve ser independente da operação de qualquer dispositivo de controle de temperatura e deve desenergizar o dispositivo de aquecimento resistivo tanto direta ou indiretamente. Dispositivos de proteção devem ser rearmados somente manualmente. Desligamento Desligamento de de emergência emergência e e isolação isolação elétrica elétrica Os requisitos desta seção não são aplicáveis a circuitos intrinsecamente seguros e de energia limitada. 8.1 8.1 Desligamento Desligamento de de emergência emergência Para as finalidades de emergência em pontos adequados fora da área classificada, deve haver meios adequados de desligamento da alimentação elétrica para a área classificada. Equipamentos elétricos que necessitem continuar operando para evitar riscos adicionais não devem ser incluídos no circuito de desligamento de emergência e devem estar ligados a circuitos independentes. NOTA Os dispositivos de desligamento instalados em um conjunto de manobra do tipo g eral são normalmente adequados com relação aos dispositivos de desligamento de emergência. NOTA O desligamento de emergência deve considerar a isolação de todos os condutores dos circuitos de potência incluindo o neutro. NOTA Recomenda-se que pontos adequados para o desligamento de emergência sejam avaliados com relação à distribuição da planta, pessoal presente na planta e natureza da operação da planta. 8.2 8.2 Isolação Isolação elétrica elétrica De forma a permitir que o trabalho possa ser executado de modo seguro, meios adequados de isolamento (por exemplo, isoladores, fusíveis e elos) devem estar disponíveis para cada circuito ou grupo de circuitos, de forma a incluir todos os condutores do circuito, incluindo o neutro. Deve ser fornecida sinalização imediatamente adjacente a cada meio de isolação, de forma a permitir a rápida identificação do circuito ou do grupo de circuitos desta forma isolados. NOTA Deve haver medidas ou procedimentos efetivos para evitar o restabelecimento da alimentação para o equipamento, enquanto continuar existindo o risco de exposição a condutores energizados desprotegidos a uma atmosfera explosiva de gás. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 58 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados Tabela — Re Tabela — Re sumo dos requisitos de proteção para os invólucros sumo dos requisitos de proteção para os invólucros Tipo de equipamento no invólucro Tipo de equipamento no invólucro Classificação da área Classificação da área Equipamento capaz de causar Equipamento capaz de causar ignição ignição Equipamento sem fontes de Equipamento sem fontes de ignição em operação normal ignição em operação normal Zona “pD” não aplicável “pD” não aplicável Zona Aplicar 13.3.2 Aplicar 13.3.3 Zona Aplicar 13.3.3 “pD” não requerido Se qualquer dos equipamentos dentro do invólucro não estiver adequado para atmosferas explosivas geradas por poeiras combustíveis, sob perda de pressão, os requisitos da Tabela devem ser implementados. 13.3.2 Desligamento automático 13.3.2 Desligamento automático Deve ser previsto um dispositivo automático para desligar a alimentação elétrica e acionar um alarme visível ou audível quando da perda da sobrepressão e/ou vazão do gás de proteção para um valor abaixo do mínimo definido na documentação. Quando tal desligamento colocar em risco a segurança da instalação e a segurança for assegurada de outra forma, um alarme visível ou audível contínuo deve ser acionado até que a pressurização seja restabelecida ou outra medida apropriada seja tomada, incluindo o desligamento com retardo de tempo determinado. 13.3.3 Alarme 13.3.3 Alarme Se a pressão interna ou vazão de gás de proteção atingir um valor abaixo do mínimo definido, um sinal em local continuamente supervisionado por operador deve indicar a perda de pressão. O sistema de pressurização deve ser restaurado tão logo quanto possível, ou então a alimentação elétrica deve ser desligada manualmente. 13.3.4 13.3.4 Fonte comu Fonte comu m de g m de g ás de pro ás de pro teção teção Quando uma fonte de gás de proteção for comum para invólucros separados, as medidas de proteção podem ser comuns para vários invólucros, desde que a proteção resultante leve em consideração as condições mais desfavoráveis para todo o conjunto dos invólucros. Se os dispositivos de proteção forem comuns, a abertura de uma porta ou tampa não necessita do desligamento da alimentação elétrica para o conjunto de invólucros ou iniciar o alarme, desde que: \ue001 a abertura citada seja precedida por desligamento da alimentação elétrica para o equipamento específico, exceto para aqueles componentes que são protegidos por um tipo de proteção adequado, \ue001 o dispositivo de proteção comum continue a monitorar a pressão em todos os outros invólucros do grupo, e \ue001 o ligamento subseqüente da alimentação elétrica para o equipamento específico seja precedido pelo procedimento de limpeza aplicável. 13.3.5 13.3.5 Energização Energização da alimentação da alimentação elétrica elétrica 1) Antes de ligar a alimentação elétrica ao equipamento na partida ou após o desligamento, é de responsabilidade do operador ter certeza de que a poeira não penetrou no equipamento ou dutos associados com uma concentração que seja capaz de gerar uma atmosfera explosiva de poeira. O operador deve levar em conta na avaliação i) a necessidade de uma margem de segurança substancial, e ii) o limite de explosividade de poeira no ar gerando uma situação de risco e, se aplicável, iii) a espessura da cam ada de poeira quando existir um potencial para ocorrer uma combustão devido ao aquecimento. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---'] | 0.41667 | 0
De que forma a NBR 13570 aborda a inspeção e a manutenção de equipamentos elétricos em atmosferas explosivas? | A ABNT NBR IEC 60079-14:2009 enfatiza a importância da inspeção e manutenção para o controle de instalações em atmosferas explosivas, mas **não detalha** como realizar esses procedimentos. O texto menciona as normas **ABNT NBR IEC 60079-17 e ABNT NBR IEC 60079-19** como referência para informações adicionais sobre inspeção, manutenção e reparo em atmosferas explosivas. **A pergunta se refere à NBR 13570, mas o texto fornecido não faz menção a essa norma.** Para responder à pergunta sobre como a NBR 13570 aborda a inspeção e manutenção, seria necessário consultar o conteúdo da norma em questão. | ['ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 xii xii © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados Esta parte da ABNT NBR IEC é suplementada por outras Normas IEC ou ABNT NBR, como, por exemplo, a série IEC 1 com relação aos requisitos das instalações elétricas. Esta par te também referencia a ABNT NBR IEC 60079-0 e suas Normas associadas para requisitos de construção, ensaio e marcação de equipamentos elétricos adequados. Esta Norma é baseada na premissa de que os equipamentos elétricos são corretamente instalados, ensaiados, manutenidos e utilizados de acordo com suas características especificadas. Aspectos de inspeção, manutenção e reparos cumprem um importante papel no controle das instalações em atmosferas explosivas e a atenção do usuário é chamada par a consultar as ABNT NBR IEC 60079-17 e ABNT NBR IEC 60079-19, para informações adicionais referentes a estes aspectos. Em qualquer instalação industrial, independentemente do tamanho, podem existir muitas fontes de ignição, além daquelas associadas com equipamentos elétricos. Avaliações e medidas adicionais podem ser necessárias para eliminar o risco devido a outras fontes de ignição possíveis, embora orientações sobre estes aspectos estejam além do escopo desta Norma. Na ABNT NBR IEC 61241-1, para a proteção por invólucro ‘tD’, dois métodos, A e B, são especificados e destinados a fornecer um nível de proteção equivalente. Ambos os métodos são de utilização comum e os requisitos de cada um podem ser seguidos sem misturar os requisitos de equipamentos nem os requisitos de seleção/instalação dos dois métodos. Estes métodos adotam diferentes metodologias com as seguintes diferenças básicas: Método Método A A Método Método B B Escrito principalmente com requisitos baseados em desempenho Escrito com requisitos baseados em desempenho e especificações A temperatura máxima de superfície é determinada com uma camada de poeira de espessura de mm e as regras de instalação requerem uma margem de \ue002 K entre a temperatura de superfície e a temperatura de ignição da poeira em particular A temperatura máxima de superfície é determinada com uma camada de poeira de espessura de 12,5 mm e as regras de instalação requerem uma margem de \ue002 K entre a temperatura de superfície e a temperatura de ignição da poeira em particular Um método de atingir o grau de proteção contra ingresso de poeira requerido pela utilização de selos resilientes sobre juntas e selos mecânicos de contato em eixos ou carretéis rotativos ou em movimento e determinando o grau de proteção contra ingresso de poeira de acordo com a ABNT NBR IEC – Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos – Código IP Um método de atingir o grau de proteção contra ingresso de poeira por larguras especificadas e distâncias entre as faces das juntas e, no caso de eixos e carretéis, comprimentos especificados e folgas diametrais entre partes móveis e estacionárias, e determinando o grau de proteção contra ingresso de poeira de acordo com o ensaio de ciclo térmico NOTA DA TRADUÇÃO: Em instalações elétricas de baixa tensão no Brasil, são aplicáveis os requisitos da ABNT NBR 5410, a qual é também baseada em requisitos indicados em normas da série IEC 60364. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 11 \ue000 características do material devem ser registradas, incluindo resistividade elétrica, temperatura de ignição mínima da nuvem de poeira combustível, temperatura de ignição mínima de poeira combustível em camada e energia de ignição mínima da nuvem combustível; \ue000 o projeto mostrando os tipos e detalhes dos sistemas de fiação; \ue000 relatórios dos critérios de seleção para os sistemas de entradas de cabos para conformidade com os requisitos para o tipo de proteção particular; \ue000 desenhos e padrões referentes à identificação dos circuitos. NOTA O prontuário das instalações pode ser mantido em cópias em papel ou em meio eletrônico. Métodos aceitáveis pela legislação de cada país podem variar na forma na qual a documentação será legalmente aceitável. 4.3 4.3 Avaliação Avaliação de de conformidade conformidade do do equipamento equipamento 5 4.3.1 4.3.1 Equipamento Equipamento com com certificados certificados de de acordo acordo com com Normas Normas IEC IEC Equipamentos com certificado de acordo com as séries IEC 60079, IEC 60079-29-1 e IEC 60079-29-2, ou série IEC 61241, atendem aos requisitos para atmosferas explosivas, quando selecionados e instalados de acordo com esta Norma. 4.3.2 4.3.2 Equipamento Equipamento sem sem certificados certificados de de acordo acordo com com Normas Normas IEC IEC Com exceção de equipamentos simples utilizados em um circuito intrinsecamente seguro, a seleção de equipamentos para utilização em uma área classificada, os quais não possuam nenhum certificado ou possuam um certificado, porém não de acordo com uma das Normas indicadas em 4.3.1, deve ser restrita a circunstâncias onde equipamentos adequados com certificado não sejam disponíveis. A justificativa para a utilização de tais equipamentos, em conjunto com os requisitos de instalação e marcação, deve ser realizada pelo usuário, fabricante ou terceira parte, e deve ser registrado no prontuário das instalações. Os requisitos desta Norma, indicados a seguir, sob tais condições, podem não ser aplicáveis. 4.3.3 4.3.3 Seleção Seleção de de equipamentos equipamentos reparados, reparados, usados usados ou ou existentes existentes Quando for pretendido que equipamentos existentes, usados ou reparados sejam instalados em uma instalação nova, estes devem ser reutilizados somente se: a) puder ser verificado que os equipamentos não estão modificados e estão e m condições que atendem aos requisitos do certificado srcinal (incluindo reparo e revisão) e b) quaisquer alterações em relação às normas aplicáveis de equipamentos para o item considerado não requerem precauções de segurança adicionais. NOTA A ação de introduzir equipamentos onde as especificações não sejam idênticas a uma instalação existente pode levar à situação de que a inst alação possa ser considerada “nova”. NOTA Na situação em que um e quipamento for certifica do para dois tipos de proteção (tal como e quipamento intrinsecamente seguro e independentemente à prova de explosão), recomenda-se tomar cuidado para que o tipo de proteção utilizado para a sua nova localização não tenha sido comprometido pela forma com a qual este foi srcinalmente instalado e subsequentemente manutenido. Diferentes conceitos de proteção possuem diferentes requisitos de manutenção. No exemplo acima: equipamento srcinalmente instalado como à prova de explosão deve somente ser utilizado como à prova de explosão, a menos que possa ser verificado que não tenha sido danificado com relação aos componentes de segurança do circuito intrinsecamente seguro sobre o qual depende a segurança, por exemplo, sobretensão nos terminais de alimentação. Ou se este foi srcinalmente instalado como intrinsecamente seguro, então uma verificação é requerida para assegurar que este não tenha sido danificado com relação aos caminhos da chama antes que este possa ser utili zado como à prova de explosão. NOTA DA TRADUÇ ÃO: No Brasil são aplicáveis os requisitos legais indicados na NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego. NOTA DA TRADUÇÃO: No Brasil são aplicáveis os requisitos legais indicados em Portarias Ministeriais elaboradas pelo Inmetro contendo o RAC – Regulamento de Avaliação da Conformidade para equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, nas condições de gases e vapores inflamáveis e poeiras combustíveis. No referido RAC são indicadas as Normas técnicas aplicáveis no Brasil para a certificação de equipamentos para atmosferas explosivas. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'NORMA NORMA BRASILEIRA BRASILEIRA ABNT ABNT NBR NBR IEC IEC 60079-14:2009 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 1 Atmosferas explosivas Atmosferas explosivas Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas Escopo Escopo Esta parte da série ABNT NBR IEC contém os requisitos específicos para o projeto, seleção e montagem de instalações elétricas em áreas classificadas associadas com atmosferas explosivas. Se o equipamento for requerido para atender a outras condições ambientais, como, por exemplo, proteção contra o ingresso de água e resistência à corrosão, métodos adicionais de proteção podem ser necessários. O método utilizado não deve afetar adversamente a integridade do invólucro. Os requisitos desta Norma são aplicáveis somente para a utilização de equipamentos sob condições normais ou próximas das condições atmosféricas. Para outras condições, precauções adicionais podem se necessárias. Por exemplo, muitos materiais inflamáveis e muitos materiais que são normalmente relacionados como não inflamáveis podem queimar vigorosamente sob condições de ambientes enriquecidos com oxigênio. Outras precauções podem também ser necessárias na utilização de equipamentos sob condições de temperatura e pressão extremas. Tais precauções estão além do escopo desta Norma. Os requisitos desta Norma são adicionais aos requisitos de instalações para áreas não classificadas. Esta Norma se aplica a todos os equipamentos elétricos, incluindo fixos, portáteis, transportáveis e pessoais, e instalações permanentes ou temporárias. Esta Norma se aplica a instalações em todos os níveis de tensão. Esta Norma não se aplica a: \ue001 instalações elétricas em m inas sujeitas à presença de grisu (gás m etano); NOTA Esta Norma pode ser aplicada às instalações elétricas em minas onde outras atmosferas explosivas, que não devido à presença de grisu, podem ser formadas e às instalações elétricas na superfície de instalações de minas. \ue001 situações inerentemente explosivas e poeiras de explosivos ou substâncias pirofóricas (por exemplo, fabricação e processamento de explosivos); \ue001 ambientes utilizados para finalidades médicas; \ue001 instalações elétricas em áreas onde o risco é devido às misturas híbridas de poeira combustível e gás explosivo, vapor ou névoa. Esta Norma não leva em consideração qualquer risco devido à emissão de gás tóxico ou inflamável a partir de poeiras. Referências Referências normativas normativas Os seguintes documentos são indispensáveis para a aplicação deste documento. Para referências datadas, somente a edição citada é aplicável. Para referências sem data, a edição mais recente do documento referenciado (incluindo quaisquer emendas) é aplicável. IEC 60034-1, Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance ABNT NBR IEC 60034-5, Máquinas elétricas girantes – Parte 5: Graus de proteção proporcionados pelo projeto integral de máquinas elétricas girantes (Códigos IP) – Classificação E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---'] | 0.66667 | 0
Quais são as orientações para a seleção de equipamentos elétricos adequados para uso em atmosferas explosivas segundo a NBR 13570? | A norma mencionada na pergunta é a **NBR IEC 60079-14:2009**, e não a NBR 13570. A norma NBR 13570 trata de "Instalações elétricas em locais de afluência de público", não abordando especificamente atmosferas explosivas. Dito isso, a **NBR IEC 60079-14:2009** fornece as seguintes orientações para a seleção de equipamentos elétricos adequados para uso em atmosferas explosivas: **Priorizar áreas não classificadas:** * Sempre que possível, instalar os equipamentos elétricos em áreas não classificadas, ou seja, livres de atmosferas explosivas. * Caso a instalação em áreas classificadas seja inevitável, optar pela área com os menores requisitos de proteção. **Utilizar equipamentos certificados:** * Priorizar equipamentos com certificados de conformidade com as normas IEC para atmosferas explosivas (IEC 60079, IEC 60079-29-1, IEC 60079-29-2 ou IEC 61241). * A seleção e instalação devem seguir as especificações da norma e do certificado. **Justificar equipamentos sem certificação:** * A utilização de equipamentos sem certificados para áreas classificadas deve ser restrita a casos onde não haja alternativas certificadas disponíveis. * Essa exceção se aplica principalmente a equipamentos simples utilizados em circuitos intrinsecamente seguros. * A justificativa para o uso, os requisitos de instalação, marcação e os riscos devem ser documentados pelo usuário, fabricante ou um terceiro no prontuário da instalação. **Verificar equipamentos existentes:** * Equipamentos existentes, usados ou reparados podem ser reutilizados em instalações novas, desde que: * Sejam verificados e considerados em conformidade com o certificado original, incluindo reparos e revisões. * As alterações em relação às normas aplicáveis não impliquem em riscos adicionais à segurança. **Outras considerações importantes:** * Seguir as especificações do fabricante para instalação e utilização dentro dos parâmetros nominais de potência, tensão, corrente, frequência e tipo de serviço. * Assegurar a compatibilidade da tensão e frequência do equipamento com o sistema de alimentação. * Garantir que a classificação de temperatura seja adequada para a tensão, frequência e outros parâmetros. * Realizar inspeção inicial após a instalação e manutenções periódicas de acordo com a NBR IEC 60079-17. * Manter registros detalhados da instalação, incluindo o tipo de proteção utilizado, características dos materiais, diagramas de fiação e identificações dos circuitos. Em resumo, a seleção de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas exige cuidado e atenção às normas técnicas. Priorizar equipamentos certificados, seguir as especificações do fabricante e manter a documentação completa da instalação são passos essenciais para garantir a segurança das operações. | ['ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 11 \ue000 características do material devem ser registradas, incluindo resistividade elétrica, temperatura de ignição mínima da nuvem de poeira combustível, temperatura de ignição mínima de poeira combustível em camada e energia de ignição mínima da nuvem combustível; \ue000 o projeto mostrando os tipos e detalhes dos sistemas de fiação; \ue000 relatórios dos critérios de seleção para os sistemas de entradas de cabos para conformidade com os requisitos para o tipo de proteção particular; \ue000 desenhos e padrões referentes à identificação dos circuitos. NOTA O prontuário das instalações pode ser mantido em cópias em papel ou em meio eletrônico. Métodos aceitáveis pela legislação de cada país podem variar na forma na qual a documentação será legalmente aceitável. 4.3 4.3 Avaliação Avaliação de de conformidade conformidade do do equipamento equipamento 5 4.3.1 4.3.1 Equipamento Equipamento com com certificados certificados de de acordo acordo com com Normas Normas IEC IEC Equipamentos com certificado de acordo com as séries IEC 60079, IEC 60079-29-1 e IEC 60079-29-2, ou série IEC 61241, atendem aos requisitos para atmosferas explosivas, quando selecionados e instalados de acordo com esta Norma. 4.3.2 4.3.2 Equipamento Equipamento sem sem certificados certificados de de acordo acordo com com Normas Normas IEC IEC Com exceção de equipamentos simples utilizados em um circuito intrinsecamente seguro, a seleção de equipamentos para utilização em uma área classificada, os quais não possuam nenhum certificado ou possuam um certificado, porém não de acordo com uma das Normas indicadas em 4.3.1, deve ser restrita a circunstâncias onde equipamentos adequados com certificado não sejam disponíveis. A justificativa para a utilização de tais equipamentos, em conjunto com os requisitos de instalação e marcação, deve ser realizada pelo usuário, fabricante ou terceira parte, e deve ser registrado no prontuário das instalações. Os requisitos desta Norma, indicados a seguir, sob tais condições, podem não ser aplicáveis. 4.3.3 4.3.3 Seleção Seleção de de equipamentos equipamentos reparados, reparados, usados usados ou ou existentes existentes Quando for pretendido que equipamentos existentes, usados ou reparados sejam instalados em uma instalação nova, estes devem ser reutilizados somente se: a) puder ser verificado que os equipamentos não estão modificados e estão e m condições que atendem aos requisitos do certificado srcinal (incluindo reparo e revisão) e b) quaisquer alterações em relação às normas aplicáveis de equipamentos para o item considerado não requerem precauções de segurança adicionais. NOTA A ação de introduzir equipamentos onde as especificações não sejam idênticas a uma instalação existente pode levar à situação de que a inst alação possa ser considerada “nova”. NOTA Na situação em que um e quipamento for certifica do para dois tipos de proteção (tal como e quipamento intrinsecamente seguro e independentemente à prova de explosão), recomenda-se tomar cuidado para que o tipo de proteção utilizado para a sua nova localização não tenha sido comprometido pela forma com a qual este foi srcinalmente instalado e subsequentemente manutenido. Diferentes conceitos de proteção possuem diferentes requisitos de manutenção. No exemplo acima: equipamento srcinalmente instalado como à prova de explosão deve somente ser utilizado como à prova de explosão, a menos que possa ser verificado que não tenha sido danificado com relação aos componentes de segurança do circuito intrinsecamente seguro sobre o qual depende a segurança, por exemplo, sobretensão nos terminais de alimentação. Ou se este foi srcinalmente instalado como intrinsecamente seguro, então uma verificação é requerida para assegurar que este não tenha sido danificado com relação aos caminhos da chama antes que este possa ser utili zado como à prova de explosão. NOTA DA TRADUÇ ÃO: No Brasil são aplicáveis os requisitos legais indicados na NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego. NOTA DA TRADUÇÃO: No Brasil são aplicáveis os requisitos legais indicados em Portarias Ministeriais elaboradas pelo Inmetro contendo o RAC – Regulamento de Avaliação da Conformidade para equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, nas condições de gases e vapores inflamáveis e poeiras combustíveis. No referido RAC são indicadas as Normas técnicas aplicáveis no Brasil para a certificação de equipamentos para atmosferas explosivas. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'ABNT NBR IEC 60079-14:2009 ABNT NBR IEC 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 9 3.14 Equipamentos 3.14 Equipamentos 3.14.1 3.14.1 fixo fixo equipamento conectado a um suporte, ou de outra forma fixado em um local específico [IEV 60050-826-07-07] 3.14.2 3.14.2 transportável transportável equipamento não destinado a ser carregado por uma pessoa nem para instalação fixa 3.14.3 3.14.3 portátil portátil equipamento destinado a ser carregado por uma pessoa 3.14.4 3.14.4 pessoal pessoal equipamento destinado a ser carregado pelo corpo de uma pessoa durante utilização normal Generalidades Generalidades 4.1 4.1 Requisitos Requisitos gerais gerais Áreas classificadas são divididas em zonas 0, e para gases, vapores e névoas, de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-10, e em zonas 20, e para poeiras combustíveis, de acordo com a ABNT NBR IEC 61241-10, de forma a facilitar a seleção de equipamentos elétricos apropriados e o projeto de instalações elétricas adequadas. Recomenda-se que equipamentos elétricos, sempre que possível, sejam instalados em áreas não classificadas. Onde isso não for possível, recomenda-se que os equipamentos elétricos sejam instalados em uma área com os menores requisitos. As instalações elétricas em áreas classificadas também devem estar de acordo com os requisitos apropriados para instalações em áreas não classificadas. Entretanto, os requisitos para áreas não classificadas podem ser insuficientes para instalações em áreas classificadas. Equipamentos e materiais elétricos devem ser instalados e utilizados dentro de suas faixas nominais de potência, tensão, corrente, freqüência, tipo de serviço e outras características onde a não-conformidade possa colocar em risco a segurança da instalação. Em particular, cuidados devem ser tomados para assegurar que a tensão e a freqüência sejam apropriadas para o sistema de alimentação no qual os equipamentos são utilizados e que a classificação da temperatura tenha sido estabelecida para a correta tensão, freqüência e outros parâmetros. Todos os equipamentos e circuitos elétricos em áreas classificadas devem ser especificados e instalados de acordo com as Seções a inclusive e os requisitos adicionais para o tipo de proteção particular (Seções a 18). Os equipamentos devem ser instalados de acordo com a sua documentação. Deve ser assegurado que itens sobressalentes sejam do tipo e com características nominais corretas. Na conclusão da montagem, a inspeção inicial dos equipamentos e instalações deve ser realizada de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-17. Recomenda-se que as instalações sejam projetadas e os equipamentos e materiais sejam instalados de forma a fornecer facilidades de acesso para inspeção e manutenção (ABNT NBR IEC 60079-17). Os equipamentos e sistemas utilizados em circunstâncias excepcionais, por exemplo, pesquisa, desenvolvimento, planta-piloto onde equipamentos para áreas classificadas não sejam disponíveis, não necessitam atender aos requisitos desta Norma, contanto que a instalação esteja sob a supervisão de um organismo competente e uma ou mais das seguintes condições, quando apropriadas, sejam atendidas: \ue001 medidas sejam tomadas para assegurar que a atmosfera explosiva não ocorra, ou E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---' 'NORMA NORMA BRASILEIRA BRASILEIRA ABNT ABNT NBR NBR IEC IEC 60079-14:2009 60079-14:2009 © IEC - © ABNT - Todos os direitos reservados 1 Atmosferas explosivas Atmosferas explosivas Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas Escopo Escopo Esta parte da série ABNT NBR IEC contém os requisitos específicos para o projeto, seleção e montagem de instalações elétricas em áreas classificadas associadas com atmosferas explosivas. Se o equipamento for requerido para atender a outras condições ambientais, como, por exemplo, proteção contra o ingresso de água e resistência à corrosão, métodos adicionais de proteção podem ser necessários. O método utilizado não deve afetar adversamente a integridade do invólucro. Os requisitos desta Norma são aplicáveis somente para a utilização de equipamentos sob condições normais ou próximas das condições atmosféricas. Para outras condições, precauções adicionais podem se necessárias. Por exemplo, muitos materiais inflamáveis e muitos materiais que são normalmente relacionados como não inflamáveis podem queimar vigorosamente sob condições de ambientes enriquecidos com oxigênio. Outras precauções podem também ser necessárias na utilização de equipamentos sob condições de temperatura e pressão extremas. Tais precauções estão além do escopo desta Norma. Os requisitos desta Norma são adicionais aos requisitos de instalações para áreas não classificadas. Esta Norma se aplica a todos os equipamentos elétricos, incluindo fixos, portáteis, transportáveis e pessoais, e instalações permanentes ou temporárias. Esta Norma se aplica a instalações em todos os níveis de tensão. Esta Norma não se aplica a: \ue001 instalações elétricas em m inas sujeitas à presença de grisu (gás m etano); NOTA Esta Norma pode ser aplicada às instalações elétricas em minas onde outras atmosferas explosivas, que não devido à presença de grisu, podem ser formadas e às instalações elétricas na superfície de instalações de minas. \ue001 situações inerentemente explosivas e poeiras de explosivos ou substâncias pirofóricas (por exemplo, fabricação e processamento de explosivos); \ue001 ambientes utilizados para finalidades médicas; \ue001 instalações elétricas em áreas onde o risco é devido às misturas híbridas de poeira combustível e gás explosivo, vapor ou névoa. Esta Norma não leva em consideração qualquer risco devido à emissão de gás tóxico ou inflamável a partir de poeiras. Referências Referências normativas normativas Os seguintes documentos são indispensáveis para a aplicação deste documento. Para referências datadas, somente a edição citada é aplicável. Para referências sem data, a edição mais recente do documento referenciado (incluindo quaisquer emendas) é aplicável. IEC 60034-1, Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance ABNT NBR IEC 60034-5, Máquinas elétricas girantes – Parte 5: Graus de proteção proporcionados pelo projeto integral de máquinas elétricas girantes (Códigos IP) – Classificação E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - P E T R O L E O B R A S I L E I R O -.. / - Impresso por: PETROBRAS\n\n\n ---'] | 0.90323 | 0.9071
Quais são os principais requisitos da NBR 14039 para instalações elétricas de média tensão? | A NBR 14039:2021 define diversos requisitos para instalações elétricas de média tensão, visando garantir a segurança de pessoas e equipamentos, além da funcionalidade e confiabilidade da instalação. Os principais requisitos podem ser agrupados em algumas categorias: **Segurança:** * **Proteção contra choques elétricos:** * É crucial garantir a proteção contra contatos diretos e indiretos, utilizando medidas como isolação adequada, barreiras físicas, seccionamento automático, dispositivos de proteção à corrente diferencial-residual e equipotencialização. * **Proteção contra efeitos térmicos:** * A norma exige medidas para prevenir incêndios e queimaduras, como a utilização de materiais incombustíveis, dimensionamento adequado de condutores e dispositivos de proteção, e ventilação adequada. * **Proteção contra sobrecorrentes:** * É essencial prever proteção contra sobrecargas e curto-circuitos, utilizando dispositivos como disjuntores, fusíveis e relés de proteção, dimensionados de acordo com as características da instalação. * **Proteção contra sobretensões:** * Dispositivos de proteção contra sobretensões, como pára-raios, devem ser instalados para proteger a instalação contra descargas atmosféricas e outras sobretensões. * **Segurança durante trabalhos em instalações elétricas:** * A norma exige procedimentos rigorosos para trabalhos em instalações energizadas, incluindo a desenergização sempre que possível, o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) adequados, e a presença de profissional qualificado. **Funcionalidade e Confiabilidade:** * **Dimensionamento da instalação:** * A norma define critérios para o dimensionamento de condutores, dispositivos de proteção, subestações e outros componentes da instalação, considerando fatores como corrente nominal, corrente de curto-circuito, queda de tensão, capacidade de interrupção e solicitações térmicas. * **Seleção de materiais e equipamentos:** * Os materiais e equipamentos devem ser adequados às condições de operação da instalação, incluindo a classe de tensão, corrente, temperatura ambiente, umidade, presença de agentes corrosivos e outros fatores. * **Esquemas de aterramento:** * A norma define diferentes esquemas de aterramento, que devem ser selecionados de acordo com as características da instalação e os requisitos de segurança. * **Manutenção:** * A norma exige a elaboração de um plano de manutenção preventiva e corretiva, com inspeções regulares, testes e reparos, para garantir a confiabilidade e segurança da instalação ao longo do tempo. **Documentação:** * **Projetos:** * A norma exige a elaboração de projetos detalhados da instalação elétrica, incluindo diagramas unifilares, plantas, detalhes construtivos, memoriais descritivos e especificações técnicas. * **Relatórios de ensaios e comissionamento:** * Após a execução da instalação, devem ser realizados ensaios de comissionamento para verificar o funcionamento adequado de todos os componentes e sistemas. Os resultados dos ensaios devem ser documentados em relatórios técnicos. É importante ressaltar que esta é apenas uma visão geral dos principais requisitos da NBR 14039:2021. Para o desenvolvimento de projetos e execução de instalações elétricas de média tensão, é fundamental consultar a íntegra da norma e outras normas/regulamentações aplicáveis. Adicionalmente, é crucial contar com a participação de profissionais qualificados em todas as etapas do processo, desde o projeto até a operação e manutenção da instalação. | ['NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV Objetivo 1.1 Esta Norma estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, à freqüência industrial, de modo a garantir segurança e continuidade de serviço. 1.2 Esta Norma aplica -se a partir de instalações alimentadas pelo concessionário, o que corresponde ao ponto de entrega definido através da legislação vigente emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Esta Norma também se aplica a instalações alimentadas por fonte própria de energia em média tensão. 1.3 Esta Norma abrange as instalações de geração, distribuição e utilização de energia elétrica, sem prejuízo das disposições particulares relativas aos locais e condições especiais de utilização constantes nas r espectivas normas. As instalações especiais, tais como marítimas, de tração elétrica, de usinas, pedreiras, luminosas com gases (neônio e semelhantes), devem obedecer, além desta Norma, às normas específicas aplicáveis em cada caso. 1.4 As prescrições desta Norma constituem as exigências mínimas a que devem obedecer as instalações elétricas às quais se refere, para que não venham, por suas deficiências, prejudicar e perturbar as instalações vizinhas ou causar danos a pessoas e animais e à conservação dos bens e do meio ambiente. 1.5 Esta Norma aplica- se às instalações novas, às reformas em instalações existentes e às instalações de caráter permanente ou temporário. NOTA Modificações destinadas a, por exemplo, acomodar novos equipamentos ou substituir os existentes não implicam necessariamente reforma total da instalação. 1.6 Os componentes da instalação são considerados apenas no que concerne à sua seleção e às suas condições de instalação. Isto é igualmente válido para conjuntos pré- fabricados de componentes que tenham sido submetidos aos ensaios de tipo aplicáveis. 1.7 A aplicação desta Norma não dispensa o respeito aos regulamentos de órgãos públicos aos quais a instalação deva satisfazer. Em particular, no trecho entre o ponto de entrega e a origem da instalação, pode ser necessário, além das prescrições desta Norma, o atendimento das normas e/ou padrões do concessionário quanto à conformidade dos valores de graduação (sobrecorrentes temporizadas e instantâneas de fase/neutro) e capacidade de interrupção da potência de curto- circuito. NOTA A Resolução 456:2000 da ANEEL define que ponto de entrega é ponto de conexão do sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da unidade consumidora, caracterizando- se como o limite de responsabilidade do fornecimento. 1.8 Esta Norma não se aplica: a) às instalações elétricas de concessionários dos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, no exercício de suas funções em serviço de utilidade pública; b) às instalações de cercas eletr ificadas; c) trabalhos com circuitos energizados. Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados iii Sumário Página Prefácio....................................................................................................................................................................... vi Objetivo........................................................................................................................................................... Referências normativas................................................................................................................................ Termos e definições...................................................................................................................................... Princípios fundamentais e determinação das características gerais...................................................... 4.1 Prescrições fundamentais............................................................................................................................ 4.1.1 Proteção contr a choques elétricos.............................................................................................................. 4.1.2 Proteção contra efeitos térmicos................................................................................................................. 4.1.3 Proteção contra sobrecorrentes.................................................................................................................. 4.1.4 Proteção contra sobretensões..................................................................................................................... 4.1.5 Seccionamento e comando.......................................................................................................................... 4.1.6 Independência da instalação elétrica.......................................................................................................... 4.1.7 Acessibilidade dos componentes................................................................................................................ 4.1.8 Condições de alimentação........................................................................................................................... 4.1.9 Condições de instalação............................................................................................................................... 4.2 Alimentação e estrutura geral...................................................................................................................... 4.2.1 Potência de alimentação............................................................................................................................... 4.2.2 Limitação das perturbações......................................................................................................................... 4.2.3 Esquemas de aterramento............................................................................................................................ 4.2.4 Alimentação................................................................................................................................................. 4.2.5 Tensão nominal........................................................................................................................................... 4.2.6 Corrente de curto -circuito.......................................................................................................................... 4.2.7 Freqüência nominal..................................................................................................................................... 4.2.8 Corona.......................................................................................................................................................... 4.2.9 Características mecânicas......................................................................................................................... 4.3 Classificação das influências externas..................................................................................................... 4.3.1 Meio ambiente.............................................................................................................................................. 4.3.2 Utilizações.................................................................................................................................................... 4.3.3 Construção das edificações....................................................................................................................... 4.4 Manutenção.................................................................................................................................................. Proteção para garantir a segurança.......................................................................................................... 5.1 Proteção contra choques elétricos............................................................................................................ 5.1.1 Proteção contra contatos diretos.............................................................................................................. 5.1.2 Proteção contra contatos indiretos........................................................................................................... 5.2 Proteção contra efeitos térmicos............................................................................................................... 5.2.1 Generalidades.............................................................................................................................................. 5.2.2 Proteção contra incêndio............................................................................................................................ 5.2.3 Proteção contra queimaduras.................................................................................................................... 5.3 Proteção contra sobrecorrentes................................................................................................................ 5.3.1 Proteção geral (subestação de entrada de energia)................................................................................ 5.3.2 Proteção contra correntes de sobrecarga................................................................................................ 5.3.3 Proteção contra correntes de curto -circuito............................................................................................ 5.3.4 Natureza dos dispositivos de proteção..................................................................................................... 5.4 Proteção contra sobretensões................................................................................................................... 5.5 Proteção contra mínima e máxima tensão e falta de fase....................................................................... 5.6 Proteção contra inver são de fase.............................................................................................................. 5.7 Proteção das pessoas que trabalham nas instalações elétricas de média tensão............................. 5.8 Proteção contra fuga de líquido isolante.................................................................................................. 5.9 Proteção contra perigos resultantes de faltas por arco.......................................................................... Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n --- \n\n\nABNT NBR 14039:2021 ii ®ABNT 21 - Todos os direitos reservados ©ABNT - Todos os direitos reservados © ABNT 21 Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito pela ABNT. Sede da ABNT Av. Treze de Maio, - 28º andar -900 - Rio de Janeiro - RJ Tel.: + 21 3974- Fax: + 21 2220- abnt@abnt.org.br www.abnt.org.br Impresso no Brasil Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n --- \n\n\n©ABNT NORMA BRASILEIRA ABNT NBR Terceir a edição 03.12.2021 Instalações elétricas de méd ia tensão de 1,0 kV a 36,2 kV Electrical Installations - Medium voltage ICS 29.020; 29.080.01 ISBN 978-85-07-08827-1 Número de referência ABNT NBR 14039:2021 páginas Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'A documentação fornecida contém trechos da norma brasileira ABNT NBR 14039:2021, que trata de instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. Abaixo, um resumo detalhado das informações presentes nos trechos:\n\n**1. Escopo e Objetivo:**\n\n* A norma define diretrizes para projeto e execução de instalações elétricas de média tensão (1,0 kV a 36,2 kV) em frequência industrial, visando segurança e funcionamento contínuo.\n* Aplica-se a instalações alimentadas por concessionárias (a partir do ponto de entrega) e por fontes próprias.\n* Abrange instalações de geração, distribuição e utilização, com diretrizes adicionais para locais específicos (ex: instalações marítimas).\n* Define requisitos mínimos para evitar problemas em instalações vizinhas, danos a pessoas/animais, e proteger bens e o meio ambiente.\n* Aplica-se a instalações novas, reformas e instalações permanentes ou temporárias.\n* Foca na seleção e instalação de componentes, incluindo conjuntos pré-fabricados.\n* Não substitui regulamentos de órgãos públicos ou normas de concessionárias.\n* Não se aplica a:\n * Instalações de concessionárias de energia em serviço público.\n * Cercas eletrificadas.\n * Trabalhos em circuitos energizados.\n\n**2. Manutenção:**\n\n* **Manutenção preventiva:**\n * Componentes com partes móveis: inspeção de contatos, câmaras de arco, sinais de aquecimento, além de limpeza, fixação, ajustes, aferições e testes de funcionamento.\n * Componentes fixos: inspeção visual para verificar estado geral, sinais de aquecimento, fixação, identificação, ressecamento e limpeza.\n * Ligações flexíveis de equipamentos móveis: devem ser verificadas quanto à articulação e devem seguir as mesmas diretrizes de componentes com partes móveis.\n * Ensaio geral: ao final da manutenção preventiva, simular todas as situações de comando, seccionamento, proteção e sinalização, verificando ajustes, aferições e a atuação de dispositivos de proteção.\n* **Manutenção corretiva:**\n * Realizada após falhas para restaurar a função do componente/instalação.\n * Instalações que apresentem riscos à segurança devem ser imediatamente desenergizadas até que a reparação seja concluída.\n * Falhas e anomalias devem ser comunicadas a um profissional qualificado (BA5) para reparo, especialmente quando dispositivos de proteção atuam sem causa aparente.\n\n**3. Operação:**\n\n* Apenas profissionais qualificados (BA5) podem operar instalações de média tensão.\n* É obrigatório o uso de EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) e EPI (Equipamentos de Proteção Individual) adequados durante a operação, exceto em casos de operação remota, onde a proteção contra contato direto e indireto deve seguir a ABNT NBR 5410.\n\n**4. Subestações:**\n\n* Podem ser abrigadas ou ao tempo, instaladas na superfície, subterrâneas ou aéreas.\n* Devem ter construção definitiva com materiais incombustíveis, estabilidade adequada e oferecer condições de segurança e bem-estar aos operadores.\n\n**5. Considerações adicionais:**\n\n* A documentação também menciona:\n * A necessidade de determinar as características da alimentação (tensão, corrente, frequência, corrente de curto-circuito).\n * A importância de considerar os efeitos térmicos e mecânicos de curto-circuito no projeto.\n * A necessidade de dispositivos de proteção contra curto-circuito e faltas à terra.\n * A necessidade de projetar a instalação para a frequência nominal do sistema.\n * A necessidade de minimizar a radiointerferência causada pelo efeito corona.\n\n**6. Observações:**\n\n* A documentação fornecida apresenta apenas trechos da norma, faltando informações sobre diversos outros aspectos relevantes para o projeto, execução e manutenção de instalações elétricas de média tensão.\n* É fundamental consultar a íntegra da ABNT NBR 14039:2021 e outras normas/regulamentações aplicáveis para garantir a segurança e conformidade das instalações. \n'] | 0.70588 | 0.94039
Como a NBR 14039 define os procedimentos de instalação e manutenção para garantir a segurança em instalações de média tensão? | A NBR 14039 define procedimentos rigorosos de instalação e manutenção para garantir a segurança em instalações de média tensão, com foco na prevenção de acidentes e na continuidade do serviço. **Durante a instalação:** * **Verificação final:** A norma exige uma verificação completa após a instalação ou modificação, incluindo inspeção visual para confirmar a conformidade com as normas de segurança e ensaios para garantir o funcionamento adequado de todos os componentes, como a resistência do isolamento e o aterramento. * **Documentação:** É obrigatória a elaboração de uma documentação "as built" completa, que reflita a instalação real e sirva como base para futuras manutenções. **Para a manutenção, a norma define:** * **Segurança como prioridade:** As etapas de manutenção exigem a desenergização da instalação, aterramento das partes vivas, bloqueio do religamento, sinalização adequada e proibição do acesso de pessoas não autorizadas. O uso de EPIs e EPCs é obrigatório. * **Trabalho em equipe:** As manobras devem ser realizadas por pelo menos duas pessoas, sendo uma delas qualificada (BA5), garantindo a supervisão e segurança das operações. * **Manutenção preventiva:** A norma incentiva a realização de manutenções preventivas periódicas para reduzir a probabilidade de falhas. Isso inclui a inspeção visual de cabos, acessórios e componentes do sistema, buscando por sinais de desgaste, danos ou mau funcionamento. Em resumo, a NBR 14039 define um conjunto de procedimentos rigorosos que abrangem desde a instalação até a manutenção, com foco na segurança dos profissionais, na prevenção de acidentes e na garantia da qualidade e confiabilidade das instalações elétricas de média tensão. | ['ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados 8.1.1 Sempre que aplicável, a instalação a ser verificada deve ser desenergizada após a manobra de desenergização, todas as partes vivas devem ser ensaiadas quanto à presença de energia mediante dispositivos de detecção compatíveis ao nível de tensão da instalação. Todo equipamento e/ou instalação desenergizado deve ser aterrado, conforme esquema de aterramento adotado (ver 4.2.3) e proteção contra contato direto e contato indireto (ver 5.1.1 e 5.1.2). Toda instalação e/ou todo equipamento desenergizado deve ser bloqueado e identificado, conforme esquema de aterramento adotado (ver 4.2.3) e proteção contra contato direto e contato indireto (ver 5.1.1 e 5.1.2). NOTA Antes de proceder ao aterramento de uma instalação desenergizada, deve-se garantir que não haja carga residual ou cumulativa, efetuando-se primeiro a sua descarga elétrica. 8.1.2 Os dispositivos e as disposições adotados para garantir que as partes vivas fiquem fora do alcance podem ser retirados para uma melhor verificação, devendo ser impreterivelmente restabelecidos ao término da manutenção. 8.1.3 Deve- se garantir a confiabilidade dos instrumentos de medição e do ensaio, calibrando- os conforme orientação do fabricante. 8.1.4 Os acessos de entrada e saída aos locais de manutenção devem ser desobstruídos, sendo obrigatória a inclusão de sinalização adequada que impossibilite a entrada de pessoas não BA4 e BA5, conforme tabela 12. 8.1.5 Qualquer manobra, programada ou de emergência, deve ser efetuada somente com a autorização de pessoa qualificada (BA5), conforme tabela 12. 8.1.6 Qualquer manobra deve ser efetuada por no mínimo duas pessoas, sendo que uma delas deve ser BA5. 8.1.7 É obrigatório o uso de EPC (equipamentos de proteção coletiva) e EPI (equipamentos de proteção individual) apropriados, em todos os serviços de manutenção das instalações elétricas de média tensão. NOTA Os envolvidos no serviço devem ter conhecimento dos procedimentos que vierem a ser executados. 8.2 Manutenção 8.2.1 Periodicidade A periodicidade da manutenção deve adequar -se a cada tipo de instalação, considerando- se, entre outras, a sua complexidade e importância, as influências externas e a vida útil dos componentes. 8.2.2 Manutenção preventiva Manutenção preventiva é aquela efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. 8.2.2.1 Cabos e acessórios Devem ser inspecionados o estado dos cabos e seus respectivos acessórios, assim como os dispositivos de fixação e suporte, observando sinais de aquecimento excessivo, rachaduras, ressecamento, fixação, identificação e limpeza. 8.2.2.2 Conjunto de manobra e controle Deve ser verificada a estrutura do conjunto de manobra e controle, observando seu estado geral quanto a fixação, danos na estrutura, pintura, corrosão, fechaduras e dobradiças. Deve ser verificado o estado geral dos condutores e dispositivos de aterramento. Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV Objetivo 1.1 Esta Norma estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, à freqüência industrial, de modo a garantir segurança e continuidade de serviço. 1.2 Esta Norma aplica -se a partir de instalações alimentadas pelo concessionário, o que corresponde ao ponto de entrega definido através da legislação vigente emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Esta Norma também se aplica a instalações alimentadas por fonte própria de energia em média tensão. 1.3 Esta Norma abrange as instalações de geração, distribuição e utilização de energia elétrica, sem prejuízo das disposições particulares relativas aos locais e condições especiais de utilização constantes nas r espectivas normas. As instalações especiais, tais como marítimas, de tração elétrica, de usinas, pedreiras, luminosas com gases (neônio e semelhantes), devem obedecer, além desta Norma, às normas específicas aplicáveis em cada caso. 1.4 As prescrições desta Norma constituem as exigências mínimas a que devem obedecer as instalações elétricas às quais se refere, para que não venham, por suas deficiências, prejudicar e perturbar as instalações vizinhas ou causar danos a pessoas e animais e à conservação dos bens e do meio ambiente. 1.5 Esta Norma aplica- se às instalações novas, às reformas em instalações existentes e às instalações de caráter permanente ou temporário. NOTA Modificações destinadas a, por exemplo, acomodar novos equipamentos ou substituir os existentes não implicam necessariamente reforma total da instalação. 1.6 Os componentes da instalação são considerados apenas no que concerne à sua seleção e às suas condições de instalação. Isto é igualmente válido para conjuntos pré- fabricados de componentes que tenham sido submetidos aos ensaios de tipo aplicáveis. 1.7 A aplicação desta Norma não dispensa o respeito aos regulamentos de órgãos públicos aos quais a instalação deva satisfazer. Em particular, no trecho entre o ponto de entrega e a origem da instalação, pode ser necessário, além das prescrições desta Norma, o atendimento das normas e/ou padrões do concessionário quanto à conformidade dos valores de graduação (sobrecorrentes temporizadas e instantâneas de fase/neutro) e capacidade de interrupção da potência de curto- circuito. NOTA A Resolução 456:2000 da ANEEL define que ponto de entrega é ponto de conexão do sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da unidade consumidora, caracterizando- se como o limite de responsabilidade do fornecimento. 1.8 Esta Norma não se aplica: a) às instalações elétricas de concessionários dos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, no exercício de suas funções em serviço de utilidade pública; b) às instalações de cercas eletr ificadas; c) trabalhos com circuitos energizados. Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' '## Resumo Detalhado da Documentação da NBR 14039:2021\n\nA documentação fornecida descreve os procedimentos de **Manutenção e Operação** e **Verificação Final** de instalações elétricas de média tensão, conforme a norma **ABNT NBR 14039:2021**.\n\n**1. Manutenção e Operação (Seção 8)**\n\n**1.1 Condições Gerais (Seção 8.1)**\n\nAntes de iniciar qualquer serviço de manutenção ou operação, é **obrigatório** seguir as seguintes medidas de segurança:\n\n* **Desenergização e Aterramento:** Desligar a instalação, testar a ausência de energia, aterrar todas as partes vivas e bloquear o religamento (Seção 8.1.1).\n* **Sinalização e Isolamento:** Remover dispositivos de segurança apenas durante a verificação, sinalizar áreas de manutenção e proibir o acesso de pessoas não autorizadas (Seções 8.1.2 e 8.1.4).\n* **Autorização e Equipe:** Obter autorização de um profissional qualificado (BA5) e realizar a manobra com pelo menos duas pessoas, sendo uma delas BA5 (Seções 8.1.5 e 8.1.6).\n* **EPIs e EPCs:** Utilizar equipamentos de proteção individual e coletiva adequados (Seção 8.1.7).\n\n**1.2 Manutenção (Seção 8.2)**\n\nA frequência da manutenção varia conforme a instalação, considerando sua complexidade, importância e vida útil dos componentes (Seção 8.2.1).\n\n**1.2.1 Manutenção Preventiva (Seção 8.2.2)**\n\nRealizada em intervalos pré-definidos para reduzir falhas e degradação. Inclui:\n\n* **Cabos e Acessórios:** Inspeção visual para identificar aquecimento, rachaduras, ressecamento e problemas de fixação (Seção 8.2.2.1).\n* **Conjunto de Manobra e Controle:** Verificação da estrutura, fixação, pintura, corrosão, aterramento e condutores (Seção 8.2.2.2).\n\n**2. Verificação Final (Seção 7)**\n\nApós a instalação, extensão ou alteração, é obrigatório realizar uma verificação final para garantir a conformidade com a NBR 14039:2021.\n\n**2.1 Prescrições Gerais (Seção 7.1)**\n\n* A verificação inclui inspeção visual e ensaios (Seção 7.1.1).\n* É necessário apresentar a documentação "as built" da instalação (Seção 7.1.2).\n* Garantir a segurança durante os procedimentos (Seção 7.1.3).\n* Verificar se a nova instalação não compromete a segurança da instalação existente (Seção 7.1.4).\n* Emitir um laudo de conformidade assinado por um profissional habilitado (Seção 7.1.5).\n\n**2.2 Inspeção Visual (Seção 7.2)**\n\nRealizada com a instalação desenergizada para confirmar:\n\n* Conformidade dos componentes com as normas de segurança (Seção 7.2.1).\n* Seleção e instalação correta dos componentes (Seção 7.2.1).\n* Ausência de danos visíveis (Seção 7.2.1).\n* Itens específicos como proteção contra choques, incêndio, seleção de condutores, dispositivos de proteção, etc. (Seção 7.2.2).\n\n**2.3 Ensaios (Seção 7.3)**\n\nOs ensaios devem ser realizados com valores compatíveis aos da instalação e incluem:\n\n* Continuidade elétrica dos condutores de proteção (Seção 7.3.2).\n* Resistência de isolamento da instalação (Seção 7.3.3).\n* Tensão aplicada (Seção 7.3.4).\n* Resistência de aterramento (Seção 7.3.5).\n* Ensaios recomendados pelos fabricantes (Seção 7.3.6).\n* Ensaios de funcionamento (Seção 7.3.7).\n\nEm caso de não conformidade, o problema deve ser corrigido e os ensaios repetidos (Seção 7.3.1.1).\n\n**Observações:**\n\n* A documentação enfatiza a segurança em todas as etapas.\n* É fundamental a participação de profissionais qualificados (BA5).\n* A norma exige documentação completa da instalação, incluindo "as built".\n* A verificação final e a emissão do laudo de conformidade são obrigatórias. \n'] | 0.94444 | 0.92192
Quais são as diretrizes da NBR 14039 para a seleção de materiais e componentes em sistemas de média tensão? | A ABNT NBR 14039:2021 fornece diretrizes abrangentes para a seleção de materiais e componentes em instalações elétricas de média tensão (1,0 kV a 36,2 kV). As diretrizes se concentram em garantir a segurança, o funcionamento adequado e a compatibilidade com as condições ambientais. Aqui estão os principais pontos: **Condições de Serviço:** * **Tensão:** Os componentes devem ser adequados à tensão nominal da instalação, considerando o esquema de aterramento (ex: ITx). * **Corrente:** A seleção deve considerar a corrente de projeto em condições normais e anormais, incluindo a duração de correntes de falta e a capacidade de interrupção dos dispositivos de proteção. * **Frequência:** A frequência nominal do componente deve corresponder à frequência do circuito. * **Potência:** As características de potência dos componentes devem ser adequadas às condições normais de serviço e regimes de carga. * **Compatibilidade:** Os componentes não devem causar efeitos prejudiciais entre si ou à rede, especialmente em relação à compatibilidade de materiais (ex: alumínio e cobre). **Influências Externas:** * **Meio Ambiente:** A seleção deve considerar a temperatura ambiente, altitude, presença de água (nível de proteção IP), poluição e outros fatores ambientais. A tabela 24 da norma fornece diretrizes específicas. * **Utilizações:** As condições de utilização, como a natureza da carga, devem ser consideradas. * **Construção das Edificações:** A seleção deve levar em conta o tipo de construção, como a inflamabilidade dos materiais. **Normas e Ensaios:** * **Conformidade:** Os componentes devem atender às normas brasileiras (ABNT), e na falta destas, às normas IEC e ISO. * **Ensaios:** A conformidade com os ensaios relevantes garante a adequação às condições de serviço. **Outras Considerações:** * **Manutenção:** A seleção deve considerar a acessibilidade para manutenção. * **Disponibilidade:** A disponibilidade de peças de reposição deve ser considerada. * **Custo:** O custo do ciclo de vida, incluindo instalação, operação e manutenção, deve ser avaliado. **Em resumo:** A seleção de materiais e componentes em sistemas de média tensão, de acordo com a NBR 14039, exige uma análise cuidadosa das condições de serviço, influências externas, normas aplicáveis e requisitos de segurança. É crucial consultar a norma para obter informações completas e detalhadas. | ['ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados 6.1.3.1.3 Frequ ência Se a frequência tiver influência sobre as características dos componentes, a frequência nominal do componente deve corresponder à frequência da corrente no circuito pertinente. 6.1.3.1.4 Potência Os componentes escolhidos segundo suas características de potência devem ser adequados às condições normais de serviço, considerando os regimes de carga que possam ocorrer. 6.1.3.1.5 Compatibilidade A menos que sejam tomadas medidas adequadas quando da instalação, os componentes devem ser escolhidos de modo a não causar, em serviço normal, efeitos prejudiciais, quer aos demais componentes, quer à rede de alimentação, incluindo condições de manobra. Cuidados específicos devem ser observados no caso do emprego de condutores de alumínio. 6.1.3.2 Influências externas 6.1.3.2.1 Os componentes devem ser selecionados e instalados de acordo com as prescrições da tabela 24. Esta tabela indica as características dos componentes em função das influências externas a que podem ser submetidos e que são definidas em 4.3. As características dos componentes são determinadas, seja por um grau de proteção, seja por conformidade com ensaios. Tabela — Características dos componentes da instalação em função das influências externas Código Influências externas Caracterí sticas exigidas para seleção e instalação dos componentes A - Condições ambientais (4.3.1) AA Temperatura ambiente (4.3.1.1) AA3 - 25°C a + 5°C Componentes especialmente projetados ou disposições apropriadas1) AA4 - 5°C a + 40°C Normal (em certos casos podem ser necessárias precauções especiais) AA5 - 5°C a + 40°C Normal AA6 + 5°C a + 60°C Componentes especialmente projetados ou disposições apropriadas 1) AC Altitude (4.3.1.2) AC1 ≤ 000 m Normal AC2 > 000 m Podem ser necessárias precauções especiais, tais como a aplicação de fatores de correção. AD Presença de água (4.3.1.3) AD1 Desprezível IPX0 AD2 Quedas de gotas de água IPX1 AD3 Aspersão de água IPX3 AD4 Projeção de água IPX4 AD5 Jatos de água IPX5 AD6 Ondas IPX6 AD7 Imersão IPX7 AD8 Submersão IPX8 Documento impresso em 13/12/2022 10:32:09, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:09, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n --- \n\n\nABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados b) corredores operacionais tão curtos, altos e largos quanto possível; c) coberturas sólidas ou barreiras ao invés de coberturas perfuradas ou telas; d) equipamentos ensaiados para resistir às faltas de arco internas; e) emprego de dispositivos limitadores de corrente; f) seleção de tempos de interrupção muito curtos, o que pode ser obtido através de relés instantâneos ou através de dispositivos sensíveis a pressão, luz ou calor, atuando em dispositivos de interrupção rápidos; g) operação da instalação a uma distância segura. Seleção e instalação dos componentes 6.1 Prescrições comuns a todos os componentes da instalação 6.1.1 Generalidades 6.1.1.1 A escolha do componente e sua instalação devem permitir que sejam obedecidas as medidas de proteção para garantir a segurança, as prescrições para garantir um funcionamento adequado ao uso da instalação e as prescrições apropriadas às condições de influência externas previsíveis. 6.1.1.2 Os componentes devem ser selecionados e instalados de forma a satisfazer as prescrições enunciadas nesta seção, bem como as prescrições aplicáveis das outras seções desta Norma. 6.1.2 Componentes da instalação 6.1.2.1 Os componentes da instalação devem satisfazer as Normas Brasileiras que lhes sejam aplicáveis e, na falta destas, as normas IEC e ISO. 6.1.2.2 Na falta de Normas Brasileiras, IEC e ISO, os componentes devem ser selecionados através de acordo entre o projetista e o instalador. 6.1.3 Condições de serviç o e influências externas 6.1.3.1 Condições de serviço 6.1.3.1.1 Tensão Os componentes devem ser adequados à tensão nominal (valor eficaz em corrente alternada) da instalação. Se, numa instalação que utiliza o esquema ITx, o condutor neutro for distribuído, os componentes ligados entre uma fase e o neutro devem ser isolados para a tensão entre fases. 6.1.3.1.2 Corrente Os componentes devem ser escolhidos considerando- se a corrente de projeto (valor eficaz em corrente alternada) que possa percorrê- los em serviço normal. Deve- se igualmente considerar a corrente suscetível de percorrê- los em condições anormais, levando- se em conta a duração da passagem de uma tal corrente, em função das características de funcionamento dos dispositivos de proteção. Documento impresso em 13/12/2022 10:32:09, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:09, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados No caso de componentes com partes internas móveis, devem ser inspecionados, quando o componente permitir, o estado dos contatos e das câmaras de arco, sinais de aquecimento, limpeza, fixação, ajustes e aferições. Se possível, devem ser realizadas algumas manobras no componente, verificando seu funcionamento. No caso de componentes fixos, deve ser inspecionado o estado geral, observando sinais de aquecimento, fixação, identificação, ressecamento e limpeza. 8.2.2.3 Equipamentos móveis As ligações flexíveis que alimentam equipamentos móveis devem ser verificadas conforme 8.2.2.2, bem como a sua adequada articulação. 8.2.2.4 Ensaio geral Ao término das verificações e ensaios deve ser efetuado um ensaio geral de funcionamento, simulando todas as situações de comando, seccionamento, proteção e sinalização, observando também os ajustes e aferições dos componentes (relés, sensores, temporizadores etc.), bem como a utilização de fusíveis, disjuntores, chaves seccionadoras etc., em conformidade com o projeto. 8.2.3 Manutenção corretiva 8.2.3.1 Manutenção corretiva é aquela que é efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. 8.2.3.2 Toda instalação ou parte dela, que por qualquer motivo coloque em risco a segurança dos seus usuários, deve ser imediatamente desenergizada, no todo ou na parte afetada, e somente deve ser recolocada em serviço após reparação satisfatória. 8.2.3.3 Toda falha ou anomalia constatada nas instalações, ou componentes ou equipamentos elétricos, ou em seu funcionamento, deve ser comunicada à pessoa qualificada (BA5), para fins de reparaç ão, notadamente quando os dispositivos de proteção contra sobrecorrentes ou contra choques elétricos atuarem sem causa conhecida. 8.3 Operação 8.3.1 Somente é admitida a operação de instalações de média tensão por pessoal qualificado (BA5). 8.3.2 É obrigatório o uso de EPC (equipamentos de proteção coletiva) e EPI (equipamentos de proteção individual) apropriados em todos os serviços de operação das instalações elétricas de média tensão, exceto nos casos de operação remota, onde as medidas de proteção contra contato direto e indireto devem atender à ABNT NBR 5410. Subestações 9.1 Disposições gerais 9.1.1 As subestações podem ser abrigadas ou ao tempo. Quanto à sua posição em relação ao solo, podem ser instaladas na superfície, abaixo da superfície do solo (subterrânea) ou acima da superfície do solo (aérea). 9.1.2 As subestações devem ter características de construção definitiva, ser de materiais incombustíveis e de estabilidade adequada, oferecendo condições de bem -estar e segurança aos operadores, quando estes se fizerem necessários. Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados iii Sumário Página Prefácio....................................................................................................................................................................... vi Objetivo........................................................................................................................................................... Referências normativas................................................................................................................................ Termos e definições...................................................................................................................................... Princípios fundamentais e determinação das características gerais...................................................... 4.1 Prescrições fundamentais............................................................................................................................ 4.1.1 Proteção contr a choques elétricos.............................................................................................................. 4.1.2 Proteção contra efeitos térmicos................................................................................................................. 4.1.3 Proteção contra sobrecorrentes.................................................................................................................. 4.1.4 Proteção contra sobretensões..................................................................................................................... 4.1.5 Seccionamento e comando.......................................................................................................................... 4.1.6 Independência da instalação elétrica.......................................................................................................... 4.1.7 Acessibilidade dos componentes................................................................................................................ 4.1.8 Condições de alimentação........................................................................................................................... 4.1.9 Condições de instalação............................................................................................................................... 4.2 Alimentação e estrutura geral...................................................................................................................... 4.2.1 Potência de alimentação............................................................................................................................... 4.2.2 Limitação das perturbações......................................................................................................................... 4.2.3 Esquemas de aterramento............................................................................................................................ 4.2.4 Alimentação................................................................................................................................................. 4.2.5 Tensão nominal........................................................................................................................................... 4.2.6 Corrente de curto -circuito.......................................................................................................................... 4.2.7 Freqüência nominal..................................................................................................................................... 4.2.8 Corona.......................................................................................................................................................... 4.2.9 Características mecânicas......................................................................................................................... 4.3 Classificação das influências externas..................................................................................................... 4.3.1 Meio ambiente.............................................................................................................................................. 4.3.2 Utilizações.................................................................................................................................................... 4.3.3 Construção das edificações....................................................................................................................... 4.4 Manutenção.................................................................................................................................................. Proteção para garantir a segurança.......................................................................................................... 5.1 Proteção contra choques elétricos............................................................................................................ 5.1.1 Proteção contra contatos diretos.............................................................................................................. 5.1.2 Proteção contra contatos indiretos........................................................................................................... 5.2 Proteção contra efeitos térmicos............................................................................................................... 5.2.1 Generalidades.............................................................................................................................................. 5.2.2 Proteção contra incêndio............................................................................................................................ 5.2.3 Proteção contra queimaduras.................................................................................................................... 5.3 Proteção contra sobrecorrentes................................................................................................................ 5.3.1 Proteção geral (subestação de entrada de energia)................................................................................ 5.3.2 Proteção contra correntes de sobrecarga................................................................................................ 5.3.3 Proteção contra correntes de curto -circuito............................................................................................ 5.3.4 Natureza dos dispositivos de proteção..................................................................................................... 5.4 Proteção contra sobretensões................................................................................................................... 5.5 Proteção contra mínima e máxima tensão e falta de fase....................................................................... 5.6 Proteção contra inver são de fase.............................................................................................................. 5.7 Proteção das pessoas que trabalham nas instalações elétricas de média tensão............................. 5.8 Proteção contra fuga de líquido isolante.................................................................................................. 5.9 Proteção contra perigos resultantes de faltas por arco.......................................................................... Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n --- \n\n\nABNT NBR 14039:2021 ii ®ABNT 21 - Todos os direitos reservados ©ABNT - Todos os direitos reservados © ABNT 21 Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito pela ABNT. Sede da ABNT Av. Treze de Maio, - 28º andar -900 - Rio de Janeiro - RJ Tel.: + 21 3974- Fax: + 21 2220- abnt@abnt.org.br www.abnt.org.br Impresso no Brasil Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n --- \n\n\n©ABNT NORMA BRASILEIRA ABNT NBR Terceir a edição 03.12.2021 Instalações elétricas de méd ia tensão de 1,0 kV a 36,2 kV Electrical Installations - Medium voltage ICS 29.020; 29.080.01 ISBN 978-85-07-08827-1 Número de referência ABNT NBR 14039:2021 páginas Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---'] | 0.76923 | 0.8426
Quais são os requisitos de proteção e seccionamento estabelecidos pela NBR 14039 para instalações elétricas de média tensão? | A NBR 14039:2021 estabelece os seguintes requisitos de proteção e seccionamento para instalações elétricas de média tensão: **Proteção:** * **Contra sobrecargas (5.3.2):** Condutores vivos devem ser protegidos contra sobrecargas, exceto quando alimentam cargas com proteção própria. * **Contra curto-circuito (5.3.3):** Condutores vivos devem ser protegidos contra correntes de curto-circuito que possam causar danos. * **Contra sobretensões (5.4):** As sobretensões não devem comprometer a segurança das pessoas, nem a integridade da instalação e equipamentos. O uso de pára-raios é considerado uma medida de proteção. * **Contra mínima e máxima tensão e falta de fase (5.5.1):** Devem ser consideradas medidas de proteção quando uma queda de tensão significativa (ou sua falta total) e o posterior restabelecimento forem suscetíveis de criar perigo ou perturbar o funcionamento da instalação. Relés de subtensão acoplados a dispositivos de seccionamento são normalmente utilizados. * **Contra máxima tensão (5.5.2):** Quando aplicável, a proteção deve atuar no dispositivo de seccionamento apropriado. * **Contra inversão de fase (5.6):** Quando aplicável, as instalações devem ser protegidas contra inversão de fase, com o relé de proteção atuando no dispositivo de seccionamento apropriado. **Dispositivos de proteção (5.3.4):** * Podem garantir simultaneamente a proteção contra sobrecargas e curto-circuito (5.3.4.1), como disjuntores acionados por relés. * Podem garantir apenas a proteção contra curto-circuito (5.3.4.2), como disjuntores acionados por relés ou dispositivos fusíveis, quando a proteção contra sobrecarga for realizada por outros meios ou quando sua omissão for admitida. **Seccionamento para trabalho em instalações elétricas (5.7):** * **Equipamentos de proteção individual (5.7.1):** Devem ser utilizados capacetes, óculos de segurança, luvas, detector de tensão, botas e estrado ou tapete isolante. * **Isolamento da instalação (5.7.2 e 5.7.3):** Os equipamentos devem permitir o isolamento da instalação, seja por dispositivos próprios ou por seccionadores, remoção de elos ou interligações. * **Isolamento de múltiplas fontes (5.7.4):** Instalações energizadas por múltiplas fontes devem permitir o isolamento de cada fonte. * **Isolamento de neutros (5.7.5):** Terminais de neutro de vários equipamentos ligados em paralelo devem permitir isolamento individual, mantendo a proteção contra sobretensões. * **Descarga de equipamentos (5.7.6):** Devem ser providos meios para descarregar equipamentos que possam reter potencial elétrico após a desconexão. * **Dispositivos de isolamento (5.7.7):** Equipamentos de isolamento devem possuir dispositivos elétricos e/ou mecânicos que garantam a sua condição de isolamento. * **Verificação da desenergização (5.7.8):** Dispositivos para verificação da desenergização devem estar disponíveis para garantir a segurança. É fundamental consultar a NBR 14039:2021 para compreender completamente os requisitos de proteção e seccionamento, incluindo detalhes específicos sobre os dispositivos, métodos de instalação e aplicação em diferentes cenários. | ['ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados 5.5 Proteção contra mínima e máxima tensão e falta de fase 5.5.1 Devem ser consideradas medidas de proteção quando uma queda de tensão significativa (ou sua falta total) e o posterior restabelecimento desta forem suscetíveis de criar perigo para pessoas e bens ou de perturbar o bom funcionamento da instalação. NOTA No caso da proteção contra quedas e faltas de tensão, normalmente são utilizados relés de subtensão acoplados a dispositivos de seccionamento. 5.5.2 Quando aplicável, a proteção de máxima tensão deve atuar no dispositivo de seccionamento apropriado. 5.6 Proteção contra inversão de fase Quando aplicável, as instalações devem ser protegidas contra inversão de fase, de forma que o relé de proteção correspondente atue no dispositivo de seccionamento apropriado. 5.7 Proteção das pessoas que trabalham nas instalações elétricas de média tensão As instalações elétricas devem ser construídas e instaladas de forma que possam ser empregadas as medidas necessárias para garantir a proteção das pessoas que trabalham nas instalações elétricas. 5.7.1 Os equipamentos de proteção a serem utilizados pelos trabalhadores são no mínimo os seguintes: capacetes, óc ulos de segurança, luvas, detector de tensão, botas e estrado ou tapete isolante. 5.7.2 Os equipamentos devem ser providos de meios que permitam, quando necessário, o seu isolamento da instalação. 5.7.3 Equipamentos devem ser providos para que a instalação completa ou partes da instalação possam ser isoladas, dependendo das condições operacionais. Isto pode ser realizado, por exemplo, desligando- se seccionadores ou removendo- se elos ou interligações. 5.7.4 A instalação completa ou partes das instalações que possam ser energizadas por várias fontes devem ser dispostas de forma que todas as fontes possam ser isoladas. 5.7.5 Se os terminais de neutro de vários equipamentos estiverem ligados em paralelo, deve ser possível isolá- los individualmente. Isto também se aplica às bobinas e aos resistores de falta à terra, sendo que, nestes casos, a proteção contra sobretensões deve ser mantida. 5.7.6 Devem ser providos meios para descarregar os equipamentos que ainda possam transferir potencial elétrico mesmo após a sua desconexão da instalação, como, por exemplo, capacitores. 5.7.7 Os equipamentos empregados com o propósito de isolamento devem ser providos de dispositivos elétricos e/ou mecânicos apropriados que garantam a sua condição de isolamento. Quando partes removíveis, como, por exemplo, os fusíveis ou disjuntores extraíveis, são utilizadas para a desconexão da instalação completa ou parte dela e são substituídas por coberturas ou barreiras, estas devem ser montadas de tal forma que a sua remoção somente possa ser executada com o uso de ferramenta apropriada. Os equipamentos que são operados manualmente devem permitir o uso de dispositivos de travamento mecânico para evitar o seu religamento. 5.7.8 Dispositivos para a verificação do estado de desenergização devem ser disponibilizados para garantir a segurança das pessoas que trabalham nas instalações elétricas. Documento impresso em 13/12/2022 10:32:09, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:09, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV Objetivo 1.1 Esta Norma estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, à freqüência industrial, de modo a garantir segurança e continuidade de serviço. 1.2 Esta Norma aplica -se a partir de instalações alimentadas pelo concessionário, o que corresponde ao ponto de entrega definido através da legislação vigente emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Esta Norma também se aplica a instalações alimentadas por fonte própria de energia em média tensão. 1.3 Esta Norma abrange as instalações de geração, distribuição e utilização de energia elétrica, sem prejuízo das disposições particulares relativas aos locais e condições especiais de utilização constantes nas r espectivas normas. As instalações especiais, tais como marítimas, de tração elétrica, de usinas, pedreiras, luminosas com gases (neônio e semelhantes), devem obedecer, além desta Norma, às normas específicas aplicáveis em cada caso. 1.4 As prescrições desta Norma constituem as exigências mínimas a que devem obedecer as instalações elétricas às quais se refere, para que não venham, por suas deficiências, prejudicar e perturbar as instalações vizinhas ou causar danos a pessoas e animais e à conservação dos bens e do meio ambiente. 1.5 Esta Norma aplica- se às instalações novas, às reformas em instalações existentes e às instalações de caráter permanente ou temporário. NOTA Modificações destinadas a, por exemplo, acomodar novos equipamentos ou substituir os existentes não implicam necessariamente reforma total da instalação. 1.6 Os componentes da instalação são considerados apenas no que concerne à sua seleção e às suas condições de instalação. Isto é igualmente válido para conjuntos pré- fabricados de componentes que tenham sido submetidos aos ensaios de tipo aplicáveis. 1.7 A aplicação desta Norma não dispensa o respeito aos regulamentos de órgãos públicos aos quais a instalação deva satisfazer. Em particular, no trecho entre o ponto de entrega e a origem da instalação, pode ser necessário, além das prescrições desta Norma, o atendimento das normas e/ou padrões do concessionário quanto à conformidade dos valores de graduação (sobrecorrentes temporizadas e instantâneas de fase/neutro) e capacidade de interrupção da potência de curto- circuito. NOTA A Resolução 456:2000 da ANEEL define que ponto de entrega é ponto de conexão do sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da unidade consumidora, caracterizando- se como o limite de responsabilidade do fornecimento. 1.8 Esta Norma não se aplica: a) às instalações elétricas de concessionários dos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, no exercício de suas funções em serviço de utilidade pública; b) às instalações de cercas eletr ificadas; c) trabalhos com circuitos energizados. Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:28:24, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados 5.3.2 Proteção contra correntes de sobrecarga Os condutores vivos devem ser protegidos contra as correntes de sobrecargas, exceto quando alimentam cargas (transformadores, motores etc.) que possuem sua própria proteção contra as sobrecargas. 5.3.3 Proteção contra correntes de curto -circuito Os condutores vivos devem ser protegidos contra correntes de curto- circuito que possam provocar danos. 5.3.4 Natureza dos dispositivos de proteção Os dispositivos de proteção devem ser escolhidos entre os indicados em 5.3.4.1 e 5.3.4.2. 5.3.4.1 Dispositivos que garantem simultaneamente a proteção contra correntes de sobrecarga e contra correntes de curto- circuito Esses dispositivos de proteção devem poder interromper qualquer sobrecorrente menor ou igual à corrente de curto- circuito presumida no ponto em que o dispositivo está instalado. Tais dispositivos podem ser disjuntores acionados através de relés secundários com as funções e 51, fase e neutro (onde é fornecido o neutro). Não são aceitos relés com princípio de funcionamento com retardo a líquido. NOTAS Quando forem utilizados relés com as funções e do tipo microprocessado, digital, auto-alimentados ou não, deve ser garantida, na falta de energia, uma fonte de alimentação de reserva, com autonomia mínima de h, que garanta a sinalização dos eventos ocorridos e o acesso à memória de registro dos relés. Os transformadores para instrumentos conectados aos relés secundários devem ser instalados sempre a montante do disjuntor ou chave a ser atuado(a), garantindo assim a proteção contra falhas do próprio dispositivo. Para qualquer tipo de relé, deve ser instalado um dispositivo exclusivo que garanta a energia necessária ao acionament o da bobina de abertura do disjuntor, que permita teste individual, recomendando-se o uso de fonte capacitiva. O sistema geral de proteção da unidade consumidora deve permitir coordenação com o sistema de proteção da concessionária, ser dimensionado e aj ustado de modo a permitir adequada seletividade entre os dispositivos de proteção da instalação. 5.3.4.2 Dispositivos que garantem apenas a proteção contra correntes de curto -circuito Tais dispositivos podem ser utilizados quando a proteção contra sobrecargas for realizada por outros meios ou quando se admitir a omissão da proteção contra sobrecargas. Esses dispositivos devem poder interromper qualquer corrente de curto -circuito menor ou igual à corrente de curto- circuito presumida. Não são aceitos relés com princípio de funcionamento com retardo a líquido. Podem ser utilizados: a) disjuntores acionados através de relés com a função 50; b) dispositivos fusíveis limitadores de corrente, conforme a IEC 60281- 1, e do tipo expulsão, conforme a ABNT NBR 7282, para uso ex clusiv o em instalações externas. 5.4 Proteção contra sobretensões As sobretensões nas instalações elétricas de média tensão não devem comprometer a segurança das pessoas, nem a integridade das próprias instalações e dos equipamentos servidos. NOTA O uso adequado de pára-raios de resistência não linear é considerado uma medida de proteção contra sobretensão de origem atmosférica. Documento impresso em 13/12/2022 10:32:09, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:09, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---'] | 1 | 0.91868
De que maneira a NBR 14039 trata a segurança operacional e de manutenção em instalações de média tensão? | A NBR 14039:2021 aborda a segurança operacional e de manutenção em instalações de média tensão de forma abrangente, com foco na prevenção de acidentes e na garantia da integridade do sistema. Vamos analisar como a norma trata cada aspecto: **Segurança na Manutenção:** * **Desenergização e Aterramento:** A norma exige a desenergização completa da instalação antes de qualquer intervenção, seguida de aterramento e proteção contra contatos diretos e indiretos, como descrito em 8.1.1. * **Sinalização e Bloqueio:** É obrigatória a sinalização clara da área de manutenção, impedindo o acesso de pessoas não autorizadas (8.1.4). O bloqueio dos dispositivos de acionamento também é crucial para evitar energização acidental. * **Ferramentas e EPC/EPI:** A norma exige o uso de ferramentas adequadas e em bom estado, além de EPIs e EPCs apropriados para a tensão e o tipo de trabalho, conforme 8.1.7. * **Manutenção Preventiva:** Enfatiza a importância da manutenção preventiva (8.2.2) para reduzir falhas e garantir a confiabilidade da instalação. Detalhes sobre a inspeção de cabos, acessórios e componentes são fornecidos. * **Ensaios e Testes:** Após a manutenção, a norma exige a realização de ensaios para garantir o funcionamento correto da instalação, incluindo testes de proteção, simulação de falhas e aferição de dispositivos (8.2.2.4). * **Comunicação e Registro:** Qualquer anomalia ou falha detectada deve ser comunicada ao responsável (BA5) para providências, como descrito em 8.2.3.3. A norma também pode conter requisitos de registro das atividades de manutenção. **Segurança na Operação:** * **Pessoal Qualificado:** A operação de instalações de média tensão só é permitida por profissionais qualificados (BA5), conforme 8.3.1. * **EPIs e EPCs:** O uso de EPIs e EPCs adequados também é obrigatório durante a operação, exceto em casos de operação remota com medidas de segurança específicas (8.3.2). * **Procedimentos Operacionais:** A norma pode exigir a elaboração e implementação de procedimentos operacionais para garantir a segurança durante manobras, inspeções e outras atividades. **Em resumo, a NBR 14039:2021 define um conjunto de requisitos e práticas para garantir a segurança durante a operação e manutenção de instalações de média tensão. A norma aborda desde aspectos básicos, como o uso de EPIs e a desenergização da instalação, até procedimentos mais complexos, como a realização de ensaios e a comunicação de falhas. A implementação rigorosa dessas medidas é fundamental para prevenir acidentes e garantir a segurança dos trabalhadores e da instalação.** | ['ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados 8.1.1 Sempre que aplicável, a instalação a ser verificada deve ser desenergizada após a manobra de desenergização, todas as partes vivas devem ser ensaiadas quanto à presença de energia mediante dispositivos de detecção compatíveis ao nível de tensão da instalação. Todo equipamento e/ou instalação desenergizado deve ser aterrado, conforme esquema de aterramento adotado (ver 4.2.3) e proteção contra contato direto e contato indireto (ver 5.1.1 e 5.1.2). Toda instalação e/ou todo equipamento desenergizado deve ser bloqueado e identificado, conforme esquema de aterramento adotado (ver 4.2.3) e proteção contra contato direto e contato indireto (ver 5.1.1 e 5.1.2). NOTA Antes de proceder ao aterramento de uma instalação desenergizada, deve-se garantir que não haja carga residual ou cumulativa, efetuando-se primeiro a sua descarga elétrica. 8.1.2 Os dispositivos e as disposições adotados para garantir que as partes vivas fiquem fora do alcance podem ser retirados para uma melhor verificação, devendo ser impreterivelmente restabelecidos ao término da manutenção. 8.1.3 Deve- se garantir a confiabilidade dos instrumentos de medição e do ensaio, calibrando- os conforme orientação do fabricante. 8.1.4 Os acessos de entrada e saída aos locais de manutenção devem ser desobstruídos, sendo obrigatória a inclusão de sinalização adequada que impossibilite a entrada de pessoas não BA4 e BA5, conforme tabela 12. 8.1.5 Qualquer manobra, programada ou de emergência, deve ser efetuada somente com a autorização de pessoa qualificada (BA5), conforme tabela 12. 8.1.6 Qualquer manobra deve ser efetuada por no mínimo duas pessoas, sendo que uma delas deve ser BA5. 8.1.7 É obrigatório o uso de EPC (equipamentos de proteção coletiva) e EPI (equipamentos de proteção individual) apropriados, em todos os serviços de manutenção das instalações elétricas de média tensão. NOTA Os envolvidos no serviço devem ter conhecimento dos procedimentos que vierem a ser executados. 8.2 Manutenção 8.2.1 Periodicidade A periodicidade da manutenção deve adequar -se a cada tipo de instalação, considerando- se, entre outras, a sua complexidade e importância, as influências externas e a vida útil dos componentes. 8.2.2 Manutenção preventiva Manutenção preventiva é aquela efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. 8.2.2.1 Cabos e acessórios Devem ser inspecionados o estado dos cabos e seus respectivos acessórios, assim como os dispositivos de fixação e suporte, observando sinais de aquecimento excessivo, rachaduras, ressecamento, fixação, identificação e limpeza. 8.2.2.2 Conjunto de manobra e controle Deve ser verificada a estrutura do conjunto de manobra e controle, observando seu estado geral quanto a fixação, danos na estrutura, pintura, corrosão, fechaduras e dobradiças. Deve ser verificado o estado geral dos condutores e dispositivos de aterramento. Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'O trecho fornecido da ABNT NBR 14039:2021 trata da segurança em instalações elétricas em média tensão, abordando os seguintes aspectos:\n\n**1. Proteção contra choques elétricos:**\n\n* **Contatos diretos:** \n * É obrigatória a proteção por meio de isolação das partes vivas, barreiras, invólucros ou obstáculos, impedindo o contato acidental com a rede elétrica.\n * As barreiras e invólucros devem possuir grau de proteção IP3X ou IP4X, conforme a ABNT NBR IEC 60529, e só podem ser removidos com ferramentas e após o desligamento da energia.\n * A proteção parcial por colocação fora de alcance também é abordada, com espaçamentos mínimos definidos para evitar contato com as partes vivas.\n\n* **Contatos indiretos:**\n * O documento exige a proteção contra o contato com massas que podem ser energizadas acidentalmente.\n\n**2. Proteção contra efeitos térmicos:**\n\n* O objetivo é evitar incêndios e queimaduras acidentais.\n* Componentes elétricos não devem oferecer risco de incêndio a materiais próximos.\n* Superfícies quentes devem ser isoladas ou mantidas a uma distância segura de materiais inflamáveis.\n* Partes acessíveis de equipamentos não devem ultrapassar temperaturas que causem queimaduras, com limites definidos na tabela 23 da norma.\n\n**3. Proteção contra sobrecorrentes:**\n\n* **Sobrecargas:**\n * Dispositivos de proteção devem interromper a corrente em caso de sobrecarga, evitando danos à instalação.\n\n* **Curtos-circuitos:**\n * Dispositivos de proteção, como fusíveis e disjuntores, devem interromper rapidamente a corrente em caso de curto-circuito, protegendo a instalação.\n\n**4. Outros aspectos abordados:**\n\n* **Proteção contra sobretensões:** Proteção contra descargas atmosféricas e outras causas de sobretensão.\n* **Seccionamento e comando:** Instalação de dispositivos de desligamento de emergência e seccionamento para manutenção.\n* **Independência da instalação elétrica:** A instalação elétrica deve ser independente de outras instalações para evitar interferências.\n\n**Observações:**\n\n* O trecho fornecido não apresenta a tabela 23 mencionada, que define os limites de temperatura para evitar queimaduras.\n* A norma completa deve ser consultada para obter informações completas sobre o tema.\n\n**Em resumo, o documento trata da segurança em instalações elétricas de média tensão, com foco na proteção contra choques elétricos, efeitos térmicos e sobrecorrentes, garantindo a integridade da instalação e a segurança de pessoas e animais.** \n' 'ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados No caso de componentes com partes internas móveis, devem ser inspecionados, quando o componente permitir, o estado dos contatos e das câmaras de arco, sinais de aquecimento, limpeza, fixação, ajustes e aferições. Se possível, devem ser realizadas algumas manobras no componente, verificando seu funcionamento. No caso de componentes fixos, deve ser inspecionado o estado geral, observando sinais de aquecimento, fixação, identificação, ressecamento e limpeza. 8.2.2.3 Equipamentos móveis As ligações flexíveis que alimentam equipamentos móveis devem ser verificadas conforme 8.2.2.2, bem como a sua adequada articulação. 8.2.2.4 Ensaio geral Ao término das verificações e ensaios deve ser efetuado um ensaio geral de funcionamento, simulando todas as situações de comando, seccionamento, proteção e sinalização, observando também os ajustes e aferições dos componentes (relés, sensores, temporizadores etc.), bem como a utilização de fusíveis, disjuntores, chaves seccionadoras etc., em conformidade com o projeto. 8.2.3 Manutenção corretiva 8.2.3.1 Manutenção corretiva é aquela que é efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. 8.2.3.2 Toda instalação ou parte dela, que por qualquer motivo coloque em risco a segurança dos seus usuários, deve ser imediatamente desenergizada, no todo ou na parte afetada, e somente deve ser recolocada em serviço após reparação satisfatória. 8.2.3.3 Toda falha ou anomalia constatada nas instalações, ou componentes ou equipamentos elétricos, ou em seu funcionamento, deve ser comunicada à pessoa qualificada (BA5), para fins de reparaç ão, notadamente quando os dispositivos de proteção contra sobrecorrentes ou contra choques elétricos atuarem sem causa conhecida. 8.3 Operação 8.3.1 Somente é admitida a operação de instalações de média tensão por pessoal qualificado (BA5). 8.3.2 É obrigatório o uso de EPC (equipamentos de proteção coletiva) e EPI (equipamentos de proteção individual) apropriados em todos os serviços de operação das instalações elétricas de média tensão, exceto nos casos de operação remota, onde as medidas de proteção contra contato direto e indireto devem atender à ABNT NBR 5410. Subestações 9.1 Disposições gerais 9.1.1 As subestações podem ser abrigadas ou ao tempo. Quanto à sua posição em relação ao solo, podem ser instaladas na superfície, abaixo da superfície do solo (subterrânea) ou acima da superfície do solo (aérea). 9.1.2 As subestações devem ter características de construção definitiva, ser de materiais incombustíveis e de estabilidade adequada, oferecendo condições de bem -estar e segurança aos operadores, quando estes se fizerem necessários. Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---'] | 0.75556 | 0.87392
Quais são os critérios de desempenho estabelecidos pela NBR 15514 para sistemas de cabeamento estruturado? | A ABNT NBR 15514 foi cancelada e substituída pelas normas ABNT NBR 16415-1, ABNT NBR 16415-2, ABNT NBR 16415-3 e ABNT NBR 16415-4. As normas **NBR 5410** e **NBR 14039**, cujos trechos você forneceu, não especificam critérios de desempenho para sistemas de cabeamento estruturado. Elas tratam, respectivamente, de: * **NBR 5410:** Instalações elétricas de baixa tensão - Define as condições que as instalações elétricas devem satisfazer em relação à segurança de pessoas e animais, funcionamento adequado da instalação e conservação dos bens. * **NBR 14039:** Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV - Estabelece os requisitos mínimos para projeto, instalação, comissionamento, operação e manutenção de instalações elétricas de média tensão. Para encontrar os critérios de desempenho para sistemas de cabeamento estruturado, você deve consultar as normas **ABNT NBR 16415-1, ABNT NBR 16415-2, ABNT NBR 16415-3 e ABNT NBR 16415-4**. | ['ABNT NBR 5410:2004 ABNT NBR 5410:2004 © ABNT \ue003 Todos os direitos reservados 123 b) sejam instalados a uma altura mínima de 2,50 m do piso. 6.2.11.4.2 6.2.11.4.2 As canaletas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas e os perfilados devem ser escolhidos e dispostos de modo a não danificar os cabos nem comprometer seu desempenho. Eles devem possuir propriedades que lhes permitam suportar sem danos as influências externas a que forem submetidos. 6.2.11.4.3 6.2.11.4.3 Nas canaletas instaladas no solo podem ser utilizados cabos unipolares ou cabos multipolares. 6.2.11.4.4 6.2.11.4.4 Sob o ponto de vista das influências externas AD (presença de água, tabela 4), as canaletas instaladas no solo são classificadas como AD4. 6.2.11.4.5 6.2.11.4.5 Nas canaletas encaixadas no piso podem ser utilizados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares. Os condutores isolados só podem ser utilizados se contidos em eletrodutos. 6.2.11.5 6.2.11.5 Espaços Espaços de de construção construção Nos espaços de construção podem ser utilizados condutores isolados e cabos unipolares ou multipolares, conforme os métodos de instalação 21, 22, 23, e da tabela 33, desde que os condutores ou cabos possam ser instalados ou retirados sem intervenção nos elementos de construção do prédio. 6.2.11.6 6.2.11.6 Linhas Linhas enterradas enterradas 6.2.11.6.1 6.2.11.6.1 Em linhas enterradas (cabos diretamente enterrados ou contidos em eletrodutos enterrados), só são admitidos cabos unipolares ou multipolares. Adicionalmente, em linhas com cabos diretamente enterrados desprovidas de proteção mecânica adicional só são admitidos cabos armados. NOTA Admite-se o uso de condutores isolados em eletroduto enterrado se, no trecho enterrado, não houver nenhuma caixa de passagem e/ou derivação enterrada e for garantida a estanqueidade do eletroduto. 6.2.11.6.2 6.2.11.6.2 Os cabos devem ser protegidos contra as deteriorações causadas por movimentação de terra, contato com corpos rígidos, choque de ferramentas em caso de escavações, bem como contra umidade e ações químicas causadas pelos elementos do solo. 6.2.11.6.3 6.2.11.6.3 Como prevenção contra os efeitos de movimentação de terra, os cabos devem ser instalados, em terreno normal, pelo menos a 0,70 m da superfície do solo. Essa profundidade deve ser aumentada para m na travessia de vias acessíveis a veículos, incluindo uma faixa adicional de 0,50 m de largura de um lado e de outro dessas vias. Essas profundidades podem ser reduzidas em terreno rochoso ou quando os cabos estiverem protegidos, por exemplo, por eletrodutos que suportem sem danos as influências externas presentes. 6.2.11.6.4 6.2.11.6.4 Deve ser observado um afastamento mínimo de 0,20 m entre duas linhas elétricas enterradas que venham a se cruzar. 6.2.11.6.5 6.2.11.6.5 Deve ser observado um afastamento mínimo de 0,20 m entre uma linha elétrica enterrada e qualquer linha não elétrica cujo percurso se avizinhe ou cruze com o da linha elétrica. Esse afastamento, medido entre os pontos mais próximos das duas linhas, pode ser reduzido se as linhas elétricas e as não elétricas forem separadas por meios que proporcionem uma segurança equivalente. 6.2.11.6.6 6.2.11.6.6 As linhas elétricas enterradas devem ser sinalizadas, ao longo de toda a sua extensão, por um elemento de advertência (por exemplo, fita colorida) não sujeito a deterioração, situado, no mínimo, a 0,10 m acima da linha. 6.2.11.7 6.2.11.7 Linhas Linhas sobre sobre isoladores isoladores 6.2.11.7.1 6.2.11.7.1 Nas linhas com condutores fixados sobre isoladores podem ser utilizados condutores nus, condutores isolados, condutores isolados em feixe, cabos unipolares, cabos multipolares e barras. NOTA O uso de barras deve ser limitado aos locais de serviço elétrico. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - C O N N E C T C O M T E L E I N F O R M A T I C A C O M E R C I O E S E R V I C O S L T D A -.. / - ( P e d i d o I m p r e s s o: / / )\n\n\n ---' 'ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados Tabela (conclusão) Código Influências externas Características exigidas para seleção e instalação dos componentes C - Construção de edificações (4.3.3) CA Materiais de construção (4.3.3.1) CA1 Não combustíveis Normal CB Estrutura das edificações (4.3.3.2) CB1 Riscos desprezíveis Normal CB2 Propagação de incêndio Componentes constituídos de materiais não propagantes de chama, incluindo fogo de origem não elétrica. Barreiras corta- fogo. Utilização de materiais não propagantes de chama e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos que envolvam os componentes da instalação NOTA Podem ser previstos detectores de incêndio. CB3 Movimentos Juntas de dilatação ou de expansão nas linhas elétricas 1) Podem ser necessári as certas precauções suplementares (por exemplo, lubrificação especial). 6.1.3.2.2 Quando um componente não possuir, por construção, as características correspondentes às influências externas do local, ele pode ser utilizado sob a condição de que seja provido, por ocasião da execução da instalação, de uma proteção complementar apropriada. Esta proteção não pode afetar as condições de funcionamento do componente protegido. 6.1.3.2.3 Quando diferentes influências externas se produzirem simultaneamente, seus efeitos podem ser independentes ou influenciar -se mutuamente e os graus de proteção devem ser escolhidos de acordo. 6.1.3.2.4 A escolha das características dos componentes em função das influências externas é necessária não somente para seu funcionamento correto, mas também para garantir a confiabilidade das medidas de proteção, em conformidade com as prescrições de 5.1 a 5.9. As medidas de proteção associadas à construção dos componentes são válidas apenas para as condições de influências externas dadas se os correspondentes ensaios previstos nas normas dos componentes forem prescritos para aquelas condições. NOTAS São consideradas como “normais” as seguintes classes de influências externas: ― AA (temperatura ambiente): AA4; ― AB (umidade atmosférica): ainda não normalizada; ― outras condições ambientais (AC a AR): XX1 de cada parâmetro; ― condições de utilização e de construção das edificações (B e C): XX1 para todos os parâmetros, exceto XX2 para o parâmetro BC. A palavra “normal” que figura na terceira coluna da tabela significa que o componente deve satisfazer, de modo geral, as Normas Brasileiras aplicáveis ou, na sua falta, as normas IEC e ISO ou através de acordo especial entre o projetista e o instalador. Documento impresso em 13/12/2022 10:31:28, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:31:28, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n --- \n\n\nABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados Tabela (continuação) Código Influências externas Características exigidas para seleção e instalação dos componentes AQ Raios (4.3.1.11) AQ1 Desprezíveis Normal B - Utilizações (4.3.2) BA Competência das pessoas (4.3.2.1) BA1 Comuns Componentes protegidos contra contatos diretos e indiretos BA4 Advertidas Componentes não protegidos contra contatos diretos admitidos apenas nos locais que só sejam acessíveis a pessoas devidamente autorizadas BA5 Qualificadas BB Resistência elétrica do corpo humano (4.3.2.2) BB1 Elevada Normal BB2 Normal Normal BB3 Fraca Medidas de proteção apropriadas (ver 5.8.1) BC Contatos das pessoas com o potencial local (4.3.2.3) BC3 Freqüentes Componentes protegidos contra contatos diretos e indiretos BD Fuga das pessoas em emergência (4.3.2.4) BD1 Normal Normal BD2 Longa Componentes constituídos de materiais não propagantes de chama e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos ou utilização de materiais não propagantes de chama e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos que envolvam os componentes da instalação BE Natureza das matérias processadas ou armazenadas (4.3.2.5) BE1 Riscos desprezíveis Normal BE2 Riscos de incêndio Componentes constituídos de materiais não propagantes de chama. Disposições tais que uma elevação significativa da temperatura, ou uma faísca, no componente, não possa provocar incêndio no exterior. Utilização de materiais não propagantes de chama e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos que envolvam os componentes da instalação BE3 Riscos de explosão Componentes adequados para atmosferas explosivas Documento impresso em 13/12/2022 10:31:28, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:31:28, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'ABNT NBR 5410:2004 ABNT NBR 5410:2004 © ABNT \ue003 Todos os direitos reservados 87 6.1.5.3.4 6.1.5.3.4 Qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de cabo multipolar utilizado como condutor de fase deve ser identificado de acordo com essa função. Em caso de identificação por cor, poder ser usada qualquer cor, observadas as restrições estabelecidas em 6.1.5.3.1, 6.1.5.3.2 e 6.1.5.3.3. NOTA Por razões de segurança, não deve ser usada a cor de isolação exclusivamente amarela onde existir o risco de confusão com a dupla coloração verde-amarela, cores exclusivas do condutor de proteção. 6.1.5.4 6.1.5.4 Dispositi Dispositi vos vos de de proteção proteção Os dispositivos de proteção devem ser dispostos e identificados de forma que seja fácil reconhecer os respectivos circuitos protegidos. 6.1.6 6.1.6 Independência Independência dos dos componentes componentes 6.1.6.1 6.1.6.1 Os componentes devem ser escolhidos e dispostos de modo a impedir qualquer influência prejudicial entre as instalações elétricas e as instalações não-elétricas, bem como entre as instalações elétricas de energia e de sinal da edificação. 6.1.6.2 6.1.6.2 Quando os componentes a serem agrupados, num quadro de distribuição, painel, mesa de comando ou conjunto similar, compuserem partes sob diferentes tensões ou percorridas por correntes de natureza distinta, deve ser observada, entre os componentes desses diferentes subsistemas, uma separação capaz de evitar qualquer influência mútua prejudicial.. 6.1.7 6.1.7 Compatibil Compatibil idade idade eletromagnéti eletromagnéti ca ca 6.1.7.1 6.1.7.1 Os níveis de imunidade dos componentes da instalação devem ser especificados levando-se em conta as influências eletromagnéticas (ver 4.2.6.1.10) que podem ocorrer quando em funcionamento normal. Deve-se considerar também o nível de continuidade de serviço previsto ou desejado, tendo em vista o uso da instalação. 6.1.7.2 6.1.7.2 Devem ser selecionados componentes com níveis de emissão suficientemente baixos, de modo que eles não venham a gerar interferências eletromagnéticas, por condução ou por propagação no ar, com outros componentes situados interna ou externamente à edificação. Se necessário, devem ser providos meios de atenuação, a fim de reduzir a emissão. NOTA As IEC/CISPR 11, IEC/CISPR 12, IEC/CISPR 13, IEC/CISPR 14, IEC/CISPR 15, IEC/CISPR e a série IEC trazem prescrições relativas à compatibilidade eletromagnética que são, muitas delas, aplicáveis a componentes de instalações elétricas. 6.1.8 6.1.8 Documentação Documentação da da instalação instalação 6.1.8.1 6.1.8.1 A instalação deve ser executada a partir de projeto específico, que deve conter, no mínimo: a) plantas; b) esquemas unifilares e outros, quando aplicáveis; c) detalhes de montagem, quando necessários; d) memorial descritivo da instalação; e) especificação dos com ponentes (descrição, características nominais e norm as que devem atender); f) parâmetros de projeto (correntes de curto-circuito, queda de tensão, fatores de dem anda considerados, temperatura ambiente etc.). 6.1.8.2 6.1.8.2 Após concluída a instalação, a documentação indicada em 6.1.8.1 deve ser revisada e atualizada de forma a corresponder fielmente ao que foi executado (documentação "como construído", ou “ as built ”). E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - C O N N E C T C O M T E L E I N F O R M A T I C A C O M E R C I O E S E R V I C O S L T D A -.. / - ( P e d i d o I m p r e s s o: / / )\n\n\n ---'] | 0.2 | 0.77428
Como a NBR 15514 categoriza os cabos e conectores utilizados em sistemas de cabeamento estruturado? | A norma que você procura para categorizar cabos e conectores em sistemas de cabeamento estruturado **não é a NBR 15514, mas sim a NBR 14565**. A **NBR 14565** define os requisitos mínimos para um sistema de cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers. Ela classifica os cabos em categorias de acordo com sua performance, suportando diferentes larguras de banda e frequências. **Categorias de Cabos definidas pela NBR 14565:** * **Categoria 3 (Cat. 3):** Obsoleta para dados. Suportava até 16 MHz. * **Categoria 5e (Cat. 5e):** Suporta até 100 MHz. Ideal para redes Gigabit Ethernet (1000 Mbps). * **Categoria 6 (Cat. 6):** Suporta até 250 MHz. Ideal para redes Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) em distâncias curtas. * **Categoria 6A (Cat. 6A):** Suporta até 500 MHz. Ideal para redes 10 Gigabit Ethernet em distâncias maiores (até 100 metros). * **Categoria 7 (Cat. 7):** Suporta até 600 MHz. Oferece alta performance para futuras tecnologias. * **Categoria 8 (Cat. 8):** Suporta até 2 GHz. Projetada para redes de altíssima velocidade, como 40 Gigabit Ethernet e 100 Gigabit Ethernet. A norma também especifica os requisitos para conectores, como os conectores RJ-45, que devem ser compatíveis com a categoria do cabo utilizado. **Em resumo:** A NBR 14565 é a norma brasileira que define as categorias de cabos e conectores para cabeamento estruturado, garantindo a performance e compatibilidade dos sistemas. | ['ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados 6.2.3.9 Os cabos unipolares e multipolares são classificados quanto à emissão de halogênios e fumaça como: CH1 – Halogenado e com emissão de fumaça CH2 – Não halogenado e com baixa emissão de fumaça, conforme a ABNT NBR 6.2.4 Seleção e instalação em função das influências externas NOTA As prescrições relativas à seleção e instalação das linhas são apresentadas na tabela 26, consideradas as influências externas indicadas em 4.3. Tabela – Seleção e instalação de linhas elétricas em função das influências externas (continua) Código Classificação Seleção e instalação das linhas A – Condições ambientais (4.3.1) AA = Temperatura ambiente (4.3.1.1) AA3 – °C a + °C Para temperaturas inferiores a –10 °C, os cabos com isolação e/ou cobertura de PVC e PE termoplástico, bem como os condutos de PVC, não podem ser manipulados nem submetidos a esforços mecânicos, visto que o PVC e o PE termoplástico podem se tornar quebradiços AA4 AA5 AA6 – °C a + °C + °C a + °C + °C a + °C Quando a temperatura ambiente for diferente dos valores de referência (20 °C para linhas subterrâneas e °C para as demais), as capacidades de condução de corrente dos condutores e cabos isolados devem ser alteradas de acordo com 6.2.5.3 AC = Altitude (4.3.1.2) (sem influência) AD = Presença de água (4.3.1.3) AD1 AD2 Desprezível Queda de gotas de água Nenhuma limitação AD3 AD4 AD5 AD6 Aspersão de água Projeção de água Jatos de água Ondas Nas condições AD3 a AD6, só devem ser usadas linhas com proteção adicional à penetração de água com os graus IP adequados, a princípio sem revestimento metálico externo AD7 AD8 Imersão Submersão Linhas com graus IP adequados, a princípio sem revestimento metálico externo. Para cabos, ver 6.2.3.2. Documento impresso em 13/12/2022 10:31:28, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:31:28, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'NBR 13570/19962 NBR 5473/1986 - Instalação elétrica predial - Termi-nologiaNBR 6146/1980 - Invólucros de equipamentos elé-tricos - Proteção - EspecificaçãoNBR 6245/1995 - Fios e cabos elétricos - Deter-minação do índice de oxigênio - Método de ensaioNBR 6808/1993 - Conjuntos de manobra e controlede baixa tensão montados em fábrica “CMF” - Espe-cificaçãoNBR 6812/1995 - Fios e cabos elétricos - Queimavertical (fogueira) - Método de ensaioNBR 13248/1995 - Cabos de potência e controlecom isolação sólida extrudada e com baixa emissãode fumaça para tensões de isolamento até 1kV -Especificação Definições 3.1 Os termos técnicos utilizados nesta Norma estão defi- nidos na NBR 5473. Condições gerais 4.1 Limitação de emprego de tensões superiores a380 VO emprego de tensões nominais superiores a V só épermitido nos locais de serviço elétrico.4.2 Seleção e instalação das linhas elétricas 4.2.1 Todos os condutores devem ser de cobre. 4.2.2 Todos os condutores devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, conformeas NBR e NBR 6812. NOTA - Esta prescrição pode não ser aplicável no caso de cabosunipolar ou multipolar com classe de encordoamento superiora dois, devido à não disponibilidade, até o momento, de taiscabos que atendam às normas citadas.4.2.3 As linhas elétricas embutidas devem estar envolvidas por material incombustível. 4.2.4 As linhas elétricas aparentes devem atender a uma das seguintes condições: a)no caso de linhas constituídas por cabos fixados em paredes ou em tetos, estas devem estar situa-das de forma a não serem acessíveis, nas situa-ções previstas de utilização do local, a pessoasnão advertidas ou não qualificadas, respeitando-se a altura mínima de 2,50 m do piso acabado, eos cabos devem ser resistentes à chama, sobcondições simuladas de incêndio, livres de halo-gênios e com baixa emissão de fumaça e gasestóxicos e corrosivos;b) no caso de linhas constituídas por cabos em con- dutos abertos, estas devem estar situadas de for-ma a não serem acessíveis, nas situações pre-vistas de utilização do local, a pessoas não adver-tidas ou não qualificadas e os cabos e condutosdevem ser resistentes à chama, sob condições si-muladas de incêndio, livres de halogênios e combaixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corro-sivos; c) no caso de linhas constituídas por cabos em con- dutos fechados, os cabos devem ser resistentesà chama, sob condições simuladas de incêndio, eos condutos devem ser resistentes à chama, sobcondições simuladas de incêndio, livres de halo-gênios e com baixa emissão de fumaça e gasestóxicos e corrosivos. NOTA - Os cabos livres de halogênios e com baixa emissão defumaça e gases tóxicos e corrosivos devem atender à NBR 13248.4.2.5 Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria.4.3 Ligação de equipamentos móveis ou estacionários 4.3.1 Os cabos para ligação destes equipamentos devem atender simultaneamente às seguintes condições: a)ter comprimento suficiente para a ligação direta aos equipamentos móveis, sem emendas, exten-sões e/ou conectores intermediários; NOTA - Esta prescrição não é necessária no caso deinstalações temporárias. b) possuir classe de encordoamento mínima igual a quatro e ser instalado de modo a não transmitiresforços de tração às conexões com os terminaisdos equipamentos. 4.3.2 No caso da utilização de condutos, estes devem ser fechados, flexíveis e resistentes à chama, sob condiçõessimuladas de incêndio.4.4 Dispositivos de comando e sinalização 4.4.1 Os dispositivos de comando e sinalização acessíveis ao público devem ser facilmente identificáveis e mano-bráveis, mesmo em caso de iluminação deficiente. 4.4.2 Nos locais em que for prevista a instalação de acio- namento de campainha elétrica, com finalidade exclusivade pedido de assistência, este acionamento deve seratravés de cordão isolante ou em extrabaixa tensão desegurança, quando instalado em locais BC3 ou BC4, con-forme a tabela A.2 do anexo A.4.5 Esquemas de aterramentoAs instalações devem utilizar o esquema TN ou TT.4.6 Equipamentos contendo líquidos inflamáveisOs equipamentos que contenham líquidos inflamáveisdevem ser instalados em locais de construção não com-bustível, com ventilação adequada, ou em construçõesindependentes, inacessíveis ao público.\n\n\n ---' 'ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados Tabela (continuação) Código Classificação Seleção e instalação das linhas AL2 Riscos Linhas com proteção especial. Se existir risco devido à presença de roedores, cupins e/ou outros, deve ser usada uma das soluções: ―... cabos providos de armação; ―... materiais especialmente aditivados ou revestimento adequado em cabos ou eletrodutos AM = Influências eletromagnéticas, eletrostáticas ou ionizantes (4.3.1.9) AM1 Desprezível Nenhuma limitação AM2 AM3 AM4 AM5 Correntes parasitas Eletromagnéticas Ionizantes Eletrostáticas Para as condições AM2, AM3 e AM5, a proteção pode ser garantida por revestimento metálico contínuo e aterrado, ou também por distanciamento e disposição dos cabos. Para a condição AM4 e AM5, seguir as normas específicas AM6 Indução Cabos com projeto especial, levando em consideração o fator de blindagem AN = Radiações sola res (4.3.1.10) AN1 Abrigado da radiação solar Nenhuma limitação AN2 Exposto à radiação solar O cabo ou conduto deve ter resistência à radiação solar, comprovada por ensaio de intemperismo ( weatherometer ), confirmando a resistência do material e de solidez à luz de eventual pigmento de cor B – Utilizações BA = Competência das pessoas (4.3.2.1) (sem influência) BB = Resistência elétrica do corpo humano (4.3.2.2) BB1 BB2 Elevada Normal Nenhuma limitação BB3 Fraca Blindagem e eventuais armações dos cabos devem ser solidamente aterradas nos próprios locais BC = Contatos de pessoas com o potencial local (4.3.2.3) BC3 Frequentes Blindagem e eventuais armações dos cabos devem ser solidamente aterradas nos próprios locais BD = Fuga das pessoas em emergência (4.3.2.4) BD1 Normal Nenhuma exigência BD2 Longa As linhas elétricas devem ser constituídas por cabos de classificação CP4, conforme 6.2.3.8, e CH2, conforme 6.2.3.9. BE – Natureza dos materiais processados ou armazenados (4.3.2.5) BE1 Riscos desprezíveis Nenhuma limitação Documento impresso em 13/12/2022 10:31:28, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:31:28, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n --- \n\n\nABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados Tabela (continuação) Código Classificação Seleção e instalação das linhas AE = Presença de corpos sólidos (4.3.1.4) AE1 Desprezível Nenhuma limitação AE2 Objetos pequenos Nenhuma limitação, desde que não haja exposição a danos mecânicos AE3 Objetos muito pequenos Nenhuma limitação AE4 Poeira Limitações restritas às influências AF e BE AF = Presença de substâncias corrosivas ou poluentes (4.3.1.5) AF1 Desprezível Nenhuma limitação AF2 AF3 AF4 Agentes presentes na atmosfera Intermitente Permanente As linhas devem ser protegidas contra corrosão ou contra agentes químicos. Só é admitido o uso de cabos unipolares ou multipolares adequados ao tempo de contato da substância com o cabo, à concentração dessa substância e sua temperatura AG = Choques mecânicos (4.3.1.6) AG1 Fracos Linhas com proteção leve; cabos unipolares e multipolares usuais são considerados adequados AG2 Médios AG3 Significativo Linhas com proteção reforçada; cabos unipolares e multipolares providos de armação metálica são considerados adequados AG4 Muito significativo A linha deve ser projetada para resistir ao choque especificado AH = Vibrações (4.1.3.6) AH1 Fracas Nenhuma limitação AH2 Médias Nenhuma limitação AH3 Significativas Só podem ser utilizadas linhas flexíveis constituídas por cabos unipolares ou multipolares flexíveis AK = Presença de flora ou mofo (4.3.1.7) AK1 Despre zível Nenhuma limitação AK2 Riscos Deve ser avaliada a necessidade de utilizar: ― cabos providos de armação, se diretamente enterrados; ― materiais especiais ou revestimento adequado que proteja cabos ou eletrodutos AL = Presença de fauna (4.3.1.8) AL1 Desprezível Nenhuma limitação Documento impresso em 13/12/2022 10:31:28, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:31:28, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---'] | 0 | 0.79169
Quais são os requisitos de instalação e teste para garantir a confiabilidade dos sistemas de cabeamento estruturado segundo a NBR 15514? | A ABNT NBR 14039:2021 não aborda os requisitos de instalação e teste para cabeamento estruturado. Para essa informação, você precisa consultar a **ABNT NBR 14565**. A NBR 14039:2021 trata especificamente de **instalações elétricas de baixa tensão**, enquanto a **NBR 14565** é a norma que regulamenta **cabeamento estruturado** para edifícios comerciais e residenciais. Para responder à sua pergunta sobre os requisitos de instalação e teste para garantir a confiabilidade dos sistemas de cabeamento estruturado, você encontrará informações detalhadas na **NBR 14565**. **Alguns pontos importantes que a NBR 14565 aborda sobre instalação e testes:** * **Projeto detalhado:** A norma exige um projeto detalhado do sistema de cabeamento, incluindo planta baixa, tipos de cabos, localização de tomadas, etc. * **Materiais certificados:** Os cabos, conectores e demais componentes devem ser certificados e atender às especificações da norma. * **Técnicas de instalação:** A norma define as práticas recomendadas para instalação dos cabos, como raio de curvatura mínimo, organização e identificação. * **Testes de certificação:** Após a instalação, o sistema deve ser testado para garantir que atenda aos parâmetros de desempenho da norma, como perda de inserção, NEXT, etc. * **Documentação:** A norma exige a elaboração de um relatório de certificação, contendo os resultados dos testes e a garantia do instalador. A aplicação da NBR 14565 e a realização dos testes adequados são essenciais para garantir a confiabilidade do sistema de cabeamento estruturado, evitando problemas de performance e garantindo a qualidade da transmissão de dados. | ['ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados Verificação final 7.1 Prescrições gerais 7.1.1 Toda instalação, extensão ou alteração de instalação existente deve ser visualmente inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluída a instalação, antes de ser colocada em serviço pelo usuário, de forma a se verificar, tanto quanto possível, a conformidade com as prescrições desta Norma. 7.1.2 Deve ser fornecida a documentação da instalação, conforme 6.1.7, às pessoas encarregadas da verificação, na condição de documentação como construído ( as built ). 7.1.3 Durante a realização da inspeção e dos ensaios, devem ser tomadas precauções que garantam a segurança das pessoas e evitem danos à propriedade e aos equipamentos instalados. 7.1.4 Quando a instalação a ser verificada constituir uma extensão ou alteração de instalação existente, deve ser verificado se esta não anula as medidas de segurança da instalação existente. 7.1.5 A partir desta verificação deve ser elaborado um laudo que certifique a conformidade da instalação com esta Norma, por profissional devidamente habilitado e/ou credenciado. 7.2 Inspeção visual A ins peção visual deve preceder os ensaios e deve ser realizada com a instalação desenergizada. 7.2.1 A inspeção visual deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos permanentemente conectados estão: a) em conformidade com os requisitos de segurança das normas aplicáveis; NOTA Isto pode ser verificado pela avaliação da conformidade do componente, por exemplo, pela marca de conformidade. b) corretamente selecionados e instalados de acordo com esta Norma e o projeto da instalação; c) não visivelmente danificados, de modo a restringir sua segurança. d) desimpedidos de restos de materiais, ferramentas ou outros objetos que venham a comprometer seu isolamento. 7.2.2 A inspeção visual deve incluir no mínimo a verificação dos seguintes pontos, quando aplicáveis: a) medidas de proteção contra choques elétricos, incluindo medição de distâncias relativas à proteção por barreiras ou invólucros, por obstáculos ou pela colocação fora de alcance; b) presença de barreiras contra fogo e outras precauções contra propagação de incêndio e proteção contra efeitos térmicos; c) seleção de condutores, de acordo com sua capacidade de condução de corrente e queda de tensão; d) escolha e ajuste dos dispositivos de proteção e monitoração; e) presença de dispositivos de seccionamento e comandos, corretamente localizados; f) seleção dos componentes e das medidas de proteção de acordo com as influências externas; g) identificação dos condutores neutro e de proteção; h) presença de esquemas, avisos e outras informações similares; Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados 7.3.4 Ensaio de tensão aplicada Este ensaio deve ser realizado em equipamento construído ou montado no local da instalação, de acordo com o método e valores limites de ensaio descrito nas normas aplicáveis ao equipamento ou quando recomendado pelo seu fabricante. 7.3.5 Ensaio para determinação da resistência de aterramento 7.3.5.1 Este ensaio deve ser realizado toda a vez que houver a instalação ou ampliação de malhas de terra visando a garantir o atendimento dos valores previstos em projeto. 7.3.5.2 Para a realização desse ensaio todos os cuidados referentes à segurança devem ser tomados, principalmente no caso das ampliações nas instalações em operação. Nesses casos é muitas vezes necessário o desligamento total das instalações. 7.3.6 Ensaios recomendados pelos fabricantes dos equipamentos Todos os equipamentos que possuírem condições especiais de instalações devem sofrer a inspeção de sua montagem com base nas informações fornecidas pelos seus fabricantes. Nos documentos apropriados pode ser verificada a necessidade de ensaios especiais nos equipamentos que fazem parte integrante da sua aprovação para energ ização. NOTA São citados como exemplos de ensaios especiais: a) ensaio de rigidez dielétrica do óleo isolante - aplicável a transformadores, disjuntores e chaves seccionadoras; b) ensaio de fator de potência - aplicável a transformadores, máquinas elétricas de grande porte e geradores; c) ensaio de cromatografia de gases e análises físico- químicas de óleos isolantes - aplicável a transformadores de força; d) ensaio de tempos de operação - aplicável a disjuntores; e) ensaios de resistência de contatos elétricos - aplicável a disjuntores e barramentos de alta capacidade de corrente; f) ensaio de tensão aplicada - aplicável a cabos elétricos, equipamentos isolados a vácuo e a gás SF 6. 7.3.7 Ensaios de funcionamento 7.3.7.1 Montagens tais como quadros, acionamentos, controles, intertravamentos, comandos etc. devem ser submetidas a um ensaio de funcionamento para verificar se o conjunto está corretamente montado, ajustado e instalado em conformidade com esta Norma e filosofia operativa de projeto. 7.3.7.2 Dispositivos de proteção devem ser submetidos a ensaios de funcionamento, se necessários e aplicáveis, para verificar se estão corretamente instalados e ajustados. Manutenção e operação 8.1 Condições gerais Antes da realização de qualquer serviço de manutenção e/ou operação, devem ser atendidas as prescrições de 8.1.1 a 8.1.7. Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n --- \n\n\nABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados i) identificação dos circuitos, dispos itivos fusíveis, disjuntores, seccionadoras, terminais, transformadores etc.; j) correta execução das conexões; l) conveniente acessibilidade para operação e manutenção; m) medição das distâncias mínimas entre fase e neutro. 7.3 Ensaios 7.3.1 Prescrições gerais Os ensaios da instalação devem incluir no mínimo os seguintes: a) continuidade elétrica dos condutores de proteção e das ligações eqüipotenciais principais e suplementares; b) resistência de isolamento da instalação elétrica; c) ensaio de tensão aplicada; d) ensaio para determinação da resistência de aterramento; e) ensaios recomendados pelos fabricantes dos equipamentos; f) ensaios de funcionamento. Os ensaios devem ser realizados com valores compatíveis aos valores nominais dos equipamentos utilizados e o valor nominal de tensão da instalação. 7.3.1.1 No caso de não- conformidade em qualquer dos ensaios, este deve ser repetido, após a correção do problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido influenciados. 7.3.1.2 Os métodos de ensaios aqui descritos são fornecidos como métodos de referência; outros métodos, no entanto, podem ser utilizados, desde que, comprovadamente, produzam resultados não menos confiáveis. 7.3.2 Continuidade elétrica dos condutores de proteção e das ligações eqüipotenciais principal e suplementar es Um ensaio de continuidade deve ser realizado. Recomenda- se que a fonte de tensão tenha uma tensão em vazio entre V e V, em corrente contínua ou alternada. A corrente de ensaio deve ser de no mínimo 0,2 A. 7.3.3 Resistência de isolamento da instalação 7.3.3.1 A resistência de isolamento deve ser medida: a) entre os condutores vivos, tomados dois a dois; b) entre cada condutor vivo e a terra. Durante esta medição os condutores fase e neutro podem ser interligados. 7.3.3.2 A resistência de isolamento deve atender aos valores mínimos especificados nas normas aplicáveis aos componentes da instalação. Esses valores são fornecidos pelos fabricantes de cada componente da instalação. Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'ABNT NBR 5410:2004 ABNT NBR 5410:2004 168 © ABNT \ue003 Todos os direitos reservados Tabela — Ensaio de tensão aplicada – Valores da tensão de ensaio (V) Tabela — Ensaio de tensão aplicada – Valores da tensão de ensaio (V) U 1) (V eficaz) Isolação básica Isolação suplementar Isolação reforçada 133 230 400 690 1 1) Tensão entre fase e neutro em esquemas TN e TT; tensão ente fases em esquemas IT. 7.3.7 7.3.7 Ensaios Ensaios de de funcionamento funcionamento 7.3.7.1 7.3.7.1 Montagens tais como quadros elétricos, acionamentos, controles, intertravamentos, comandos etc. devem ser submetidas a um ensaio de funcionamento para verificar se o conjunto se encontra corretamente montado, ajustado e instalado em conformidade com esta Norma. 7.3.7.2 7.3.7.2 Os dispositivos de proteção devem ser submetidos a ensaios de funcionamento, se necessário, para verificar se estão corretamente instalados e ajustados. NOTA Ver anexo H para exemplos de ensaios em dispositivos DR. Manutenção Manutenção 8.1 Periodicidade 8.1 Periodicidade A periodicidade da manutenção deve ser adequada a cada tipo de instalação. Por exemplo, essa periodicidade deve ser tanto menor quanto maior a complexidade da instalação (quantidade e diversidade de equipamentos), sua importância para as atividades desenvolvidas no local e a severidade das influências externas a que está sujeita. 8.2 8.2 Qualificação Qualificação do do pessoal pessoal Verificações e intervenções nas instalações elétricas devem ser executadas somente por pessoas advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5), conforme tabela 18. 8.3 8.3 Verificações Verificações de de rotina rotina – – Manutenção Manutenção preventiva preventiva Sempre que possível, as verificações devem ser realizadas com a instalação desenergizada. Invólucros, tampas e outros meios destinados a garantir proteção contra contatos com partes vivas podem ser removidos para fins de verificação ou manutenção, mas devem ser completa e prontamente restabelecidos ao término destes procedimentos. 8.3.1 Condutores 8.3.1 Condutores Deve ser inspecionado o estado da isolação dos condutores e de seus elementos de conexão, fixação e suporte, com vista a detectar sinais de aquecimento excessivo, rachaduras e ressecamentos, verificando-se também se a fixação, identificação e limpeza se encontram em boas condições. E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - C O N N E C T C O M T E L E I N F O R M A T I C A C O M E R C I O E S E R V I C O S L T D A -.. / - ( P e d i d o I m p r e s s o: / / )\n\n\n ---'] | 0.10526 | 0.76955
Quais são as especificações para a transmissão de dados em sistemas de cabeamento estruturado conforme a NBR 15514? | A ABNT NBR 5410:2004 e os demais documentos fornecidos não contêm informações sobre os requisitos da NBR 15514 para cabeamento estruturado e transmissão de dados. Para obter informações sobre as especificações para a transmissão de dados em sistemas de cabeamento estruturado conforme a NBR 15514, você precisaria consultar a própria norma NBR 15514. | ['ABNT NBR 5410:2004 ABNT NBR 5410:2004 70 © ABNT \ue003 Todos os direitos reservados 5.4.2.1.2 5.4.2.1.2 A proteção contra sobretensões requerida em 5.4.2.1.1 deve ser provida: a) por dispositivos de proteção contra surtos (DPSs), conforme 6.3.5.2; ou b) por outros meios que garantam uma atenuação das sobretensões no mínimo equivalente àquela obtida conforme a alínea a). 5.4.2.2 5.4.2.2 Proteção Proteção contra contra sobretensões sobretensões transitóri transitóri as as em em linhas linhas de de sinal sinal 5.4.2.2.1 5.4.2.2.1 Toda linha externa de sinal, seja de telefonia, de comunicação de dados, de vídeo ou qualquer outro sinal eletrônico, deve ser provida de proteção contra surtos nos pontos de entrada e/ou saída da edificação, conforme 6.3.5.3. NOTAS A prescr ição é aplicável a linhas me tálicas e abrange não apenas as linhas que se conectam a uma rede pública, como, por exemplo, as de telefonia ou de TV por assinatura, mas também as linhas associadas a antenas externas e as linhas de interligação com edificações vizinhas. Os ponto s de entrada e /ou saída da edificação referidos em 5.4.2.2.1 corr espondem ao conceito de PTR (ponto de terminação de rede) especificado nas ABNT NBR e A BNT NBR 14306. Como indicado na nota de 6.4.2.1.2, a entrada de linhas ex ternas de sinal deve se dar no mesmo ponto da edificação em que ocorre a entrada da linha de energia. 5.4.2.2.2 5.4.2.2.2 Além dos pontos de entrada/saída, conforme 5.4.2.2.1, pode ser necessário prover proteção contra surtos também em outros pontos, ao longo da instalação interna e, em particular, junto aos equipamentos mais sensíveis, quando não possuírem proteção incorporada. 5.4.2.3 5.4.2.3 Seleção Seleção dos dos componentes componentes da da instalação sob instalação sob o o critério critério de de sua sua suportabili suportabili dade dade às às sobretensões transitórias sobretensões transitórias Os componentes da instalação devem ser selecionados de modo que o valor nominal de sua tensão de impulso suportável não seja inferior àqueles indicados na tabela 31. NOTA A tensão de impulso suportável caracteriza o nível de sobretensões transitórias que o isolamento de um produto é capaz de suportar, sem disrupções. Esse valor deve ser informado pelo fabricante e deve ser igual ou superior ao prescrito pela norma do produto em questão. Os valores mínimos indicados na tabela são os valores referenciais dados pela IEC 60664-1 (ver anexo E). E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - C O N N E C T C O M T E L E I N F O R M A T I C A C O M E R C I O E S E R V I C O S L T D A -.. / - ( P e d i d o I m p r e s s o: / / )\n\n\n ---' 'ABNT NBR 5410:2004 ABNT NBR 5410:2004 72 © ABNT \ue003 Todos os direitos reservados 5.4.3.4 5.4.3.4 Toda linha metálica de sinal que interligue edificações deve dispor de condutor de eqüipotencialização paralelo, acompanhando todo seu trajeto, sendo esse condutor conectado às eqüipotencializações, de uma e de outra edificação, às quais a linha de sinal se acha vinculada. 5.4.3.5 5.4.3.5 Além da observância de 6.1.7.1 e 6.1.7.2 e das prescrições pertinentes de 6.4, devem ser adotadas as medidas necessárias para reduzir os efeitos das sobretensões induzidas e das interferências eletromagnéticas em níveis aceitáveis. NOTA São exemplos de medidas que contribuem para a redução dos efeitos das sobretensões induzidas e das interferências eletromagnéticas: a) disposição adequada das fontes potenciais de perturbações em relação aos equipamentos sensíveis; b) disposição adequada dos equipamentos sensíveis em relação a circuitos e equipamentos com altas correntes como, por exemplo, barramentos de distribuição e elevadores; c) uso de filtros e/ou dispositivos de proteção contra surtos (DP Ss) em circuitos que alimentam equipamentos sensíveis; d) seleção de dispositivos de proteção com temporização adequada, para evitar desligam entos indesejáveis devidos a transitórios; e) eqüipotencialização de invólucros metálicos e blindagens; f) separação adequada, por distanciam ento ou blindagem, entre as linhas de energia e as linhas de sinal, bem como seu cruzamento em ângulo reto; g) separação adequada, por distanciamento ou blindagem, das linhas de energia e de sinal em relação aos condutores de descida do sistema de proteção contra descargas atmosféricas; h) redução dos laços de indução pela adoção de um trajeto comum para as linhas dos diversos sistemas; i) utilização de cabos blindados para o tráfego de sinais; j) as mais curtas conexões de eqüipotencialização possíveis; k) linhas com condutores separados (por exemplo, condutores isolados ou cabos unipolares) contidas em condutos metálicos aterrados ou equivalentes; l) evitar o esquema TN-C, conforme disposto em 5.4.3.6; m) concentrar as entradas e/ou saídas das linhas externas em um mesmo ponto da edificação (ver nota de 6.4.2.1.2.); n) utilizar enlaces de fibra óptica sem revestimento metálico ou enlaces de com unicação sem fio na interligação de redes de sinal dispostas em áreas com eqüipotencializações separadas, sem interligação. 5.4.3.6 5.4.3.6 Em toda edificação alimentada por linha elétrica em esquema TN-C, o condutor PEN deve ser separado, a partir do ponto de entrada da linha na edificação, ou a partir do quadro de distribuição principal, em condutores distintos para as funções de neutro e de condutor de proteção. A alimentação elétrica, até aí TN-C, passa então a um esquema TN-S (globalmente, o esquema é TN-C-S). NOTAS Excetuam-se dessa r egra as edificações cuja destina ção permita seguramente descartar o uso, imediato ou futuro, de equipamentos eletrônicos interligados por ou compartilhando linhas de sinal (em particular, linhas de sinal baseadas em cabos metálicos). O conduto r PEN da linha de energia que chega a uma edificação deve ser incluído na eqüipotencialização principal, conforme exigido em 6.4.2.1.1, e, portanto, conectado ao BEP, direta ou indiretamente (ver 6.4.2.1 e anexo G). E x e m p l a r p a r a u s o e x c l u s i v o - C O N N E C T C O M T E L E I N F O R M A T I C A C O M E R C I O E S E R V I C O S L T D A -.. / - ( P e d i d o I m p r e s s o: / / )\n\n\n ---' 'NBR 13570/19962 NBR 5473/1986 - Instalação elétrica predial - Termi-nologiaNBR 6146/1980 - Invólucros de equipamentos elé-tricos - Proteção - EspecificaçãoNBR 6245/1995 - Fios e cabos elétricos - Deter-minação do índice de oxigênio - Método de ensaioNBR 6808/1993 - Conjuntos de manobra e controlede baixa tensão montados em fábrica “CMF” - Espe-cificaçãoNBR 6812/1995 - Fios e cabos elétricos - Queimavertical (fogueira) - Método de ensaioNBR 13248/1995 - Cabos de potência e controlecom isolação sólida extrudada e com baixa emissãode fumaça para tensões de isolamento até 1kV -Especificação Definições 3.1 Os termos técnicos utilizados nesta Norma estão defi- nidos na NBR 5473. Condições gerais 4.1 Limitação de emprego de tensões superiores a380 VO emprego de tensões nominais superiores a V só épermitido nos locais de serviço elétrico.4.2 Seleção e instalação das linhas elétricas 4.2.1 Todos os condutores devem ser de cobre. 4.2.2 Todos os condutores devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, conformeas NBR e NBR 6812. NOTA - Esta prescrição pode não ser aplicável no caso de cabosunipolar ou multipolar com classe de encordoamento superiora dois, devido à não disponibilidade, até o momento, de taiscabos que atendam às normas citadas.4.2.3 As linhas elétricas embutidas devem estar envolvidas por material incombustível. 4.2.4 As linhas elétricas aparentes devem atender a uma das seguintes condições: a)no caso de linhas constituídas por cabos fixados em paredes ou em tetos, estas devem estar situa-das de forma a não serem acessíveis, nas situa-ções previstas de utilização do local, a pessoasnão advertidas ou não qualificadas, respeitando-se a altura mínima de 2,50 m do piso acabado, eos cabos devem ser resistentes à chama, sobcondições simuladas de incêndio, livres de halo-gênios e com baixa emissão de fumaça e gasestóxicos e corrosivos;b) no caso de linhas constituídas por cabos em con- dutos abertos, estas devem estar situadas de for-ma a não serem acessíveis, nas situações pre-vistas de utilização do local, a pessoas não adver-tidas ou não qualificadas e os cabos e condutosdevem ser resistentes à chama, sob condições si-muladas de incêndio, livres de halogênios e combaixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corro-sivos; c) no caso de linhas constituídas por cabos em con- dutos fechados, os cabos devem ser resistentesà chama, sob condições simuladas de incêndio, eos condutos devem ser resistentes à chama, sobcondições simuladas de incêndio, livres de halo-gênios e com baixa emissão de fumaça e gasestóxicos e corrosivos. NOTA - Os cabos livres de halogênios e com baixa emissão defumaça e gases tóxicos e corrosivos devem atender à NBR 13248.4.2.5 Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria.4.3 Ligação de equipamentos móveis ou estacionários 4.3.1 Os cabos para ligação destes equipamentos devem atender simultaneamente às seguintes condições: a)ter comprimento suficiente para a ligação direta aos equipamentos móveis, sem emendas, exten-sões e/ou conectores intermediários; NOTA - Esta prescrição não é necessária no caso deinstalações temporárias. b) possuir classe de encordoamento mínima igual a quatro e ser instalado de modo a não transmitiresforços de tração às conexões com os terminaisdos equipamentos. 4.3.2 No caso da utilização de condutos, estes devem ser fechados, flexíveis e resistentes à chama, sob condiçõessimuladas de incêndio.4.4 Dispositivos de comando e sinalização 4.4.1 Os dispositivos de comando e sinalização acessíveis ao público devem ser facilmente identificáveis e mano-bráveis, mesmo em caso de iluminação deficiente. 4.4.2 Nos locais em que for prevista a instalação de acio- namento de campainha elétrica, com finalidade exclusivade pedido de assistência, este acionamento deve seratravés de cordão isolante ou em extrabaixa tensão desegurança, quando instalado em locais BC3 ou BC4, con-forme a tabela A.2 do anexo A.4.5 Esquemas de aterramentoAs instalações devem utilizar o esquema TN ou TT.4.6 Equipamentos contendo líquidos inflamáveisOs equipamentos que contenham líquidos inflamáveisdevem ser instalados em locais de construção não com-bustível, com ventilação adequada, ou em construçõesindependentes, inacessíveis ao público.\n\n\n ---'] | 0.5 | 0.70193
De que forma a NBR 15514 aborda a compatibilidade eletromagnética em sistemas de cabeamento estruturado? | O texto fornecido fala sobre a norma ABNT NBR 5419-4:2015, que trata da proteção de sistemas elétricos e eletrônicos contra descargas atmosféricas, e não aborda a NBR 15514 nem a compatibilidade eletromagnética em sistemas de cabeamento estruturado. Para responder à sua pergunta sobre como a NBR 15514 aborda a compatibilidade eletromagnética em sistemas de cabeamento estruturado, eu precisaria de mais informações sobre essa norma específica. A NBR 15514 provavelmente define requisitos e práticas recomendadas para a instalação e projeto de cabeamento estruturado, a fim de garantir a sua performance em relação à compatibilidade eletromagnética. **Posso ajudar respondendo se você fornecer mais contexto sobre a NBR 15514, como:** * **Trechos específicos da norma:** Se você tiver acesso à norma, compartilhar os trechos relevantes sobre compatibilidade eletromagnética me permitiria analisar e fornecer uma resposta mais precisa. * **Suas dúvidas específicas sobre a norma:** Formular perguntas mais específicas sobre como a NBR 15514 aborda a compatibilidade eletromagnética me ajudaria a direcionar minha resposta. Aguardo mais informações para poder te ajudar da melhor forma! | ['— acoplamento pelo campo magnético (por exemplo, causado pelos laços formados pelos cabos dos sistemas elétricos e eletrônicos ou pela indutância dos condutores de equipotencialização); — acoplamento pelo campo elétrico (por exemplo, causado pelos mastros metálicos das antenas de recepção). NOTA Os efeitos do acoplamento pelo campo elétrico são geralmente muito pequenos quando comparados ao acoplamento pelo campo magnético e podem ser desprezados. Campos eletromagnéticos radiados podem ser gerados por: — corrente elétrica que flui no canal das descargas atmosféricas diretas; — corrente parcial da descarga atmosférica fluindo nos condutores (por exemplo, nos condutores de descida de um SPDA externo de acordo com a ABNT NBR 5419-3 ou em uma blindagem espacial de acordo com esta parte da Norma). xiABNT NBR 5419-4:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nIntrodução As descargas atmosféricas como fontes de danos são fenômenos de altíssima energia. Descargas atmosféricas liberam centenas de megajoules de energia. Quando comparadas com os milijoules que podem ser suficientes para causar danos aos equipamentos eletrônicos sensíveis em sistemas eletroeletrônicos existentes nas estruturas, fica claro que medidas adicionais de proteção são necessárias para proteger alguns destes equipamentos. A necessidade desta Norma justifica-se pelo crescente custo associado às falhas de sistemas eletroeletrônicos causadas pelos efeitos eletromagnéticos das descargas atmosféricas. Particularmente importantes são os sistemas eletrônicos usados no armazenamento e processamento de dados, assim como no controle e segurança de processos para plantas de considerável investimento, tamanho e complexidade (para as quais as consequências são muito indesejáveis por razões de custo e segurança). As descargas atmosféricas podem causar diferentes tipos de danos em uma estrutura, como definido na ABNT NBR 5419-1. — D1 danos aos seres vivos por choques elétricos; — D2 danos físicos (fogo, explosão, destruição mecânica, vazamento químico) devido aos efeitos da corrente das descargas atmosféricas, incluindo centelhamentos; — D3 falhas de sistemas internos devido ao LEMP. A ABNT NBR 5419-3 trata das medidas de proteção para reduzir os riscos de danos físicos e perigo de vida, mas não cobre a proteção de sistemas elétricos e eletrônicos. Esta Parte da Norma fornece as informações sobre as medidas de proteção para reduzir os riscos de dano permanente de sistemas eletroeletrônicos existentes nas estruturas. Danos permanentes nos sistemas eletroeletrônicos podem ser causados pelo impulso eletromagnético da descarga atmosférica ( LEMP) por meio de: — surtos conduzidos ou induzidos transmitidos pelos cabos conectados aos sistemas; — os efeitos dos campos eletromagnéticos radiados diretamente para os próprios equipamentos. Surtos na estrutura podem se originar de fontes externas ou internas à própria estrutura: — surtos com origem externa à estrutura são criados por descargas atmosféricas que atingem as linhas entrando na estrutura, ou o solo próximo a elas, e são transmitidos aos sistemas elétricos e eletrônicos dentro da estrutura por meio destas linhas; — surtos com origem interna à estrutura são criados por descargas atmosféricas que atingem a própria estrutura ou o solo próximo a ela. NOTA Os surtos podem também se originar internamente à estrutura por efeitos de chaveamento, como, por exemplo, o chaveamento de cargas indutivas. O acoplamento pode surgir por diferentes mecanismos: — acoplamento resistivo (por exemplo, a impedância do subsistema de aterramento ou a resistência da blindagem dos cabos); xABNT NBR 5419-4:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nThis part of ABNT NBR does not cover protection against electromagnetic interference due to lightning, which may cause malfunctioning of internal systems. However, the information reported in Annex A can also be used to evaluate such disturbances. Protection measures against electromagnetic interference are covered in ABNT NBR and in the IEC series. This part of ABNT NBR does not deal with detailed design of the electrical and electronic systems themselves. ixABNT NBR 5419-4:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---' 'O trecho fornecido da NBR 5419-4:2015 trata da proteção de sistemas elétricos e eletrônicos dentro de estruturas contra os efeitos eletromagnéticos de descargas atmosféricas, também conhecidos como LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse). O documento se concentra em como avaliar e mitigar os danos causados por surtos de tensão e campos magnéticos induzidos por raios.\n\n**Principais pontos abordados:**\n\n* **Danos em sistemas elétricos e eletrônicos:** O documento destaca os riscos que os sistemas internos e externos à estrutura enfrentam devido aos efeitos diretos e indiretos de descargas atmosféricas. É enfatizado que surtos de tensão e campos magnéticos podem causar danos e falhas em equipamentos com baixa imunidade eletromagnética.\n* **Normas de suportabilidade:** São mencionadas normas como ABNT NBR 5410:2004, ITU-T K.20, K.2 e K.45, e IEC 61000-4-5, que definem os níveis de suportabilidade a surtos de tensão e campos magnéticos para diferentes tipos de equipamentos.\n* **Zonas de Proteção contra Raios (ZPR):** O conceito de ZPR é fundamental para a proteção contra LEMP. Zonas internas, como ZPR 1 e ZPR 2, são criadas dentro da estrutura para proteger os equipamentos mais sensíveis.\n* **Medidas de Proteção contra Surtos (MPS):** O documento descreve as principais MPS utilizadas para mitigar os efeitos do LEMP:\n * **Aterramento e Equipotencialização:** Criam um caminho seguro para a corrente do raio e minimizam as diferenças de potencial dentro da estrutura.\n * **Blindagem Magnética:** Reduz a intensidade do campo magnético dentro da ZPR através de blindagens espaciais, blindagem de linhas internas e externas.\n * **Roteamento de Linhas:** Minimiza os laços de indução e reduz a intensidade dos surtos induzidos.\n * **Interfaces Isolantes:** Reduzem os efeitos dos surtos em linhas que entram na ZPR.\n * **Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS):** Desviam a energia dos surtos para o aterramento, protegendo os equipamentos.\n* **Coordenação de DPS:** A importância de um sistema coordenado de DPS é enfatizada para garantir a proteção em diferentes níveis da instalação.\n* **Implementação em estruturas existentes:** O Anexo B fornece informações práticas sobre como implementar MPS em estruturas existentes, o que geralmente apresenta desafios adicionais.\n\n**Observações:**\n\n* O documento utiliza diversas figuras e tabelas para ilustrar os conceitos e fornecer informações detalhadas sobre os requisitos de proteção.\n* É importante consultar as normas e regulamentações completas para obter informações completas sobre o projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.\n\n**Resumo:**\n\nO trecho da NBR 5419-4:2015 fornece diretrizes essenciais para a proteção de sistemas elétricos e eletrônicos contra os efeitos eletromagnéticos de descargas atmosféricas. O documento destaca a importância de uma abordagem abrangente que inclui aterramento, equipotencialização, blindagem, roteamento de linhas e coordenação de DPS para garantir a segurança e a confiabilidade dos equipamentos.\n' '— contra campos magnéticos utilizando IEC 61000-4-9, com níveis de ensaio: A/m – A/m – 000 A/m na forma de onda 8/20 μs, e IEC 61000-4-10, com níveis de ensaio: A/m – A/m – A/m em 1MHz. A.2.3 Mecanismo de acoplamento entre o objeto e a fonte A suportabilidade dos equipamentos deve ser compatível com a fonte de danos. Para alcançar este objetivo, o mecanismo de acoplamento deve ser adequadamente controlado pela correta criação de zonas de proteção contra descargas atmosféricas “raios” (ZPR). A.3 Blindagem espacial, roteamento e blindagem das linhas A.3.1 Princípios gerais O campo magnético criado no interior de uma ZPR por descargas atmosféricas diretas ou no solo próximo à estrutura pode ser reduzido pela blindagem espacial. Surtos induzidos nos sistemas eletrônicos podem ser minimizados pela blindagem espacial, ou pelo roteamento das linhas, ou pela combinação dos métodos. A Figura A.1 fornece um exemplo do LEMP no caso do impacto da descarga atmosférica na estrutura, mostrando as zonas de proteção ZPR 0, ZPR e ZPR 2. Os sistemas eletrônicos que devem ser protegidos são instalados dentro da ZPR 2. ZPR ZPR DPS DPS DPS I0, H0 (LEMP) H1 H2H0 U2, I2 U1, I1 U0, I0Blindagem ZP R Blindagem ZP R Equipam ento - objeto sob risco de dano Blinda gem (estrut ura) Corrente parcial do raio IEC 2206/05 IEC 2780/10 ZPR Figura A.1 – LEMP devido à descarga atmosférica Na Tabela A.1, os pontos 1, e definem os parâmetros I0, H0, e UW da Figura A.1; nos pontos e 5, são fornecidos parâmetros adequados de ensaio para assegurar que os equipamentos sejam capazes de suportar o nível esperado de desgaste no ponto da sua localização. 30ABNT NBR 5419-4:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n --- \n\n\nAnexo A (normativo) Bases de avaliação do ambiente eletromagnético em uma ZPR A.1 Princípios gerais Este Anexo fornece informações para a avaliação do ambiente eletromagnético no interior de uma ZPR, que pode ser usada para proteção contra LEMP. Ele também é adequado para a proteção contra interferências eletromagnéticas. A.2 Danos causados em sistemas elétricos e eletrônicos devido às descargas atmosféricas A.2.1 Fonte de danos A fonte primária de danos é a corrente da descarga atmosférica e seu campo magnético associado, que tem a mesma forma de onda da corrente da descarga atmosférica. A.2.2 Objeto dos danos Sistemas internos instalados na estrutura ou dentro dela, com suportabilidade limitada aos surtos de tensão e campos magnéticos, podem ser danificados ou apresentar falhas no funcionamento quando sujeitos aos efeitos de descargas atmosféricas e seus campos magnéticos subsequentes. Sistemas instalados fora de uma estrutura podem estar em risco devido ao campo magnético não atenuado e, se posicionados em local exposto, devido a surtos provocados pela corrente elétrica completa de uma descarga atmosférica direta. Sistemas instalados dentro da estrutura podem estar sujeitos a riscos devido a surtos internos conduzidos ou induzidos e devido a surtos externos conduzidos pelas linhas que entram na estrutura. Para detalhes relacionados à suportabilidade das instalações elétricas e de alguns equipamentos, as seguintes normas são pertinentes: a) a tensão suportável ao impulso das instalações de energia é definida na ABNT NBR 5410:2004, Tabela e varia conforme a tensão eficaz de alimentação; b) a suportabilidade dos equipamentos de telecomunicação é definido na ITU-T K.20, K.2 e K.45. A suportabilidade dos equipamentos é geralmente definida nos dados especificados para o produto, ou pode ser ensaiada. — contra surtos conduzidos utilizando IEC 61000-4-5 com níveis de ensaio para tensão: 0,5 kV – kV – kV e kV na forma de onda 1,2/50 μs e com níveis de ensaio para corrente: 0,25 kA – 0,5 kA – kA e kA na forma de onda 8/20 μs. NOTA Para que certos equipamentos atendam às determinações das normas mencionadas em A.2.2, eles podem incorporar DPS internos. As características destes DPS internos podem afetar as necessidades de coordenação. 29ABNT NBR 5419-4:2015 © ABNT - Todos os direitos reservados Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF Documento impresso em 29/10/2020 12:06:52, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF\n\n\n ---'] | 0.36364 | 0
Quais são as exigências da NBR 16280 para a aprovação prévia de projetos de reforma em edificações? | De acordo com a NBR 16280, a aprovação prévia de projetos de reforma em edificações exige um **plano de reforma detalhado**, elaborado por um **profissional habilitado**, que deve ser **submetido ao responsável legal da edificação**. Este plano precisa, no mínimo, atender aos seguintes requisitos: **Requisitos Gerais:** * **Atender às legislações e normas técnicas:** O plano deve estar em conformidade com as leis e normas técnicas aplicáveis. * **Garantir a segurança:** Apresentar medidas que garantam a segurança da edificação e dos usuários durante e após a reforma. * **Autorização de acesso:** Definir os procedimentos para circulação de materiais e funcionários nos horários permitidos. * **Documentação técnica:** Incluir projetos, desenhos, memoriais descritivos e outras referências técnicas relevantes. * **Escopo detalhado:** Descrever detalhadamente os serviços a serem realizados. * **Controle de ruídos:** Identificar atividades geradoras de ruídos e prever os níveis de pressão sonora. * **Manuseio de materiais perigosos:** Identificar o uso de materiais tóxicos, combustíveis e inflamáveis e seus planos de segurança. * **Impacto no entorno:** Avaliar e descrever os impactos da reforma no entorno da edificação. * **Cronograma:** Definir o cronograma detalhado da reforma. * **Responsabilidade técnica:** Indicar os responsáveis técnicos pelo projeto, execução e supervisão da obra. * **Gerenciamento de resíduos:** Detalhar o plano de descarte de resíduos de acordo com a legislação. * **Armazenamento de materiais:** Definir o local de armazenamento de materiais e resíduos. * **Atualização de manuais:** Indicar as implicações da reforma no manual de uso, operação e manutenção da edificação (ABNT NBR 14037) e na gestão da manutenção (ABNT NBR 5674). **Áreas Privativas:** * **Documentação e comunicação:** As reformas em áreas privativas que afetem a estrutura, vedações ou sistemas da edificação devem ser documentadas e comunicadas ao responsável legal. * **Segurança:** Os sistemas de segurança da edificação devem permanecer em funcionamento durante a reforma, com alternativas caso necessário. * **Saídas de emergência:** As saídas de emergência não podem ser obstruídas; rotas alternativas devem ser criadas conforme a ABNT NBR 9077. * **Controle das etapas da obra:** Implementar controles para garantir o cumprimento das etapas da obra e dos requisitos legais. * **Alterações no escopo:** Qualquer alteração no escopo exige a suspensão da obra, nova análise do profissional habilitado e comunicação ao responsável legal. **Áreas Comuns:** * As reformas em áreas comuns devem seguir as normas técnicas, legislações e o plano de gestão de manutenção (ABNT NBR 5674). * É necessário manter registros e documentação da reforma. A aprovação do plano de reforma pelo responsável legal é essencial para o início das obras. | ['© ABNT - Todos os direitos reservados3 ABNT NBR 16280:20205 Requisitos para realização de reformas em edificações 5.1 Requisitos gerais O plano de reforma deve ser elaborado por profissional habilitado por apresentar a descrição de impactos nos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação, e por encaminhar o plano ao responsável legal da edificação em comunicado formal para ciência antes do início da obra de reforma. O plano deve atender às seguintes condições: a) atendimento às legislações vigentes e normas técnicas per tinentes para realização das obras; b) meios que garantam a segur ança da edificação e dos usuários, durante e após a conclusão da obra; c) autorização par a circulação, nas dependências da edificação, dos insumos e funcionários que realizarão as obras nos horários de trabalho permitidos; d) apresentação de projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas, quando aplicáveis; e) escopo dos serviços a serem realizados; f) identificação de atividades que propiciem a geração de r uídos, com previsão dos níveis de pressão sonora máxima durante a obra; g) identificação de uso de materiais tó xicos, combustíveis e inflamáveis; h) localização e implicações no entorno da ref orma; i) cronogr ama da reforma; j) dados das empresas, profissionais e funcionár ios envolvidos na realização da reforma; k) a responsabilidade técnica pelo projeto, pela e xecução e pela supervisão das obras, quando aplicável, deve ser documentada de forma legal e apresentada para a nomeação do respectivo interveniente; l) planejamento de descarte de resíduos, em atendimento à legislação vigente; m) estabelecimento do local de armaz enamento dos insumos a serem empregados e resíduos gerados; n) implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção das edificações, conforme ABNT NBR 14037, e na gestão da manutenção, conforme a ABNT NBR 5674, quando aplicável. 5.2 Áreas privativ as As adequações técnicas ou reformas em áreas privativas da edificação que afetem a estrutura, as vedações ou quaisquer sistemas da unidade ou da edificação devem atender aos requisitos de 5.1 e ser comprovadamente documentadas e comunicadas ao responsável legal da edificação antes de seu início. 5.2.1 Durante a realização das obras de reforma, todos os sistemas de segurança da edificação devem permanecer em funcionamento ou, se necessário, devem ser previstos sistemas alternativos. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados4 ABNT NBR 16280:20205.2.2 Não pode ocorrer obstrução, mesmo que temporária ou parcial, das saídas de emergência da edificação. Caso necessário, devem ser criadas rotas de fuga e saídas de emergência compatíveis com a ABNT NBR 9077, que devem ser implementadas antes do início da reforma. 5.2.3 Durante a realização dos ser viços devem ser implementados controles que validem as condições de terminalidade ou recebimento das etapas da obra, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos legais e as especificações elencadas no plano, observadas as condições apresentadas no escopo da obra a ser realizada. 5.2.4 Se for constatada a alter ação do escopo da reforma, a obra deve ser imediatamente sus- pensa e proibido o acesso de materiais e funcionários. Toda a documentação deve ser submetida à nova análise pelo profissional habilitado, com sua aprovação, e somente após o comunicado formal ao proprietário, possuidor ou responsável legal, a obra pode ser retomada. Quando a obra interfe-rir nos aspectos de segurança e uso da edificação, ações técnicas, legais e emergenciais, cabíveis devem ser tomadas. Não obstante, as medidas para recuperação e restauro da segurança devem ser acionadas. 5.3 Áreas comuns Além do prescrito em 5.2, todas as reformas devem atender às normas técnicas existentes e legislações vigentes, bem como devem ser alinhadas ao plano de gestão de manutenção, conforme ABNT NBR 5674. Devem também atender aos requisitos de registros e arquivamento das documentações. Incumbências ou encargos 6.1 Responsável(is) legal(is) da edificação 6.1.1 Antes do início da obra de reforma Cabe ao responsá vel legal da edificação o seguinte: a) quando condomínio, disponibilizar o teor da con venção de condomínio e regimento interno; b) requerer a necessária atualização do man ual de operação, uso e manutenção da edificação, observadas as normas pertinentes vigentes; c) receber as documentações ou propostas da refor ma com a constituição de profissional habilitado; d) autorizar a entrada de insumos e pessoas contratadas para realização dos serviços de reforma na edificação somente após o atendimento a todos os requisitos do plano de reforma; e) promov er a comunicação e disseminação entre os demais usuários sobre as obras de reforma na edificação que estiverem aprovadas. No caso do condomínio edilício será de responsabilidade do proprietário, possuidor ou do responsável legal pela unidade a realização da reforma, e não do síndico, quando a obra for em espaço privativo. O proprietário, possuidor ou responsável legal pela unidade deve contratar profissional habilitado que deverá assumir a responsabilidade técnica pelas obras e cumprir o plano de reforma, e todas as nor-mas internas, que interfiram na segurança da edificação, pessoas e sistemas. 6.1.2 Durante as obras de reforma T omar as ações necessárias, sob qualquer condição de risco iminente para a edificação, seu entorno ou seus usuários. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados5 ABNT NBR 16280:2020NOTA O responsáv el legal pode a qualquer momento solicitar informações para o profissional habilitado executante sobre a execução dos serviços, em atendimento ao plano de reforma. 6.1.3 Após as obras de reforma a) receber o termo de encerr amento das obras conforme plano aprovado elaborado pelo executante e seu profissional habilitado, e o manual atualizado, nos termos da ABNT NBR 14037; b) encerrada a obr a nos termos descritos em 6.1.3 a), cancelar as autorizações para entrada e circulação de insumos ou prestadores de serviço da obra; c) arquivar toda a documentação or iunda da reforma, incluindo o termo de encerramento das obras emitido pelo executante, conforme Seção 7. 6.2 Proprietário de unidade autônoma, quando edificação em condomínio 6.2.1 Antes do início da obra de reforma Encaminhar ao responsá vel legal da edificação o plano de reforma e as documentações necessárias que comprovem o atendimento à legislação vigente, normalização e regulamentos para a realização de reformas. 6.2.2 Durante as obras de reforma Diligenciar para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos da segurança e para que atenda a todos os regulamentos.6.2.3 Após as obras de reforma Atualizar o conteúdo do man ual de uso, operação e manutenção do edifício e o manual do proprietário, nos pontos em que as reformas interfiram conforme os termos da ABNT NBR 14037. No caso de inexistência deste manual da edificação reformada, as intervenções que compõem a reforma devem ter o manual de uso, operação e manutenção elaborado conforme a ABNT NBR 14037. Requisitos para a documentação das obras de reforma 7.1 Arquivo Toda a documentação das obras deve ser arquivada como parte integrante do manual de uso, operação e manutenção da edificação, ficando sob a guarda do reponsável legal. Toda documentação da gestão da reforma deve ter os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e disposição dos registros, conforme 6.1.3. c). Quando solicitada, a documentação deve estar disponível e prontamente recuperável, aos proprietários, condôminos, construtor/incorporador e contratado, quando pertinente. O responsável legal deve manter a guarda da documentação referente às reformas e transferi-la integralmente e formalmente ao seu sucessor. 7.2 Registros Devem ser mantidos registros legíveis e disponíveis para prover evidências da realização das obras segundo os planos de reforma aprovados. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---'] | 0.93103 | 0.78915
Como a NBR 16280 define as responsabilidades dos profissionais envolvidos em reformas de edificações? | A NBR 16280 define as responsabilidades dos profissionais envolvidos em reformas de edificações da seguinte forma: **Responsabilidades do Profissional Habilitado:** * **Elaboração do Plano de Reforma:** O profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto) é responsável por elaborar o plano de reforma, detalhando os impactos nos sistemas da edificação, medidas de segurança, cronograma, gerenciamento de resíduos e outros aspectos técnicos. * **Responsabilidade Técnica:** A norma exige documentação formal da responsabilidade técnica pelo projeto, execução e supervisão da obra. * **Análise de Escopo:** Cabe ao profissional habilitado analisar e aprovar qualquer alteração no escopo da reforma, garantindo a segurança da edificação e o cumprimento da norma. **Responsabilidades do Responsável Legal da Edificação (Síndico, Proprietário):** * **Aprovação do Plano de Reforma:** O responsável legal recebe o plano de reforma, verifica a documentação do profissional habilitado e autoriza o início da obra. * **Comunicação:** É dever do responsável legal comunicar os demais usuários sobre a reforma e garantir a disponibilização da convenção do condomínio e normas internas. * **Segurança:** O responsável legal deve tomar medidas em caso de riscos iminentes à edificação ou aos usuários durante a reforma. * **Gerenciamento da Documentação:** Cabe ao responsável legal manter a guarda e organização da documentação da reforma, incluindo o termo de encerramento e manual atualizado da edificação. **Responsabilidades do Proprietário da Unidade Autônoma (em caso de condomínio):** * **Apresentação do Plano de Reforma:** O proprietário deve apresentar o plano de reforma ao responsável legal da edificação, assegurando o cumprimento das normas e regulamentos. * **Realização da Reforma:** O proprietário é responsável por garantir que a reforma seja executada conforme o plano aprovado e as normas de segurança. * **Atualização do Manual:** Após a reforma, o proprietário deve atualizar o manual de uso, operação e manutenção da sua unidade, documentando as alterações realizadas. **Em resumo:** A NBR 16280 define um sistema de responsabilidades compartilhadas entre os profissionais habilitados, o responsável legal da edificação e o proprietário da unidade, com o objetivo de garantir a segurança e o bom andamento das reformas em edificações. | ['© ABNT - Todos os direitos reservados3 ABNT NBR 16280:20205 Requisitos para realização de reformas em edificações 5.1 Requisitos gerais O plano de reforma deve ser elaborado por profissional habilitado por apresentar a descrição de impactos nos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação, e por encaminhar o plano ao responsável legal da edificação em comunicado formal para ciência antes do início da obra de reforma. O plano deve atender às seguintes condições: a) atendimento às legislações vigentes e normas técnicas per tinentes para realização das obras; b) meios que garantam a segur ança da edificação e dos usuários, durante e após a conclusão da obra; c) autorização par a circulação, nas dependências da edificação, dos insumos e funcionários que realizarão as obras nos horários de trabalho permitidos; d) apresentação de projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas, quando aplicáveis; e) escopo dos serviços a serem realizados; f) identificação de atividades que propiciem a geração de r uídos, com previsão dos níveis de pressão sonora máxima durante a obra; g) identificação de uso de materiais tó xicos, combustíveis e inflamáveis; h) localização e implicações no entorno da ref orma; i) cronogr ama da reforma; j) dados das empresas, profissionais e funcionár ios envolvidos na realização da reforma; k) a responsabilidade técnica pelo projeto, pela e xecução e pela supervisão das obras, quando aplicável, deve ser documentada de forma legal e apresentada para a nomeação do respectivo interveniente; l) planejamento de descarte de resíduos, em atendimento à legislação vigente; m) estabelecimento do local de armaz enamento dos insumos a serem empregados e resíduos gerados; n) implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção das edificações, conforme ABNT NBR 14037, e na gestão da manutenção, conforme a ABNT NBR 5674, quando aplicável. 5.2 Áreas privativ as As adequações técnicas ou reformas em áreas privativas da edificação que afetem a estrutura, as vedações ou quaisquer sistemas da unidade ou da edificação devem atender aos requisitos de 5.1 e ser comprovadamente documentadas e comunicadas ao responsável legal da edificação antes de seu início. 5.2.1 Durante a realização das obras de reforma, todos os sistemas de segurança da edificação devem permanecer em funcionamento ou, se necessário, devem ser previstos sistemas alternativos. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados4 ABNT NBR 16280:20205.2.2 Não pode ocorrer obstrução, mesmo que temporária ou parcial, das saídas de emergência da edificação. Caso necessário, devem ser criadas rotas de fuga e saídas de emergência compatíveis com a ABNT NBR 9077, que devem ser implementadas antes do início da reforma. 5.2.3 Durante a realização dos ser viços devem ser implementados controles que validem as condições de terminalidade ou recebimento das etapas da obra, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos legais e as especificações elencadas no plano, observadas as condições apresentadas no escopo da obra a ser realizada. 5.2.4 Se for constatada a alter ação do escopo da reforma, a obra deve ser imediatamente sus- pensa e proibido o acesso de materiais e funcionários. Toda a documentação deve ser submetida à nova análise pelo profissional habilitado, com sua aprovação, e somente após o comunicado formal ao proprietário, possuidor ou responsável legal, a obra pode ser retomada. Quando a obra interfe-rir nos aspectos de segurança e uso da edificação, ações técnicas, legais e emergenciais, cabíveis devem ser tomadas. Não obstante, as medidas para recuperação e restauro da segurança devem ser acionadas. 5.3 Áreas comuns Além do prescrito em 5.2, todas as reformas devem atender às normas técnicas existentes e legislações vigentes, bem como devem ser alinhadas ao plano de gestão de manutenção, conforme ABNT NBR 5674. Devem também atender aos requisitos de registros e arquivamento das documentações. Incumbências ou encargos 6.1 Responsável(is) legal(is) da edificação 6.1.1 Antes do início da obra de reforma Cabe ao responsá vel legal da edificação o seguinte: a) quando condomínio, disponibilizar o teor da con venção de condomínio e regimento interno; b) requerer a necessária atualização do man ual de operação, uso e manutenção da edificação, observadas as normas pertinentes vigentes; c) receber as documentações ou propostas da refor ma com a constituição de profissional habilitado; d) autorizar a entrada de insumos e pessoas contratadas para realização dos serviços de reforma na edificação somente após o atendimento a todos os requisitos do plano de reforma; e) promov er a comunicação e disseminação entre os demais usuários sobre as obras de reforma na edificação que estiverem aprovadas. No caso do condomínio edilício será de responsabilidade do proprietário, possuidor ou do responsável legal pela unidade a realização da reforma, e não do síndico, quando a obra for em espaço privativo. O proprietário, possuidor ou responsável legal pela unidade deve contratar profissional habilitado que deverá assumir a responsabilidade técnica pelas obras e cumprir o plano de reforma, e todas as nor-mas internas, que interfiram na segurança da edificação, pessoas e sistemas. 6.1.2 Durante as obras de reforma T omar as ações necessárias, sob qualquer condição de risco iminente para a edificação, seu entorno ou seus usuários. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados5 ABNT NBR 16280:2020NOTA O responsáv el legal pode a qualquer momento solicitar informações para o profissional habilitado executante sobre a execução dos serviços, em atendimento ao plano de reforma. 6.1.3 Após as obras de reforma a) receber o termo de encerr amento das obras conforme plano aprovado elaborado pelo executante e seu profissional habilitado, e o manual atualizado, nos termos da ABNT NBR 14037; b) encerrada a obr a nos termos descritos em 6.1.3 a), cancelar as autorizações para entrada e circulação de insumos ou prestadores de serviço da obra; c) arquivar toda a documentação or iunda da reforma, incluindo o termo de encerramento das obras emitido pelo executante, conforme Seção 7. 6.2 Proprietário de unidade autônoma, quando edificação em condomínio 6.2.1 Antes do início da obra de reforma Encaminhar ao responsá vel legal da edificação o plano de reforma e as documentações necessárias que comprovem o atendimento à legislação vigente, normalização e regulamentos para a realização de reformas. 6.2.2 Durante as obras de reforma Diligenciar para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos da segurança e para que atenda a todos os regulamentos.6.2.3 Após as obras de reforma Atualizar o conteúdo do man ual de uso, operação e manutenção do edifício e o manual do proprietário, nos pontos em que as reformas interfiram conforme os termos da ABNT NBR 14037. No caso de inexistência deste manual da edificação reformada, as intervenções que compõem a reforma devem ter o manual de uso, operação e manutenção elaborado conforme a ABNT NBR 14037. Requisitos para a documentação das obras de reforma 7.1 Arquivo Toda a documentação das obras deve ser arquivada como parte integrante do manual de uso, operação e manutenção da edificação, ficando sob a guarda do reponsável legal. Toda documentação da gestão da reforma deve ter os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e disposição dos registros, conforme 6.1.3. c). Quando solicitada, a documentação deve estar disponível e prontamente recuperável, aos proprietários, condôminos, construtor/incorporador e contratado, quando pertinente. O responsável legal deve manter a guarda da documentação referente às reformas e transferi-la integralmente e formalmente ao seu sucessor. 7.2 Registros Devem ser mantidos registros legíveis e disponíveis para prover evidências da realização das obras segundo os planos de reforma aprovados. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---'] | 0.675 | 0.94925
Quais são os requisitos de segurança estabelecidos pela NBR 16280 para reformas em edificações? | A NBR 16280:2020 estabelece diversos requisitos de segurança para reformas em edificações, com foco na proteção dos usuários, trabalhadores e da estrutura da edificação. Os principais requisitos são: **Gerais:** * **Plano de reforma detalhado:** Elaborado por profissional habilitado, incluindo análise de riscos e medidas de segurança. * **Comunicação e aprovação:** O plano deve ser comunicado e aprovado pelo responsável legal da edificação antes do início das obras. * **Gerenciamento de riscos:** Identificação e controle de atividades que gerem riscos à segurança, como trabalhos em altura, demolições, uso de equipamentos perigosos, geração de poeira e ruído. * **Sinalização de segurança:** Implementação de sinalização adequada nas áreas da obra para alertar sobre os riscos e indicar rotas de fuga. * **Gestão de resíduos:** Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, incluindo armazenamento, transporte e descarte adequados. **Durante a obra:** * **Manutenção dos sistemas de segurança:** Os sistemas de segurança da edificação, como alarme de incêndio, iluminação de emergência e extintores, devem permanecer em funcionamento durante a obra. Se necessário, sistemas alternativos devem ser providenciados. * **Saídas de emergência desobstruídas:** As saídas de emergência devem permanecer desobstruídas durante toda a obra. Se necessário, rotas de fuga alternativas devem ser criadas e sinalizadas. * **Controles de acesso:** Devem ser implementados controles de acesso às áreas da obra para garantir a segurança dos usuários e trabalhadores. * **Inspeções regulares:** Realização de inspeções regulares para garantir o cumprimento das normas de segurança e a identificação de novos riscos. **Específicos para áreas privativas:** * **Comunicação com o condomínio:** O proprietário da unidade deve comunicar o condomínio sobre a reforma e obter as autorizações necessárias. * **Responsabilidade técnica:** Um profissional habilitado deve ser contratado para assumir a responsabilidade técnica pela obra. * **Conformidade com normas internas:** A reforma deve estar em conformidade com as normas internas do condomínio, especialmente em relação à segurança. **Em caso de alteração no escopo da reforma:** * **Suspensão da obra:** A obra deve ser imediatamente suspensa. * **Nova análise de riscos:** O profissional habilitado deve realizar uma nova análise de riscos e atualizar o plano de reforma. * **Comunicação e aprovação:** A obra só pode ser retomada após a comunicação e aprovação do responsável legal da edificação. A NBR 16280:2020 enfatiza a importância da segurança em todas as etapas da reforma, desde o planejamento até a execução. O descumprimento das normas de segurança pode resultar em acidentes, responsabilidades civis e criminais para os envolvidos. | ['© ABNT - Todos os direitos reservados3 ABNT NBR 16280:20205 Requisitos para realização de reformas em edificações 5.1 Requisitos gerais O plano de reforma deve ser elaborado por profissional habilitado por apresentar a descrição de impactos nos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação, e por encaminhar o plano ao responsável legal da edificação em comunicado formal para ciência antes do início da obra de reforma. O plano deve atender às seguintes condições: a) atendimento às legislações vigentes e normas técnicas per tinentes para realização das obras; b) meios que garantam a segur ança da edificação e dos usuários, durante e após a conclusão da obra; c) autorização par a circulação, nas dependências da edificação, dos insumos e funcionários que realizarão as obras nos horários de trabalho permitidos; d) apresentação de projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas, quando aplicáveis; e) escopo dos serviços a serem realizados; f) identificação de atividades que propiciem a geração de r uídos, com previsão dos níveis de pressão sonora máxima durante a obra; g) identificação de uso de materiais tó xicos, combustíveis e inflamáveis; h) localização e implicações no entorno da ref orma; i) cronogr ama da reforma; j) dados das empresas, profissionais e funcionár ios envolvidos na realização da reforma; k) a responsabilidade técnica pelo projeto, pela e xecução e pela supervisão das obras, quando aplicável, deve ser documentada de forma legal e apresentada para a nomeação do respectivo interveniente; l) planejamento de descarte de resíduos, em atendimento à legislação vigente; m) estabelecimento do local de armaz enamento dos insumos a serem empregados e resíduos gerados; n) implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção das edificações, conforme ABNT NBR 14037, e na gestão da manutenção, conforme a ABNT NBR 5674, quando aplicável. 5.2 Áreas privativ as As adequações técnicas ou reformas em áreas privativas da edificação que afetem a estrutura, as vedações ou quaisquer sistemas da unidade ou da edificação devem atender aos requisitos de 5.1 e ser comprovadamente documentadas e comunicadas ao responsável legal da edificação antes de seu início. 5.2.1 Durante a realização das obras de reforma, todos os sistemas de segurança da edificação devem permanecer em funcionamento ou, se necessário, devem ser previstos sistemas alternativos. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados4 ABNT NBR 16280:20205.2.2 Não pode ocorrer obstrução, mesmo que temporária ou parcial, das saídas de emergência da edificação. Caso necessário, devem ser criadas rotas de fuga e saídas de emergência compatíveis com a ABNT NBR 9077, que devem ser implementadas antes do início da reforma. 5.2.3 Durante a realização dos ser viços devem ser implementados controles que validem as condições de terminalidade ou recebimento das etapas da obra, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos legais e as especificações elencadas no plano, observadas as condições apresentadas no escopo da obra a ser realizada. 5.2.4 Se for constatada a alter ação do escopo da reforma, a obra deve ser imediatamente sus- pensa e proibido o acesso de materiais e funcionários. Toda a documentação deve ser submetida à nova análise pelo profissional habilitado, com sua aprovação, e somente após o comunicado formal ao proprietário, possuidor ou responsável legal, a obra pode ser retomada. Quando a obra interfe-rir nos aspectos de segurança e uso da edificação, ações técnicas, legais e emergenciais, cabíveis devem ser tomadas. Não obstante, as medidas para recuperação e restauro da segurança devem ser acionadas. 5.3 Áreas comuns Além do prescrito em 5.2, todas as reformas devem atender às normas técnicas existentes e legislações vigentes, bem como devem ser alinhadas ao plano de gestão de manutenção, conforme ABNT NBR 5674. Devem também atender aos requisitos de registros e arquivamento das documentações. Incumbências ou encargos 6.1 Responsável(is) legal(is) da edificação 6.1.1 Antes do início da obra de reforma Cabe ao responsá vel legal da edificação o seguinte: a) quando condomínio, disponibilizar o teor da con venção de condomínio e regimento interno; b) requerer a necessária atualização do man ual de operação, uso e manutenção da edificação, observadas as normas pertinentes vigentes; c) receber as documentações ou propostas da refor ma com a constituição de profissional habilitado; d) autorizar a entrada de insumos e pessoas contratadas para realização dos serviços de reforma na edificação somente após o atendimento a todos os requisitos do plano de reforma; e) promov er a comunicação e disseminação entre os demais usuários sobre as obras de reforma na edificação que estiverem aprovadas. No caso do condomínio edilício será de responsabilidade do proprietário, possuidor ou do responsável legal pela unidade a realização da reforma, e não do síndico, quando a obra for em espaço privativo. O proprietário, possuidor ou responsável legal pela unidade deve contratar profissional habilitado que deverá assumir a responsabilidade técnica pelas obras e cumprir o plano de reforma, e todas as nor-mas internas, que interfiram na segurança da edificação, pessoas e sistemas. 6.1.2 Durante as obras de reforma T omar as ações necessárias, sob qualquer condição de risco iminente para a edificação, seu entorno ou seus usuários. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---' 'O trecho fornecido apresenta uma coletânea de informações sobre normas regulamentadoras brasileiras (NBRs) e trechos da norma ABNT NBR 16280:2020, que trata especificamente de reformas em edificações. Vamos analisar cada parte:\n\n**Parte 1: Contexto Geral das NBRs**\n\n* **Definição:** As NBRs são normas técnicas que definem padrões, regras e critérios para diversos aspectos da sociedade brasileira.\n* **Abrangência:** As NBRs abordam uma ampla gama de temas, incluindo:\n * Engenharia e Arquitetura\n * Segurança e Saúde no Trabalho\n * Qualidade de Produtos e Serviços\n * Proteção Ambiental\n * Padronização de Terminologia\n * Desempenho de Edificações\n * Rotulagem de Produtos\n * Certificação de Produtos e Serviços\n\n**Parte 2: Trechos da ABNT NBR 16280:2020**\n\nA segunda parte apresenta trechos da norma ABNT NBR 16280:2020, que trata especificamente de reformas em edificações. Os trechos fornecidos abrangem diferentes seções da norma, incluindo:\n\n* **Página de Título e Copyright:** Informa que o documento é propriedade da ABNT e fornece detalhes sobre a edição, data de publicação e direitos autorais.\n* **Referências Normativas:** Lista outras normas ABNT que são essenciais para a aplicação da NBR 16280:2020, como normas sobre manutenção de edificações, saídas de emergência, avaliação de custos e manuais de uso e operação.\n* **Introdução:** Destaca a importância da gestão de reformas em edificações, especialmente no contexto de envelhecimento das construções e da necessidade de adaptá-las a novas demandas e requisitos de segurança.\n* **Escopo:** Define o objetivo e o campo de aplicação da norma, que se aplica exclusivamente a reformas em edificações. Aborda a gestão de processos, projetos, segurança e documentação, com foco na preservação da segurança e do desempenho da edificação.\n* **Termos e Definições:** Apresenta definições para termos técnicos utilizados na norma, como "conservação", "edificação", "empresa capacitada", "empresa especializada" e "reforma de edificação".\n* **Requisitos para a Gestão da Reforma:** Define diretrizes para a organização e gestão de reformas, incluindo a necessidade de um plano formal que aborde:\n * Preservação dos sistemas de segurança\n * Análise de modificações que afetem a segurança\n * Proteção dos usuários e do entorno\n * Clareza na descrição dos processos\n * Atendimento a requisitos legais e aprovações\n * Recursos para o planejamento (materiais, técnicos, financeiros e humanos)\n * Compatibilidade com a manutenção da edificação\n* **Requisitos para a Realização de Reformas:** Apresenta requisitos específicos para reformas em áreas privativas e comuns, incluindo:\n * Elaboração de um plano de reforma detalhado por um profissional habilitado\n * Manutenção dos sistemas de segurança durante a obra\n * Garantia de saídas de emergência\n * Controle das etapas da obra e validação da conformidade\n * Procedimentos em caso de alteração no escopo da reforma\n * Atendimento a normas técnicas e legislação\n * Documentação e comunicação com o responsável legal\n* **Incumbências ou Encargos:** Define as responsabilidades do responsável legal pela edificação e do proprietário da unidade autônoma antes, durante e após a reforma. Isso inclui:\n * Disponibilização de documentos, como a convenção do condomínio\n * Contratação de profissional habilitado\n * Autorização de acesso para a obra\n * Comunicação com os usuários\n * Ações em caso de risco\n * Atualização de manuais da edificação\n * Arquivamento da documentação\n\n**Observações:**\n\n* Os trechos fornecidos representam apenas uma pequena parte da ABNT NBR 16280:2020. Para uma compreensão completa da norma, é necessário consultar o documento na íntegra.\n* A norma utiliza linguagem técnica e específica da área da construção civil. \n\n**Resumo:**\n\nA documentação fornecida apresenta um panorama geral sobre as normas regulamentadoras brasileiras (NBRs) e se aprofunda na NBR 16280:2020, que estabelece diretrizes e requisitos para a gestão e realização de reformas em edificações, com foco na segurança, na qualidade e na documentação dos processos. A norma define responsabilidades, procedimentos e requisitos técnicos para garantir que as reformas sejam executadas de forma segura, eficiente e em conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.\n'] | 0.86364 | 0.94083
Quais são as diretrizes da NBR 16280 para a conformidade com as normas técnicas aplicáveis durante reformas? | De acordo com a NBR 16280, a conformidade com as normas técnicas aplicáveis durante reformas é abordada em diversos pontos, com algumas das principais diretrizes sendo: **1. Elaboração do Plano de Reforma:** * **Profissional Habilitado:** O plano deve ser elaborado por um profissional habilitado (engenheiro, arquiteto) que assegure o atendimento às normas técnicas em todas as etapas da reforma (5.1). * **Descrição de Impactos:** O plano deve detalhar os impactos da reforma nos sistemas da edificação, demonstrando como a conformidade com as normas será mantida (5.1). * **Projetos e Memoriais Descritivos:** Apresentação de projetos, desenhos técnicos e memoriais descritivos detalhados, em conformidade com as normas aplicáveis (5.1 d). **2. Execução da Reforma:** * **Segurança:** Assegurar a segurança da edificação e dos usuários durante e após a obra, utilizando métodos e procedimentos em conformidade com as normas de segurança (5.1 b). * **Saídas de Emergência:** Manter a desobstrução total das saídas de emergência, criando rotas alternativas em conformidade com a NBR 9077, se necessário (5.2.2). * **Controles de Terminalidade:** Implementar controles para validar a conformidade com as normas e especificações em cada etapa da obra (5.2.3). * **Alterações no Escopo:** Submeter qualquer alteração no escopo da reforma à análise e aprovação do profissional habilitado, garantindo a atualização da documentação e a conformidade com as normas (5.2.4). **3. Áreas Comuns:** * Atender às normas técnicas existentes e legislações vigentes em todas as reformas em áreas comuns (5.3). * Alinhar as reformas ao plano de gestão de manutenção, conforme ABNT NBR 5674 (5.3). **4. Documentação:** * Manter registros que comprovem a conformidade com as normas e especificações técnicas (7.2). * Arquivar a documentação da obra como parte integrante do manual de uso, operação e manutenção da edificação (7.1). Em resumo, a NBR 16280 exige que as reformas sejam planejadas e executadas por profissionais habilitados, que garantam a conformidade com as normas técnicas em todas as etapas, desde a elaboração do projeto até a execução e documentação final da obra. A norma enfatiza a segurança da edificação e dos usuários, a comunicação entre as partes envolvidas e a manutenção da documentação completa para futuras consultas. | ['© ABNT - Todos os direitos reservados3 ABNT NBR 16280:20205 Requisitos para realização de reformas em edificações 5.1 Requisitos gerais O plano de reforma deve ser elaborado por profissional habilitado por apresentar a descrição de impactos nos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação, e por encaminhar o plano ao responsável legal da edificação em comunicado formal para ciência antes do início da obra de reforma. O plano deve atender às seguintes condições: a) atendimento às legislações vigentes e normas técnicas per tinentes para realização das obras; b) meios que garantam a segur ança da edificação e dos usuários, durante e após a conclusão da obra; c) autorização par a circulação, nas dependências da edificação, dos insumos e funcionários que realizarão as obras nos horários de trabalho permitidos; d) apresentação de projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas, quando aplicáveis; e) escopo dos serviços a serem realizados; f) identificação de atividades que propiciem a geração de r uídos, com previsão dos níveis de pressão sonora máxima durante a obra; g) identificação de uso de materiais tó xicos, combustíveis e inflamáveis; h) localização e implicações no entorno da ref orma; i) cronogr ama da reforma; j) dados das empresas, profissionais e funcionár ios envolvidos na realização da reforma; k) a responsabilidade técnica pelo projeto, pela e xecução e pela supervisão das obras, quando aplicável, deve ser documentada de forma legal e apresentada para a nomeação do respectivo interveniente; l) planejamento de descarte de resíduos, em atendimento à legislação vigente; m) estabelecimento do local de armaz enamento dos insumos a serem empregados e resíduos gerados; n) implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção das edificações, conforme ABNT NBR 14037, e na gestão da manutenção, conforme a ABNT NBR 5674, quando aplicável. 5.2 Áreas privativ as As adequações técnicas ou reformas em áreas privativas da edificação que afetem a estrutura, as vedações ou quaisquer sistemas da unidade ou da edificação devem atender aos requisitos de 5.1 e ser comprovadamente documentadas e comunicadas ao responsável legal da edificação antes de seu início. 5.2.1 Durante a realização das obras de reforma, todos os sistemas de segurança da edificação devem permanecer em funcionamento ou, se necessário, devem ser previstos sistemas alternativos. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados4 ABNT NBR 16280:20205.2.2 Não pode ocorrer obstrução, mesmo que temporária ou parcial, das saídas de emergência da edificação. Caso necessário, devem ser criadas rotas de fuga e saídas de emergência compatíveis com a ABNT NBR 9077, que devem ser implementadas antes do início da reforma. 5.2.3 Durante a realização dos ser viços devem ser implementados controles que validem as condições de terminalidade ou recebimento das etapas da obra, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos legais e as especificações elencadas no plano, observadas as condições apresentadas no escopo da obra a ser realizada. 5.2.4 Se for constatada a alter ação do escopo da reforma, a obra deve ser imediatamente sus- pensa e proibido o acesso de materiais e funcionários. Toda a documentação deve ser submetida à nova análise pelo profissional habilitado, com sua aprovação, e somente após o comunicado formal ao proprietário, possuidor ou responsável legal, a obra pode ser retomada. Quando a obra interfe-rir nos aspectos de segurança e uso da edificação, ações técnicas, legais e emergenciais, cabíveis devem ser tomadas. Não obstante, as medidas para recuperação e restauro da segurança devem ser acionadas. 5.3 Áreas comuns Além do prescrito em 5.2, todas as reformas devem atender às normas técnicas existentes e legislações vigentes, bem como devem ser alinhadas ao plano de gestão de manutenção, conforme ABNT NBR 5674. Devem também atender aos requisitos de registros e arquivamento das documentações. Incumbências ou encargos 6.1 Responsável(is) legal(is) da edificação 6.1.1 Antes do início da obra de reforma Cabe ao responsá vel legal da edificação o seguinte: a) quando condomínio, disponibilizar o teor da con venção de condomínio e regimento interno; b) requerer a necessária atualização do man ual de operação, uso e manutenção da edificação, observadas as normas pertinentes vigentes; c) receber as documentações ou propostas da refor ma com a constituição de profissional habilitado; d) autorizar a entrada de insumos e pessoas contratadas para realização dos serviços de reforma na edificação somente após o atendimento a todos os requisitos do plano de reforma; e) promov er a comunicação e disseminação entre os demais usuários sobre as obras de reforma na edificação que estiverem aprovadas. No caso do condomínio edilício será de responsabilidade do proprietário, possuidor ou do responsável legal pela unidade a realização da reforma, e não do síndico, quando a obra for em espaço privativo. O proprietário, possuidor ou responsável legal pela unidade deve contratar profissional habilitado que deverá assumir a responsabilidade técnica pelas obras e cumprir o plano de reforma, e todas as nor-mas internas, que interfiram na segurança da edificação, pessoas e sistemas. 6.1.2 Durante as obras de reforma T omar as ações necessárias, sob qualquer condição de risco iminente para a edificação, seu entorno ou seus usuários. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados5 ABNT NBR 16280:2020NOTA O responsáv el legal pode a qualquer momento solicitar informações para o profissional habilitado executante sobre a execução dos serviços, em atendimento ao plano de reforma. 6.1.3 Após as obras de reforma a) receber o termo de encerr amento das obras conforme plano aprovado elaborado pelo executante e seu profissional habilitado, e o manual atualizado, nos termos da ABNT NBR 14037; b) encerrada a obr a nos termos descritos em 6.1.3 a), cancelar as autorizações para entrada e circulação de insumos ou prestadores de serviço da obra; c) arquivar toda a documentação or iunda da reforma, incluindo o termo de encerramento das obras emitido pelo executante, conforme Seção 7. 6.2 Proprietário de unidade autônoma, quando edificação em condomínio 6.2.1 Antes do início da obra de reforma Encaminhar ao responsá vel legal da edificação o plano de reforma e as documentações necessárias que comprovem o atendimento à legislação vigente, normalização e regulamentos para a realização de reformas. 6.2.2 Durante as obras de reforma Diligenciar para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos da segurança e para que atenda a todos os regulamentos.6.2.3 Após as obras de reforma Atualizar o conteúdo do man ual de uso, operação e manutenção do edifício e o manual do proprietário, nos pontos em que as reformas interfiram conforme os termos da ABNT NBR 14037. No caso de inexistência deste manual da edificação reformada, as intervenções que compõem a reforma devem ter o manual de uso, operação e manutenção elaborado conforme a ABNT NBR 14037. Requisitos para a documentação das obras de reforma 7.1 Arquivo Toda a documentação das obras deve ser arquivada como parte integrante do manual de uso, operação e manutenção da edificação, ficando sob a guarda do reponsável legal. Toda documentação da gestão da reforma deve ter os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e disposição dos registros, conforme 6.1.3. c). Quando solicitada, a documentação deve estar disponível e prontamente recuperável, aos proprietários, condôminos, construtor/incorporador e contratado, quando pertinente. O responsável legal deve manter a guarda da documentação referente às reformas e transferi-la integralmente e formalmente ao seu sucessor. 7.2 Registros Devem ser mantidos registros legíveis e disponíveis para prover evidências da realização das obras segundo os planos de reforma aprovados. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---'] | 0.625 | 0.90526
De que maneira a NBR 16280 trata a preservação da integridade estrutural e a segurança dos ocupantes durante reformas? | A NBR 16280 aborda a preservação da integridade estrutural e a segurança dos ocupantes durante reformas de diversas maneiras, com destaque para: **Planejamento e documentação:** * **Plano de reforma detalhado:** Exige a elaboração de um plano por profissional habilitado, descrevendo os impactos da reforma nos sistemas da edificação e as medidas para garantir a segurança durante e após a obra (5.1). * **Documentação completa:** Inclui projetos, desenhos, memoriais descritivos e outros documentos relevantes para garantir a correta execução da reforma e a rastreabilidade das informações (5.1 d). **Medidas de segurança:** * **Manutenção dos sistemas de segurança:** Exige que os sistemas de segurança da edificação permaneçam em funcionamento durante a reforma ou que sejam implementados sistemas alternativos (5.2.1). * **Rotas de fuga desobstruídas:** Proíbe a obstrução das saídas de emergência, mesmo que temporária, e exige a criação de rotas alternativas quando necessário (5.2.2). * **Controle das etapas da obra:** Determina a implementação de controles para validar a conclusão das etapas da obra e garantir o cumprimento das especificações de segurança (5.2.3). * **Comunicação e responsabilidade:** Define as responsabilidades do profissional habilitado, do proprietário e do responsável legal pela edificação em relação à segurança da reforma (6.1, 6.2). **Gerenciamento de riscos:** * **Identificação de riscos:** Exige a identificação de atividades que gerem ruídos excessivos, materiais tóxicos, combustíveis ou inflamáveis, além das implicações da reforma no entorno da edificação (5.1 f, g, h). * **Medidas de mitigação:** Obriga a previsão de medidas para mitigar os riscos identificados, como controle de ruído, armazenamento seguro de materiais perigosos e comunicação aos moradores sobre os impactos da reforma (5.1). * **Interrupção da obra em caso de desvios:** Determina a suspensão imediata da obra caso haja alteração no escopo da reforma, com a necessidade de nova análise e aprovação do profissional habilitado (5.2.4). Em resumo, a NBR 16280 busca garantir a segurança das pessoas e da edificação durante as reformas, através de um processo rigoroso de planejamento, comunicação, controle e gerenciamento de riscos. | ['© ABNT - Todos os direitos reservados3 ABNT NBR 16280:20205 Requisitos para realização de reformas em edificações 5.1 Requisitos gerais O plano de reforma deve ser elaborado por profissional habilitado por apresentar a descrição de impactos nos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação, e por encaminhar o plano ao responsável legal da edificação em comunicado formal para ciência antes do início da obra de reforma. O plano deve atender às seguintes condições: a) atendimento às legislações vigentes e normas técnicas per tinentes para realização das obras; b) meios que garantam a segur ança da edificação e dos usuários, durante e após a conclusão da obra; c) autorização par a circulação, nas dependências da edificação, dos insumos e funcionários que realizarão as obras nos horários de trabalho permitidos; d) apresentação de projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas, quando aplicáveis; e) escopo dos serviços a serem realizados; f) identificação de atividades que propiciem a geração de r uídos, com previsão dos níveis de pressão sonora máxima durante a obra; g) identificação de uso de materiais tó xicos, combustíveis e inflamáveis; h) localização e implicações no entorno da ref orma; i) cronogr ama da reforma; j) dados das empresas, profissionais e funcionár ios envolvidos na realização da reforma; k) a responsabilidade técnica pelo projeto, pela e xecução e pela supervisão das obras, quando aplicável, deve ser documentada de forma legal e apresentada para a nomeação do respectivo interveniente; l) planejamento de descarte de resíduos, em atendimento à legislação vigente; m) estabelecimento do local de armaz enamento dos insumos a serem empregados e resíduos gerados; n) implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção das edificações, conforme ABNT NBR 14037, e na gestão da manutenção, conforme a ABNT NBR 5674, quando aplicável. 5.2 Áreas privativ as As adequações técnicas ou reformas em áreas privativas da edificação que afetem a estrutura, as vedações ou quaisquer sistemas da unidade ou da edificação devem atender aos requisitos de 5.1 e ser comprovadamente documentadas e comunicadas ao responsável legal da edificação antes de seu início. 5.2.1 Durante a realização das obras de reforma, todos os sistemas de segurança da edificação devem permanecer em funcionamento ou, se necessário, devem ser previstos sistemas alternativos. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados4 ABNT NBR 16280:20205.2.2 Não pode ocorrer obstrução, mesmo que temporária ou parcial, das saídas de emergência da edificação. Caso necessário, devem ser criadas rotas de fuga e saídas de emergência compatíveis com a ABNT NBR 9077, que devem ser implementadas antes do início da reforma. 5.2.3 Durante a realização dos ser viços devem ser implementados controles que validem as condições de terminalidade ou recebimento das etapas da obra, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos legais e as especificações elencadas no plano, observadas as condições apresentadas no escopo da obra a ser realizada. 5.2.4 Se for constatada a alter ação do escopo da reforma, a obra deve ser imediatamente sus- pensa e proibido o acesso de materiais e funcionários. Toda a documentação deve ser submetida à nova análise pelo profissional habilitado, com sua aprovação, e somente após o comunicado formal ao proprietário, possuidor ou responsável legal, a obra pode ser retomada. Quando a obra interfe-rir nos aspectos de segurança e uso da edificação, ações técnicas, legais e emergenciais, cabíveis devem ser tomadas. Não obstante, as medidas para recuperação e restauro da segurança devem ser acionadas. 5.3 Áreas comuns Além do prescrito em 5.2, todas as reformas devem atender às normas técnicas existentes e legislações vigentes, bem como devem ser alinhadas ao plano de gestão de manutenção, conforme ABNT NBR 5674. Devem também atender aos requisitos de registros e arquivamento das documentações. Incumbências ou encargos 6.1 Responsável(is) legal(is) da edificação 6.1.1 Antes do início da obra de reforma Cabe ao responsá vel legal da edificação o seguinte: a) quando condomínio, disponibilizar o teor da con venção de condomínio e regimento interno; b) requerer a necessária atualização do man ual de operação, uso e manutenção da edificação, observadas as normas pertinentes vigentes; c) receber as documentações ou propostas da refor ma com a constituição de profissional habilitado; d) autorizar a entrada de insumos e pessoas contratadas para realização dos serviços de reforma na edificação somente após o atendimento a todos os requisitos do plano de reforma; e) promov er a comunicação e disseminação entre os demais usuários sobre as obras de reforma na edificação que estiverem aprovadas. No caso do condomínio edilício será de responsabilidade do proprietário, possuidor ou do responsável legal pela unidade a realização da reforma, e não do síndico, quando a obra for em espaço privativo. O proprietário, possuidor ou responsável legal pela unidade deve contratar profissional habilitado que deverá assumir a responsabilidade técnica pelas obras e cumprir o plano de reforma, e todas as nor-mas internas, que interfiram na segurança da edificação, pessoas e sistemas. 6.1.2 Durante as obras de reforma T omar as ações necessárias, sob qualquer condição de risco iminente para a edificação, seu entorno ou seus usuários. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---' '© ABNT - Todos os direitos reservados5 ABNT NBR 16280:2020NOTA O responsáv el legal pode a qualquer momento solicitar informações para o profissional habilitado executante sobre a execução dos serviços, em atendimento ao plano de reforma. 6.1.3 Após as obras de reforma a) receber o termo de encerr amento das obras conforme plano aprovado elaborado pelo executante e seu profissional habilitado, e o manual atualizado, nos termos da ABNT NBR 14037; b) encerrada a obr a nos termos descritos em 6.1.3 a), cancelar as autorizações para entrada e circulação de insumos ou prestadores de serviço da obra; c) arquivar toda a documentação or iunda da reforma, incluindo o termo de encerramento das obras emitido pelo executante, conforme Seção 7. 6.2 Proprietário de unidade autônoma, quando edificação em condomínio 6.2.1 Antes do início da obra de reforma Encaminhar ao responsá vel legal da edificação o plano de reforma e as documentações necessárias que comprovem o atendimento à legislação vigente, normalização e regulamentos para a realização de reformas. 6.2.2 Durante as obras de reforma Diligenciar para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos da segurança e para que atenda a todos os regulamentos.6.2.3 Após as obras de reforma Atualizar o conteúdo do man ual de uso, operação e manutenção do edifício e o manual do proprietário, nos pontos em que as reformas interfiram conforme os termos da ABNT NBR 14037. No caso de inexistência deste manual da edificação reformada, as intervenções que compõem a reforma devem ter o manual de uso, operação e manutenção elaborado conforme a ABNT NBR 14037. Requisitos para a documentação das obras de reforma 7.1 Arquivo Toda a documentação das obras deve ser arquivada como parte integrante do manual de uso, operação e manutenção da edificação, ficando sob a guarda do reponsável legal. Toda documentação da gestão da reforma deve ter os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e disposição dos registros, conforme 6.1.3. c). Quando solicitada, a documentação deve estar disponível e prontamente recuperável, aos proprietários, condôminos, construtor/incorporador e contratado, quando pertinente. O responsável legal deve manter a guarda da documentação referente às reformas e transferi-la integralmente e formalmente ao seu sucessor. 7.2 Registros Devem ser mantidos registros legíveis e disponíveis para prover evidências da realização das obras segundo os planos de reforma aprovados. Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10] Arquivo de impressão gerado em 14/04/2021 12:51:22 de uso exclusivo de R3L ENGENHARIA LTDA [17.145.081/0001-10]\n\n\n ---'] | 0.9 | 0.87206
Quais são os principais requisitos de segurança para instalações e serviços em eletricidade conforme a NR 10? | A Norma Regulamentadora Brasileira NR-10 define diversos requisitos de segurança para instalações e serviços em eletricidade, visando garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. Os principais requisitos podem ser agrupados em: **Medidas de Controle:** * **Priorizar a Desenergização:** Sempre que possível, os trabalhos devem ser realizados com a instalação elétrica desenergizada, seguindo procedimentos específicos para garantir a segurança. * **Proteção Coletiva:** Implementar medidas de proteção coletiva, como isolamento de partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático e bloqueio de religamento automático. * **Proteção Individual:** Uso obrigatório de EPIs adequados quando as medidas de proteção coletiva forem inviáveis ou insuficientes. As vestimentas devem ser adequadas à atividade, considerando condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Adornos pessoais são proibidos. * **Aterramento:** Executar o aterramento das instalações elétricas conforme regulamentação, priorizando normas internacionais na ausência de legislação nacional. **Documentação:** * **Esquemas Unifilares:** Manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas, incluindo sistema de aterramento e dispositivos de proteção. * **Prontuário de Instalações Elétricas:** Obrigatório para estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, contendo procedimentos de segurança, documentos de inspeções, especificação de EPIs, registros de treinamento, entre outros. **Segurança em Projetos:** * Prever dispositivos de desligamento e impedimento de reenergização. * Considerar espaço seguro para operação e manutenção. * Definir o esquema de aterramento e aterramento temporário. * Disponibilizar e atualizar o projeto para trabalhadores autorizados e autoridades competentes. **Habilitação, Qualificação e Autorização dos Trabalhadores:** * Definir e registrar trabalhadores qualificados, profissionais habilitados e trabalhadores capacitados. * Exigir qualificação, habilitação ou capacitação para trabalhos em instalações elétricas. * Promover treinamento específico sobre os riscos da eletricidade e medidas de prevenção de acidentes, incluindo reciclagem periódica. **Outras Obrigações:** * Cumprir as normas de proteção contra incêndio e explosão em áreas com instalações elétricas. * Adotar sinalização de segurança adequada para advertência e identificação. * Elaborar e seguir procedimentos de trabalho específicos para cada serviço em instalações elétricas. É fundamental consultar a íntegra da NR-10 para a correta aplicação de seus requisitos, visto que este resumo aborda apenas os pontos principais. A segurança em instalações e serviços com eletricidade é crucial para prevenir acidentes, e o cumprimento à NR-10 é essencial para garantir um ambiente de trabalho seguro. | ['O conjunto de documentos apresenta trechos da Norma Regulamentadora Brasileira (NR-10), que trata da segurança em instalações e serviços com eletricidade. Abaixo, um resumo detalhado das informações extraídas:\n\n**Objetivo e Abrangência:**\n\n* Estabelecer requisitos mínimos para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas.\n* Aplicável às etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção de instalações elétricas, desde a geração até o consumo de energia.\n\n**Medidas de Controle:**\n\n* **Prioridade à Desenergização:** Sempre que possível, os trabalhos devem ser realizados com a instalação elétrica desenergizada, seguindo procedimentos específicos para garantir a segurança.\n* **Medidas de Proteção Coletiva:** Implementação de medidas de proteção coletiva, como isolamento de partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático e bloqueio de religamento automático.\n* **Medidas de Proteção Individual:** Uso obrigatório de EPIs adequados quando as medidas de proteção coletiva forem inviáveis ou insuficientes. As vestimentas devem ser adequadas à atividade, considerando condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Adornos pessoais são proibidos.\n* **Aterramento:** Execução do aterramento das instalações elétricas conforme regulamentação, priorizando normas internacionais na ausência de legislação nacional.\n\n**Documentação:**\n\n* **Esquemas Unifilares:** Manutenção de esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas, incluindo sistema de aterramento e dispositivos de proteção.\n* **Prontuário de Instalações Elétricas:** Obrigatório para estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, contendo:\n * Procedimentos de segurança e saúde.\n * Documentação de inspeções e medições.\n * Especificação de EPIs e ferramentas.\n * Documentação de qualificação e treinamento dos trabalhadores.\n * Resultados de testes de isolamento elétrico.\n * Certificações de equipamentos em áreas classificadas.\n * Relatório técnico de inspeções.\n* **Empresas que operam com SEP:** Deben incluir no prontuário:\n * Descrição dos procedimentos para emergências.\n * Certificações dos equipamentos de proteção.\n* **Empresas que trabalham próximo ao SEP:** Devem contemplar no prontuário:\n * Riscos elétricos.\n * Medidas de controle.\n * Especificação de EPIs e ferramentas.\n * Documentação de qualificação e treinamento dos trabalhadores.\n * Resultados de testes de isolamento elétrico.\n\n**Segurança em Projetos:**\n\n* Previsão de dispositivos de desligamento e impedimento de reenergização.\n* Consideração de espaço seguro para operação e manutenção.\n* Definição do esquema de aterramento.\n* Previsão de aterramento temporário.\n* Disponibilização e atualização do projeto para trabalhadores autorizados e autoridades competentes.\n\n**Segurança na Construção, Montagem, Operação e Manutenção:**\n\n* Garantia de segurança e saúde dos trabalhadores durante todas as etapas.\n* Adoção de medidas preventivas para controle de riscos adicionais (altura, confinamento, campos eletromagnéticos, etc.).\n* Utilização de equipamentos e ferramentas compatíveis com a instalação elétrica.\n* Manutenção das instalações em condições seguras de funcionamento.\n* Inspeção e controle periódico dos sistemas de proteção.\n\n**Trabalhos em Instalações Elétricas Desenergizadas:**\n\n* Procedimentos específicos para desenergização, garantindo a segurança dos trabalhadores.\n* Sequência de procedimentos para desenergização e reenergização.\n* Possibilidade de alteração dos procedimentos mediante justificativa técnica formalizada por profissional habilitado.\n\n**Trabalhos em Instalações Elétricas Energizadas:**\n\n* Permitido somente em baixa tensão (até 1000 V) e por trabalhadores qualificados, com treinamento específico.\n* Operações elementares (ligar/desligar circuitos) podem ser realizadas por pessoas não advertidas, desde que em baixa tensão e com equipamentos em perfeito estado.\n* Trabalhos em AT exigem procedimentos específicos, equipe e comunicação constante.\n* Proibição de trabalhos individuais em AT.\n* Suspensão imediata das atividades em caso de risco iminente.\n\n**Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores:**\n\n* Definição de trabalhador qualificado, profissional habilitado e trabalhador capacitado.\n* Exigência de qualificação, habilitação ou capacitação para trabalhos em instalações elétricas, com registro em sistema da empresa.\n* Treinamento específico sobre os riscos da eletricidade e medidas de prevenção de acidentes.\n* Treinamento de reciclagem bienal ou em casos de troca de função, retorno ao trabalho após afastamento, modificações nas instalações ou troca de métodos de trabalho.\n\n**Responsabilidades:**\n\n* Solidariedade entre contratantes e contratados quanto ao cumprimento da NR-10.\n* Responsabilidade dos contratantes em informar os trabalhadores sobre os riscos e medidas de controle.\n* Obrigação da empresa em adotar medidas preventivas e corretivas em caso de acidentes.\n* Responsabilidade dos trabalhadores em zelar pela sua segurança e de outras pessoas, cumprir as normas de segurança e comunicar situações de risco.\n\n**Anexos:**\n\n* Anexos I e II: tratam dos requisitos para treinamento em segurança em instalações e serviços com eletricidade, definindo carga horária mínima e conteúdo programático.\n* Anexo II: define as zonas de risco, controlada e livre em função da tensão da instalação elétrica, estabelecendo distâncias mínimas para trabalhos em proximidade de partes energizadas.\n\n**Considerações:**\n\n* Os trechos apresentados não representam a íntegra da NR-10, sendo fundamental a consulta à norma completa e atualizada para a correta aplicação de seus requisitos.\n* A segurança em instalações e serviços com eletricidade é de extrema importância para prevenir acidentes graves e fatais.\n* É fundamental que as empresas e trabalhadores estejam cientes de suas responsabilidades e atuem de forma preventiva para garantir um ambiente de trabalho seguro.' 'devem dispor de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica. 10.9.4 Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação. 10.9.5 Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou sup ressão do agente de risco que determina a classificação da área. 10.10 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR -26 - Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir: a) identificação de circuitos elétricos; b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; c) restrições e impedimentos de acesso; d) delimitações de áreas; e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimen tação de cargas; f) sinalização de impedimento de energização; g) identificação de equipamento ou circuito impedido. 10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR. 10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados. 10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. 10.11.4 Os procedimentos de trabalh o, o treinamento de segurança e saúde e a autorização de que trata o item 10.8 devem ter a participação em todo processo de desenvolvimento do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, quando houver. 10.11.5 A autorização referida no item 10.8 deve estar em conformidade com o treinamento\n\n\n --- \n\n\n10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da empresa. 10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exame de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR e registrado em seu prontuário médico. 10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo I II desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.8.8.1 A empresa concederá autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatórios dos cursos constantes do A nexo I II desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.8.8.2 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir: a) troca de função ou mudança de empresa; b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a três meses; c) modificações signifi cativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. 10.8.8.3 A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento das alíneas “a”, “b” e “c” do item 10.8.8.2 devem atender as necessidades da situação que o motivou. 10.8.8.4 Os trabalhos em áreas classificadas devem se r precedidos de treinamento especifico de acordo com risco envolvido. 10.8.9 Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, conforme define esta NR, devem ser instr uídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. 10.9 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO 10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR - Proteção Contra Incêndios. 10.9.2 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à apli cação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. 10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular ele tricidade estática\n\n\n ---' 'segurança: a) especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais; b) indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: (Verde - “D”, desligado e Vermelho - “L”, ligado); c) descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, de pr oteção, de intertravamento, dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações; d) recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações; e) precauções aplicáveis em face das influências externas; f) o princípio funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto, desti nados à segurança das pessoas; g) descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica. 10.3.10 Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR - Ergon omia. 10.4 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem supervisionadas por profissional autorizado, conforme dispõe esta NR. 10.4.2 Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto a alt ura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando -se a sinalização de segurança. 10.4.3 Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas el étricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando -se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas. 10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elét rico devem estar adequados às tensões envolvidas, e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou recomendações dos fabricantes. 10.4.4 As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos. 10.4.4.1 Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá -\n\n\n ---'] |  | 0.93524
Como a NR 10 aborda a capacitação e a formação dos trabalhadores que atuam com eletricidade? | A NR 10 aborda a capacitação e a formação dos trabalhadores que atuam com eletricidade de maneira bastante específica e rigorosa, visando garantir a segurança de todos os envolvidos. A norma define três categorias principais: **1. Trabalhador Qualificado:** * **Definição:** Aquele que **comprova** a conclusão de um curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. * **Característica:** Possui base teórica formal. * **Exemplo:** Técnico em Eletrotécnica formado em instituição reconhecida pelo MEC. **2. Profissional Legalmente Habilitado:** * **Definição:** Trabalhador **previamente qualificado** e com **registro no competente conselho de classe**. * **Característica:** Habilitação legal para assumir responsabilidades técnicas. * **Exemplo:** Engenheiro Eletricista registrado no CREA. **3. Trabalhador Capacitado:** * **Definição:** Aquele que atende **simultaneamente** a duas condições: * **a)** Recebe **capacitação** sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. * **b)** Trabalha sob a **responsabilidade** de profissional habilitado e autorizado. * **Característica:** Treinamento prático e teórico direcionado à função específica, supervisionado por profissional habilitado. * **Exemplo:** Eletricista que realiza curso prático de manutenção de painéis elétricos ministrado por Engenheiro Eletricista da empresa, atuando sob sua supervisão. **Aspectos Importantes da Capacitação:** * **Conteúdo Programático:** A NR 10 exige um conteúdo programático mínimo para os treinamentos, abordando temas como riscos elétricos, medidas de controle, EPIs, normas técnicas, primeiros socorros, entre outros. * **Carga Horária:** A carga horária mínima varia de acordo com o tipo de trabalho e o nível de risco, sendo definida nos anexos da NR 10. * **Reciclagem:** A norma exige a reciclagem periódica da capacitação, a cada dois anos, ou em casos específicos como mudança de função, retorno ao trabalho após afastamento, modificações nas instalações ou troca de métodos de trabalho. * **Responsabilidades:** A empresa é responsável por proporcionar a capacitação e garantir que os trabalhadores estejam aptos a realizar suas atividades com segurança. Os trabalhadores, por sua vez, são responsáveis por participar ativamente dos treinamentos e seguir as normas de segurança. **Em resumo, a NR 10 estabelece um sistema rigoroso de qualificação, habilitação e capacitação para garantir que os trabalhadores que atuam com eletricidade possuam os conhecimentos teóricos e práticos necessários para exercer suas funções com segurança, minimizando os riscos de acidentes.** | ['equipe, responsáveis pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço. 10.7.6 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT somente podem ser realizados quando houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional au torizado. 10.7.7 A intervenção em instalações elétricas energizadas em AT dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, conforme Anexo II desta NR, somente pode ser realizada mediante a desativação, também conhecida como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 508, de de abril de 2016) 10.7.7.1 Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com identificação da condição de desativaçã o, conforme procedimento de trabalho específico padronizado. 10.7.8 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo -se as especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausência desses, anualmente. 10.7.9 Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em atividades no SEP devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço. 10.8 - HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 10.8.1 É conside rado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. 10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no co mpetente conselho de classe. 10.8.3 É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições, simultaneamente: a) receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; e b) trabalhe sob a responsabili dade de profissional habilitado e autorizado. 10.8.3.1 A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. 10.8.4 São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuência formal da empresa. 10.8.5 A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4.\n\n\n ---' '10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a Volts em corrente alternada ou superior a Volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que estabelece o item 10.8 desta Norma. 10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo I II desta NR. (Alterado pela P ortaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.6.1.2 As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. 10.6.2 Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos respeitando as distâncias previstas no Anexo II. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.6.3 Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. 10.6.4 Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos devem ser previamente elaboradas análises de risco, desenvolvidas com circuitos desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho. 10.6. O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. 10.7 - TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT) 10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme Anexo II, devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.7.2 Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança, específico em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo III desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.7.3 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência - SEP, não podem ser realizados individualmente. 10.7.4 Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aquelas que interajam com o SEP, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para data e local, assinada por superior responsável pela área. 10.7.5 Antes de iniciar tr abalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a\n\n\n --- \n\n\nlos para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. 10.4.5 Para atividades em instalaç ões elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR - Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas. 10.4.6 Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalações elétricas devem atender à regulamentação estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser realizados por trabalhadores que atendam às condições de qualificação, habilitação, capacitação e autorização estabelecidas nesta NR. 10.5 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS 10.5.1 Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a seqüência abaixo: a) seccionamento; b) impedimento de reenergização; c) constatação da ausência de tensão; d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos; e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I I); (Alterada pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) f) instalação da sinalizaçã o de impedimento de reenergização. 10.5.2 O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo: a) retirada das ferramentas, utensílios e equipa mentos; b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização; c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais; d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 10.5.3 As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situaçã o, por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. 10.5.4 Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6. 10.6 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS\n\n\n ---' 'O conjunto de documentos apresenta trechos da Norma Regulamentadora Brasileira (NR-10), que trata da segurança em instalações e serviços com eletricidade. Abaixo, um resumo detalhado das informações extraídas:\n\n**Objetivo e Abrangência:**\n\n* Estabelecer requisitos mínimos para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas.\n* Aplicável às etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção de instalações elétricas, desde a geração até o consumo de energia.\n\n**Medidas de Controle:**\n\n* **Prioridade à Desenergização:** Sempre que possível, os trabalhos devem ser realizados com a instalação elétrica desenergizada, seguindo procedimentos específicos para garantir a segurança.\n* **Medidas de Proteção Coletiva:** Implementação de medidas de proteção coletiva, como isolamento de partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático e bloqueio de religamento automático.\n* **Medidas de Proteção Individual:** Uso obrigatório de EPIs adequados quando as medidas de proteção coletiva forem inviáveis ou insuficientes. As vestimentas devem ser adequadas à atividade, considerando condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Adornos pessoais são proibidos.\n* **Aterramento:** Execução do aterramento das instalações elétricas conforme regulamentação, priorizando normas internacionais na ausência de legislação nacional.\n\n**Documentação:**\n\n* **Esquemas Unifilares:** Manutenção de esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas, incluindo sistema de aterramento e dispositivos de proteção.\n* **Prontuário de Instalações Elétricas:** Obrigatório para estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, contendo:\n * Procedimentos de segurança e saúde.\n * Documentação de inspeções e medições.\n * Especificação de EPIs e ferramentas.\n * Documentação de qualificação e treinamento dos trabalhadores.\n * Resultados de testes de isolamento elétrico.\n * Certificações de equipamentos em áreas classificadas.\n * Relatório técnico de inspeções.\n* **Empresas que operam com SEP:** Deben incluir no prontuário:\n * Descrição dos procedimentos para emergências.\n * Certificações dos equipamentos de proteção.\n* **Empresas que trabalham próximo ao SEP:** Devem contemplar no prontuário:\n * Riscos elétricos.\n * Medidas de controle.\n * Especificação de EPIs e ferramentas.\n * Documentação de qualificação e treinamento dos trabalhadores.\n * Resultados de testes de isolamento elétrico.\n\n**Segurança em Projetos:**\n\n* Previsão de dispositivos de desligamento e impedimento de reenergização.\n* Consideração de espaço seguro para operação e manutenção.\n* Definição do esquema de aterramento.\n* Previsão de aterramento temporário.\n* Disponibilização e atualização do projeto para trabalhadores autorizados e autoridades competentes.\n\n**Segurança na Construção, Montagem, Operação e Manutenção:**\n\n* Garantia de segurança e saúde dos trabalhadores durante todas as etapas.\n* Adoção de medidas preventivas para controle de riscos adicionais (altura, confinamento, campos eletromagnéticos, etc.).\n* Utilização de equipamentos e ferramentas compatíveis com a instalação elétrica.\n* Manutenção das instalações em condições seguras de funcionamento.\n* Inspeção e controle periódico dos sistemas de proteção.\n\n**Trabalhos em Instalações Elétricas Desenergizadas:**\n\n* Procedimentos específicos para desenergização, garantindo a segurança dos trabalhadores.\n* Sequência de procedimentos para desenergização e reenergização.\n* Possibilidade de alteração dos procedimentos mediante justificativa técnica formalizada por profissional habilitado.\n\n**Trabalhos em Instalações Elétricas Energizadas:**\n\n* Permitido somente em baixa tensão (até 1000 V) e por trabalhadores qualificados, com treinamento específico.\n* Operações elementares (ligar/desligar circuitos) podem ser realizadas por pessoas não advertidas, desde que em baixa tensão e com equipamentos em perfeito estado.\n* Trabalhos em AT exigem procedimentos específicos, equipe e comunicação constante.\n* Proibição de trabalhos individuais em AT.\n* Suspensão imediata das atividades em caso de risco iminente.\n\n**Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores:**\n\n* Definição de trabalhador qualificado, profissional habilitado e trabalhador capacitado.\n* Exigência de qualificação, habilitação ou capacitação para trabalhos em instalações elétricas, com registro em sistema da empresa.\n* Treinamento específico sobre os riscos da eletricidade e medidas de prevenção de acidentes.\n* Treinamento de reciclagem bienal ou em casos de troca de função, retorno ao trabalho após afastamento, modificações nas instalações ou troca de métodos de trabalho.\n\n**Responsabilidades:**\n\n* Solidariedade entre contratantes e contratados quanto ao cumprimento da NR-10.\n* Responsabilidade dos contratantes em informar os trabalhadores sobre os riscos e medidas de controle.\n* Obrigação da empresa em adotar medidas preventivas e corretivas em caso de acidentes.\n* Responsabilidade dos trabalhadores em zelar pela sua segurança e de outras pessoas, cumprir as normas de segurança e comunicar situações de risco.\n\n**Anexos:**\n\n* Anexos I e II: tratam dos requisitos para treinamento em segurança em instalações e serviços com eletricidade, definindo carga horária mínima e conteúdo programático.\n* Anexo II: define as zonas de risco, controlada e livre em função da tensão da instalação elétrica, estabelecendo distâncias mínimas para trabalhos em proximidade de partes energizadas.\n\n**Considerações:**\n\n* Os trechos apresentados não representam a íntegra da NR-10, sendo fundamental a consulta à norma completa e atualizada para a correta aplicação de seus requisitos.\n* A segurança em instalações e serviços com eletricidade é de extrema importância para prevenir acidentes graves e fatais.\n* É fundamental que as empresas e trabalhadores estejam cientes de suas responsabilidades e atuem de forma preventiva para garantir um ambiente de trabalho seguro.'] | 1 | 0.83692
Quais são as medidas de proteção coletiva e individual estabelecidas pela NR 10 para trabalhos com eletricidade? | A NR 10 estabelece uma série de medidas de proteção coletiva e individual para garantir a segurança dos trabalhadores em serviços com eletricidade. Vamos dividi-las para melhor compreensão: **Medidas de Proteção Coletiva (Prioritárias):** 1. **Desenergização Elétrica:** A prioridade absoluta é realizar trabalhos com a instalação elétrica desenergizada. Isso significa desligar a energia da área onde o serviço será realizado, garantindo que não haja possibilidade de reenergização acidental. 2. **Tensão de Segurança:** Quando a desenergização não for possível, a NR 10 prevê o uso de tensão de segurança, que é um nível de tensão reduzido, considerado seguro para trabalhos em instalações elétricas. 3. **Outras Medidas de Proteção Coletiva:** Na impossibilidade de desenergização ou uso de tensão de segurança, a norma exige a implementação de outras medidas de proteção coletiva, tais como: * **Isolação das partes vivas:** As partes condutoras de eletricidade devem ser isoladas para evitar contato acidental. * **Obstáculos e Barreiras:** Utilização de obstáculos e barreiras físicas para impedir o acesso a áreas energizadas. * **Sinalização:** Sinalização de segurança visível e adequada para alertar sobre os riscos elétricos. * **Sistema de Seccionamento Automático de Alimentação:** Dispositivos que interrompem automaticamente o fornecimento de energia em caso de falha. * **Bloqueio do Religamento Automático:** Impedimento do religamento automático da energia após um desligamento, garantindo que a energia não seja restaurada enquanto o trabalho estiver em andamento. **Medidas de Proteção Individual (Quando as Coletivas forem Inviáveis ou Insuficientes):** 1. **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):** Utilização obrigatória de EPIs específicos e adequados à atividade, como: * Luvas Isolantes de Borracha; * Botas de Segurança Isolantes; * Roupas de Proteção Isolantes; * Óculos de Proteção; * Capacete de Segurança; * Cinto de Segurança (para trabalhos em altura). 2. **Vestimentas de Trabalho:** As vestimentas devem ser adequadas às atividades, considerando: * Condutibilidade: evitar materiais condutores de eletricidade. * Inflamabilidade: priorizar materiais resistentes ao fogo. * Influências Eletromagnéticas: se necessário, utilizar vestimentas que protejam contra campos eletromagnéticos. 3. **Restrição ao Uso de Adornos Pessoais:** É proibido o uso de adornos pessoais, como anéis, pulseiras, colares e relógios metálicos, pois podem causar arcos elétricos ou explosões em contato com a eletricidade. **Importante:** * A prioridade da NR 10 é a proteção coletiva. As medidas de proteção individual só devem ser usadas quando as medidas coletivas forem inviáveis ou insuficientes para garantir a segurança. * Os trabalhadores devem receber treinamento adequado sobre os riscos da eletricidade, o uso correto dos EPIs e a implementação das medidas de proteção. Em resumo, a NR 10 estabelece um conjunto abrangente de medidas de proteção para garantir a segurança dos trabalhadores em serviços com eletricidade. A implementação correta dessas medidas é fundamental para prevenir acidentes e garantir um ambiente de trabalho seguro. | ['10.2.9.1 Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR. 10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 10.2.9.3 É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. 10.3 - SEGURANÇA EM PROJETOS 10.3.1 É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que po ssuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência com indicação da condição operativa. 10.3.2 O projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação de dispositivo de seccionamento de ação simultânea, que per mita a aplicação de impedimento de reenergização do circuito. 10.3.3 O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro, quanto ao dimensionamento e a localização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. 10.3.3.1 Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle e tração elétrica devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvime nto tecnológico permitir compartilhamento, respeitadas as definições de projetos. 10.3.4 O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e a conexão à terra das partes condutoras não destinadas à condução da eletricidade. 10.3.5 Sempre que for tecnicamente viável e necessário, devem ser projetados dispositivos de seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotencialização e aterramento do circuito se ccionado. 10.3.6 Todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário. 10.3.7 O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado. 10.3.8 O projeto elétrico deve atender ao que dispõem as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por profissional legalmente habilitado. 10.3.9 O memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens de\n\n\n --- \n\n\nd) documentação comprobatória da qual ificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados; e) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva; f) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas; g) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de “a” a “f”. 10.2.5 As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário com o conteúdo do item 10.2.4 e acrescentar ao prontuário os documentos a seguir listados: a) descrição dos procedime ntos para emer gências; b) certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual; 10.2.5.1 As empresas que realizam trabalhos em proximidade do Sistema Elétrico de Potência devem constituir prontuário contemplando as alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, do item 10.2.4 e alíneas “a” e “b” do item 10.2.5. 10.2.6 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formal mente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade. 10.2.7 Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas devem ser elaborados por profissional le galmente habilitado. 10.2.8 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 10.2.8.1 Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. 10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. 10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2., devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como: isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentaçã o, bloqueio do religamento automático. 10.2.8.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes. 10.2.9 - MEDI DAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL\n\n\n ---' 'devem dispor de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica. 10.9.4 Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação. 10.9.5 Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou sup ressão do agente de risco que determina a classificação da área. 10.10 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR -26 - Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir: a) identificação de circuitos elétricos; b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; c) restrições e impedimentos de acesso; d) delimitações de áreas; e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimen tação de cargas; f) sinalização de impedimento de energização; g) identificação de equipamento ou circuito impedido. 10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR. 10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados. 10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. 10.11.4 Os procedimentos de trabalh o, o treinamento de segurança e saúde e a autorização de que trata o item 10.8 devem ter a participação em todo processo de desenvolvimento do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, quando houver. 10.11.5 A autorização referida no item 10.8 deve estar em conformidade com o treinamento\n\n\n --- \n\n\n10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da empresa. 10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exame de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR e registrado em seu prontuário médico. 10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo I II desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.8.8.1 A empresa concederá autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatórios dos cursos constantes do A nexo I II desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.8.8.2 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir: a) troca de função ou mudança de empresa; b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a três meses; c) modificações signifi cativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. 10.8.8.3 A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento das alíneas “a”, “b” e “c” do item 10.8.8.2 devem atender as necessidades da situação que o motivou. 10.8.8.4 Os trabalhos em áreas classificadas devem se r precedidos de treinamento especifico de acordo com risco envolvido. 10.8.9 Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, conforme define esta NR, devem ser instr uídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. 10.9 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO 10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR - Proteção Contra Incêndios. 10.9.2 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à apli cação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. 10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular ele tricidade estática\n\n\n ---' 'O conjunto de documentos apresenta trechos da Norma Regulamentadora Brasileira (NR-10), que trata da segurança em instalações e serviços com eletricidade. Abaixo, um resumo detalhado das informações extraídas:\n\n**Objetivo e Abrangência:**\n\n* Estabelecer requisitos mínimos para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas.\n* Aplicável às etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção de instalações elétricas, desde a geração até o consumo de energia.\n\n**Medidas de Controle:**\n\n* **Prioridade à Desenergização:** Sempre que possível, os trabalhos devem ser realizados com a instalação elétrica desenergizada, seguindo procedimentos específicos para garantir a segurança.\n* **Medidas de Proteção Coletiva:** Implementação de medidas de proteção coletiva, como isolamento de partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático e bloqueio de religamento automático.\n* **Medidas de Proteção Individual:** Uso obrigatório de EPIs adequados quando as medidas de proteção coletiva forem inviáveis ou insuficientes. As vestimentas devem ser adequadas à atividade, considerando condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Adornos pessoais são proibidos.\n* **Aterramento:** Execução do aterramento das instalações elétricas conforme regulamentação, priorizando normas internacionais na ausência de legislação nacional.\n\n**Documentação:**\n\n* **Esquemas Unifilares:** Manutenção de esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas, incluindo sistema de aterramento e dispositivos de proteção.\n* **Prontuário de Instalações Elétricas:** Obrigatório para estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, contendo:\n * Procedimentos de segurança e saúde.\n * Documentação de inspeções e medições.\n * Especificação de EPIs e ferramentas.\n * Documentação de qualificação e treinamento dos trabalhadores.\n * Resultados de testes de isolamento elétrico.\n * Certificações de equipamentos em áreas classificadas.\n * Relatório técnico de inspeções.\n* **Empresas que operam com SEP:** Deben incluir no prontuário:\n * Descrição dos procedimentos para emergências.\n * Certificações dos equipamentos de proteção.\n* **Empresas que trabalham próximo ao SEP:** Devem contemplar no prontuário:\n * Riscos elétricos.\n * Medidas de controle.\n * Especificação de EPIs e ferramentas.\n * Documentação de qualificação e treinamento dos trabalhadores.\n * Resultados de testes de isolamento elétrico.\n\n**Segurança em Projetos:**\n\n* Previsão de dispositivos de desligamento e impedimento de reenergização.\n* Consideração de espaço seguro para operação e manutenção.\n* Definição do esquema de aterramento.\n* Previsão de aterramento temporário.\n* Disponibilização e atualização do projeto para trabalhadores autorizados e autoridades competentes.\n\n**Segurança na Construção, Montagem, Operação e Manutenção:**\n\n* Garantia de segurança e saúde dos trabalhadores durante todas as etapas.\n* Adoção de medidas preventivas para controle de riscos adicionais (altura, confinamento, campos eletromagnéticos, etc.).\n* Utilização de equipamentos e ferramentas compatíveis com a instalação elétrica.\n* Manutenção das instalações em condições seguras de funcionamento.\n* Inspeção e controle periódico dos sistemas de proteção.\n\n**Trabalhos em Instalações Elétricas Desenergizadas:**\n\n* Procedimentos específicos para desenergização, garantindo a segurança dos trabalhadores.\n* Sequência de procedimentos para desenergização e reenergização.\n* Possibilidade de alteração dos procedimentos mediante justificativa técnica formalizada por profissional habilitado.\n\n**Trabalhos em Instalações Elétricas Energizadas:**\n\n* Permitido somente em baixa tensão (até 1000 V) e por trabalhadores qualificados, com treinamento específico.\n* Operações elementares (ligar/desligar circuitos) podem ser realizadas por pessoas não advertidas, desde que em baixa tensão e com equipamentos em perfeito estado.\n* Trabalhos em AT exigem procedimentos específicos, equipe e comunicação constante.\n* Proibição de trabalhos individuais em AT.\n* Suspensão imediata das atividades em caso de risco iminente.\n\n**Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores:**\n\n* Definição de trabalhador qualificado, profissional habilitado e trabalhador capacitado.\n* Exigência de qualificação, habilitação ou capacitação para trabalhos em instalações elétricas, com registro em sistema da empresa.\n* Treinamento específico sobre os riscos da eletricidade e medidas de prevenção de acidentes.\n* Treinamento de reciclagem bienal ou em casos de troca de função, retorno ao trabalho após afastamento, modificações nas instalações ou troca de métodos de trabalho.\n\n**Responsabilidades:**\n\n* Solidariedade entre contratantes e contratados quanto ao cumprimento da NR-10.\n* Responsabilidade dos contratantes em informar os trabalhadores sobre os riscos e medidas de controle.\n* Obrigação da empresa em adotar medidas preventivas e corretivas em caso de acidentes.\n* Responsabilidade dos trabalhadores em zelar pela sua segurança e de outras pessoas, cumprir as normas de segurança e comunicar situações de risco.\n\n**Anexos:**\n\n* Anexos I e II: tratam dos requisitos para treinamento em segurança em instalações e serviços com eletricidade, definindo carga horária mínima e conteúdo programático.\n* Anexo II: define as zonas de risco, controlada e livre em função da tensão da instalação elétrica, estabelecendo distâncias mínimas para trabalhos em proximidade de partes energizadas.\n\n**Considerações:**\n\n* Os trechos apresentados não representam a íntegra da NR-10, sendo fundamental a consulta à norma completa e atualizada para a correta aplicação de seus requisitos.\n* A segurança em instalações e serviços com eletricidade é de extrema importância para prevenir acidentes graves e fatais.\n* É fundamental que as empresas e trabalhadores estejam cientes de suas responsabilidades e atuem de forma preventiva para garantir um ambiente de trabalho seguro.'] | 0.60606 | 0.95294
De que forma a NR 10 trata a manutenção e a inspeção periódica das instalações elétricas? | A **NR 10** aborda a manutenção e inspeção periódica das instalações elétricas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e usuários. Os principais pontos, extraídos dos trechos fornecidos, são: **Manutenção:** * **Segurança:** As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento (10.4.4). * **Inspeções e Controles:** Os sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente (10.4.4). * **Conformidade:** As inspeções e controles devem seguir as regulamentações existentes e as definições dos projetos (10.4.4). * **Profissionais Autorizados:** As atividades de construção, montagem, operação, reforma, ampliação, reparo e inspeção devem ser supervisionadas por um profissional autorizado (10.4.1). * **Procedimentos específicos:** A NR 10 exige a elaboração e o cumprimento de procedimentos de trabalho específicos para serviços em instalações elétricas, incluindo a manutenção, detalhando cada tarefa e passo a passo, assinados por um profissional autorizado (10.11.1). **Inspeção Periódica:** * **ABNT NBR 14039:2021:** Define diretrizes específicas para a manutenção em instalações elétricas de média tensão, incluindo a necessidade de: * Desenergização e aterramento da instalação durante a manutenção (8.1.1). * Utilização de dispositivos de detecção de energia (8.1.1). * Bloqueio e identificação de equipamentos desenergizados (8.1.1). * Remoção e reinstalação de dispositivos de segurança para verificação (8.1.2). * Calibração dos instrumentos de medição e ensaio (8.1.3). * Sinalização adequada e controle de acesso (8.1.4). * Autorização para manobras por pessoa qualificada (8.1.5, 8.1.6). * Utilização de EPC e EPI apropriados (8.1.7). * **Periodicidade:** A norma também destaca que a periodicidade da manutenção deve ser definida considerando o tipo de instalação, complexidade, importância, influências externas e vida útil dos componentes (8.2.1). **Em resumo:** A NR 10 exige a manutenção e inspeção periódica das instalações elétricas para garantir a segurança. As normas definem diretrizes e responsabilidades para garantir que essas atividades sejam realizadas de forma segura e eficaz. | ['devem dispor de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica. 10.9.4 Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação. 10.9.5 Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou sup ressão do agente de risco que determina a classificação da área. 10.10 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR -26 - Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir: a) identificação de circuitos elétricos; b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; c) restrições e impedimentos de acesso; d) delimitações de áreas; e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimen tação de cargas; f) sinalização de impedimento de energização; g) identificação de equipamento ou circuito impedido. 10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR. 10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados. 10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. 10.11.4 Os procedimentos de trabalh o, o treinamento de segurança e saúde e a autorização de que trata o item 10.8 devem ter a participação em todo processo de desenvolvimento do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, quando houver. 10.11.5 A autorização referida no item 10.8 deve estar em conformidade com o treinamento\n\n\n --- \n\n\n10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da empresa. 10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exame de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR e registrado em seu prontuário médico. 10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo I II desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.8.8.1 A empresa concederá autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatórios dos cursos constantes do A nexo I II desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.8.8.2 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir: a) troca de função ou mudança de empresa; b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a três meses; c) modificações signifi cativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. 10.8.8.3 A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento das alíneas “a”, “b” e “c” do item 10.8.8.2 devem atender as necessidades da situação que o motivou. 10.8.8.4 Os trabalhos em áreas classificadas devem se r precedidos de treinamento especifico de acordo com risco envolvido. 10.8.9 Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, conforme define esta NR, devem ser instr uídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. 10.9 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO 10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR - Proteção Contra Incêndios. 10.9.2 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à apli cação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. 10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular ele tricidade estática\n\n\n ---' 'ABNT NBR 14039:2021 ®ABNT - Todos os direitos reservados 8.1.1 Sempre que aplicável, a instalação a ser verificada deve ser desenergizada após a manobra de desenergização, todas as partes vivas devem ser ensaiadas quanto à presença de energia mediante dispositivos de detecção compatíveis ao nível de tensão da instalação. Todo equipamento e/ou instalação desenergizado deve ser aterrado, conforme esquema de aterramento adotado (ver 4.2.3) e proteção contra contato direto e contato indireto (ver 5.1.1 e 5.1.2). Toda instalação e/ou todo equipamento desenergizado deve ser bloqueado e identificado, conforme esquema de aterramento adotado (ver 4.2.3) e proteção contra contato direto e contato indireto (ver 5.1.1 e 5.1.2). NOTA Antes de proceder ao aterramento de uma instalação desenergizada, deve-se garantir que não haja carga residual ou cumulativa, efetuando-se primeiro a sua descarga elétrica. 8.1.2 Os dispositivos e as disposições adotados para garantir que as partes vivas fiquem fora do alcance podem ser retirados para uma melhor verificação, devendo ser impreterivelmente restabelecidos ao término da manutenção. 8.1.3 Deve- se garantir a confiabilidade dos instrumentos de medição e do ensaio, calibrando- os conforme orientação do fabricante. 8.1.4 Os acessos de entrada e saída aos locais de manutenção devem ser desobstruídos, sendo obrigatória a inclusão de sinalização adequada que impossibilite a entrada de pessoas não BA4 e BA5, conforme tabela 12. 8.1.5 Qualquer manobra, programada ou de emergência, deve ser efetuada somente com a autorização de pessoa qualificada (BA5), conforme tabela 12. 8.1.6 Qualquer manobra deve ser efetuada por no mínimo duas pessoas, sendo que uma delas deve ser BA5. 8.1.7 É obrigatório o uso de EPC (equipamentos de proteção coletiva) e EPI (equipamentos de proteção individual) apropriados, em todos os serviços de manutenção das instalações elétricas de média tensão. NOTA Os envolvidos no serviço devem ter conhecimento dos procedimentos que vierem a ser executados. 8.2 Manutenção 8.2.1 Periodicidade A periodicidade da manutenção deve adequar -se a cada tipo de instalação, considerando- se, entre outras, a sua complexidade e importância, as influências externas e a vida útil dos componentes. 8.2.2 Manutenção preventiva Manutenção preventiva é aquela efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. 8.2.2.1 Cabos e acessórios Devem ser inspecionados o estado dos cabos e seus respectivos acessórios, assim como os dispositivos de fixação e suporte, observando sinais de aquecimento excessivo, rachaduras, ressecamento, fixação, identificação e limpeza. 8.2.2.2 Conjunto de manobra e controle Deve ser verificada a estrutura do conjunto de manobra e controle, observando seu estado geral quanto a fixação, danos na estrutura, pintura, corrosão, fechaduras e dobradiças. Deve ser verificado o estado geral dos condutores e dispositivos de aterramento. Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO Documento impresso em 13/12/2022 10:32:38, de uso exclusivo de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO\n\n\n ---' 'segurança: a) especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais; b) indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: (Verde - “D”, desligado e Vermelho - “L”, ligado); c) descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, de pr oteção, de intertravamento, dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações; d) recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações; e) precauções aplicáveis em face das influências externas; f) o princípio funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto, desti nados à segurança das pessoas; g) descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica. 10.3.10 Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR - Ergon omia. 10.4 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem supervisionadas por profissional autorizado, conforme dispõe esta NR. 10.4.2 Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto a alt ura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando -se a sinalização de segurança. 10.4.3 Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas el étricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando -se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas. 10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elét rico devem estar adequados às tensões envolvidas, e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou recomendações dos fabricantes. 10.4.4 As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos. 10.4.4.1 Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá -\n\n\n ---'] | 0.97561 | 0.86746
Quais são os procedimentos de emergência e primeiros socorros definidos pela NR 10 em casos de acidentes elétricos? | A seção de texto fornecida não aborda procedimentos específicos de emergência e primeiros socorros em casos de acidentes elétricos. Embora mencione a necessidade de treinamento em segurança para trabalhos com eletricidade (incluindo o disposto no Anexo II), o texto se concentra em medidas preventivas para evitar acidentes, como a desenergização de instalações, uso de dispositivos de proteção, sinalização de segurança e emissão de ordens de serviço. Para encontrar informações detalhadas sobre os procedimentos de emergência e primeiros socorros em casos de acidentes elétricos, você deve consultar a íntegra da NR 10 e seus anexos. | ['devem dispor de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica. 10.9.4 Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação. 10.9.5 Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou sup ressão do agente de risco que determina a classificação da área. 10.10 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR -26 - Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir: a) identificação de circuitos elétricos; b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; c) restrições e impedimentos de acesso; d) delimitações de áreas; e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimen tação de cargas; f) sinalização de impedimento de energização; g) identificação de equipamento ou circuito impedido. 10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR. 10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados. 10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. 10.11.4 Os procedimentos de trabalh o, o treinamento de segurança e saúde e a autorização de que trata o item 10.8 devem ter a participação em todo processo de desenvolvimento do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, quando houver. 10.11.5 A autorização referida no item 10.8 deve estar em conformidade com o treinamento\n\n\n --- \n\n\n10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da empresa. 10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exame de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR e registrado em seu prontuário médico. 10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo I II desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.8.8.1 A empresa concederá autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatórios dos cursos constantes do A nexo I II desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.8.8.2 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir: a) troca de função ou mudança de empresa; b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a três meses; c) modificações signifi cativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. 10.8.8.3 A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento das alíneas “a”, “b” e “c” do item 10.8.8.2 devem atender as necessidades da situação que o motivou. 10.8.8.4 Os trabalhos em áreas classificadas devem se r precedidos de treinamento especifico de acordo com risco envolvido. 10.8.9 Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, conforme define esta NR, devem ser instr uídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. 10.9 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO 10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR - Proteção Contra Incêndios. 10.9.2 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à apli cação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. 10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular ele tricidade estática\n\n\n ---' '10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a Volts em corrente alternada ou superior a Volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que estabelece o item 10.8 desta Norma. 10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo I II desta NR. (Alterado pela P ortaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.6.1.2 As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. 10.6.2 Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos respeitando as distâncias previstas no Anexo II. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.6.3 Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. 10.6.4 Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos devem ser previamente elaboradas análises de risco, desenvolvidas com circuitos desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho. 10.6. O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. 10.7 - TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT) 10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme Anexo II, devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.7.2 Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança, específico em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo III desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) 10.7.3 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência - SEP, não podem ser realizados individualmente. 10.7.4 Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aquelas que interajam com o SEP, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para data e local, assinada por superior responsável pela área. 10.7.5 Antes de iniciar tr abalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a\n\n\n --- \n\n\nlos para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. 10.4.5 Para atividades em instalaç ões elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR - Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas. 10.4.6 Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalações elétricas devem atender à regulamentação estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser realizados por trabalhadores que atendam às condições de qualificação, habilitação, capacitação e autorização estabelecidas nesta NR. 10.5 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS 10.5.1 Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a seqüência abaixo: a) seccionamento; b) impedimento de reenergização; c) constatação da ausência de tensão; d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos; e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I I); (Alterada pela Portaria MTPS n.º 8, de de abril de 2016) f) instalação da sinalizaçã o de impedimento de reenergização. 10.5.2 O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo: a) retirada das ferramentas, utensílios e equipa mentos; b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização; c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais; d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 10.5.3 As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situaçã o, por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. 10.5.4 Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6. 10.6 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS\n\n\n ---' 'equipe, responsáveis pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço. 10.7.6 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT somente podem ser realizados quando houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional au torizado. 10.7.7 A intervenção em instalações elétricas energizadas em AT dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, conforme Anexo II desta NR, somente pode ser realizada mediante a desativação, também conhecida como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 508, de de abril de 2016) 10.7.7.1 Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com identificação da condição de desativaçã o, conforme procedimento de trabalho específico padronizado. 10.7.8 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo -se as especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausência desses, anualmente. 10.7.9 Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em atividades no SEP devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço. 10.8 - HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 10.8.1 É conside rado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. 10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no co mpetente conselho de classe. 10.8.3 É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições, simultaneamente: a) receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; e b) trabalhe sob a responsabili dade de profissional habilitado e autorizado. 10.8.3.1 A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. 10.8.4 São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuência formal da empresa. 10.8.5 A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4.\n\n\n ---'] | 1 | 0